## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | #VALUE! | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 | 0 | 0 | 0
Zařízení 3 | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0
Lešení a zvedací zařízení | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s termokontakty s montážní konzolou s ocelovými hrdly a sponou
1.1 | Velikost d 355, Vo,max=1690m3/h, Pex=210Pa, Pi=0,345kW/230V/50Hz, I=1,53A, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORU:
| pružné manžeta d355 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ STŘÍŠKY /s válcovým nástavcem/
1.2 | KS-2-500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYCÍ MŘÍŽKY KM /kruhová/
1.2 | KM-K-500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU
1.3.1 | velikost 355-délka 900 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | velikost 355-délka 600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLAPKA přetlaková, 2 pružiny
1.4.1 | RSK 355 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | RSK 160 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | RSK 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKY -RK /netěsná, ovládaní ruční/
1.5.1 | RK-315x315-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KLAPKA REGULAČNÍ KRUHOVÁ-RKK /netěsná, ovládání ruční/
1.5.2 | RKK 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | RKK 160 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLOOHEBNÉ HADICE /cena za 1 bm/
1.6.1 | d 160 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VENTILY S MONT.RÁMEČKEM
1.7.1 | odvodní velikost 100 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | odvodní velikost 160 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM /typ lamely 1/
1.8.1 | 400x200-1-2-UR-12,5 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 30% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru400 80% tvarovek | bm | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru560 rovné | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 30% tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| závěsný a spojovací materiál | kg | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 1- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 2
Ventilátor do kruhového potrubí
2.1 | Velikost d 200, Vo=500m3/h, Pex=200Pa, Pi=0,130kW/230V, I=0,55A, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORU:
| rychleupínací spony d200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLAPKA přetlaková, 2 pružiny
2.2 | RSK 200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLAPKA REGULAČNÍ KRUHOVÁ-RKK /těsná, ovládání ruční/
2.3 | RKK-T 200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYCÍ MŘÍŽKY -KM /kruhová, rám/
2.4 | KM-K-200-UR1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Flexo tlumič
2.5 | Sono EXTRA 200-délka 1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| závěsný a spojovací materiál | kg | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 3
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s termokontakty s montážní konzolou si hrdly a sponou
3.1 | Velikost d 160, Vo=230m3/h, Pex=200Pa, Pi=0,005kW/230V/50Hz, I=0,22A, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORU:
| pružné manžeta d160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| přepínač otáček -3 polohy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žaluzie plastová s kruhovým připojením
3.2 | připojení d 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flexo tlumič
3.3 | Sono EXTRA 160-délka 1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLAPKA přetlaková, 2 pružiny
3.4 | RSK 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VENTILY S MONT.RÁMEČKEM
3.5.1 | odvodní velikost 100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | odvodní velikost 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM /typ lamely 1/
3.6.1 | 400x200-1-2-UR-12,5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 30% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| závěsný a spojovací materiál | kg | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 3- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. 'PLSTI 1OPLECHOVÁNÍ
100 | tl. 80mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
200 | tl 40mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
300 | odolnost 30 min | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| příprava ke koplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregolování zařízení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyregulování zařízení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| projekt skutečného provedení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOORDINAČNÍ ČINNOST PŘI REALIZACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A STAVBOU | H | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOMĚŘENÍ KUSŮ POTRUBÍ | H | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lešení a zvedací zařízení
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
| přes 2,5 do 3,50 | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení a zvedací zařízení- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Stavební úpravy 1.PP- Sanatorium Jablunkov a.s.
Projekt | D.1.4.C Vzduchotechnika
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Gřundělová
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2016
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15