## List1
TABULKA KABELOVÝCH VÝVODŮ
TRAFOSTANICE-ROZVODNA NN | [5 empty] | NAPOJOVANÝ OBJEKT | Poznámka | Etapa
Trafo | Roz. | Pole | Vývod |  | KABEL
T1 - DA | HR3 | 9 | Q1 | FU1 | 2xAYKY 3x120+70 | LDN
|  |  | Q2 | FU2 |  | HR-H-Pole 1 RH-N
|  |  |  | FU3 | 2xAYKY 3x185+95 | Rozvodna NN | Přepojit do
[6 empty] | Kompenzace, KS1-Pole 1 | HR1-pole 7 (FU2.1,2) | 3.ETAPA
T1 - DA | HR3 | 10 | Q1 |  |  |  | Rezerva
|  |  | Q2 |  |  |  | Rezerva
|  |  | Q3 | QU1 | AYKY 4x16 | Roz-NN, El.instalace | Přepojit do
[6 empty] | RS 3.3 | HR21-pole 14 | 2.ETAPA
|  |  |  | QU2 | AYKY 4x35 | Stanice O2 | Přepojit do
[6 empty] | R | HR21-pole 14 | 2.ETAPA
|  |  | Q4 | QU3 | AYKY 4x16 | Naftové hospodářství | Přepojit do
[6 empty] | R | HR21-pole 14 | 2.ETAPA
|  |  |  | QU4 | - | - | Rezerva
|  |  | - | QU5 | AYKY 3x120+70 | Poliklinika
HR-Pole 3
|  |  | - | QU6 | AYKY 3x150+70 | H.B. Kotelna | Přepojit do
[6 empty] | RM-Pole 5 | HR21-pole 14 | 2.ETAPA
|  |  | - | QU7 | AYKY 3x150+70 | H.B. Údržba | Přepojit do
[6 empty] | RM-Pole x | HR21-pole 14 | 2.ETAPA
T1 - DA | HR3 | 11 | Q1 | FU1 | AYKY 4x35 | Monoblok (světlo-schod.)
RH-pole 10
|  |  | Q2 | FU2.1 | AYKY4x35 | H.B. Kotelna | Přepojit do
[6 empty] | RS | HR21-pole 14 | 2.ETAPA
|  |  |  | FU2.2 | AYKY 4x35 | H.B. Údržba | Přepojit do
[6 empty] | RS | HR21-pole 14 | 2.ETAPA
|  |  | Q3 | FU3.1 | 2xAYKY 3x120+70 | S.Budova-kuchyň | Přepojit do
|  |  |  | FU3.2 |  | RM01.1-Pole 1 | HR21-pole 14 | 2.ETAPA
T1-DA | HR3 | 12 | Q1 | FU1 | AYKY 3x120+70 | Monoblok (oper. Prac.)
RH-pole 9
|  |  | Q2 | FU2.1 | 2xAYKY 3x120+70 | Monoblok ( výtahy )
|  |  |  | FU2.2 |  | RH-pole 11
|  |  | Q3 | FU3.1 | 2xAYKY 3x120+70 | Monoblok ( zdrav. prac )
|  |  |  | FU3.2 |  | RH-pole 12
T1-DA | HR3 | 13 | QF1 | - | 3x AYKY 3x240+120 | Roz-NN, HR | Pole automatického záskoku
Pole 5 - spojka
|  |  | QF2 | - | 3x AYKY 3x240+120 | Strojovna DA
R-DA
T1 | HR1 | 8 | QF1 | Q1 | Přípojnice AL 120/10 | Trafo T1
|  | 7 | Q1 | FU1 | AYKY 3x150+70 | Monoblok ( -) | Přepojit do
[6 empty] | RH-pole 8 | HR21-pole 17 | 2.ETAPA
|  |  | Q2 | FU2.1 | AYKY 3x120+70 | Smyčka pomocných provozů | Přepojit do
|  |  |  | FU2.2 | AYKY 3x120+70 |  | HR21-pole 18 | 2.ETAPA
|  | 6 | QF1 | FU1.1 | 4xAYKY 3x240+120 | Monoblok ( -)
FU1.2
|  |  |  | FU1.3 |  | RH-pole 1
FU1.4
T1+T2 | HR | 5 | Q1 | - | - | Spojka přípojnic
|  |  | Q2 | - | 3xAYKY 3x240+120 | Rozvodna-NN
HR-pole 13
T2 | HR2 | 4 | QF1 | Q1 | Přípojnice Al 120/10 | Trafo T2
|  | 3 | Q1 | FU1.1 | 2xAYKY 3x240+120 | S. Budova - kuchyň | Přepojit do
|  |  |  | FU1.2 |  | RM01-pole 1 | HR21-pole 18 | 2.ETAPA
|  |  | Q2 | FU2.1 |  | Rezerva
|  |  |  | FU2.2 |  | Rezerva
|  | 2 | Q1 | FU1.1 | 2xAYKY 3x240+120 | Monoblok | Přepojit do
|  |  |  | FU1.2 |  | RH-pole4 | HR21-pole 17 | 2.ETAPA
|  |  | Q2 | FU2 | - | Rezerva
|  |  | - | FU3 | 2xAYKY 3x185+95 | Roz-NN, Kompenzace
KS2-pole 1
|  | 1 | QF1 | FU1.1 | 4xAYKY 3x240+120 | Poliklinika
FU1.2
|  |  |  | FU1.3 |  | RH-pole 1
FU1.4
|  | 14 | - | - | Elektroinstalace | Kabelový kanál | Přepojit do
[5 empty] | Kabel. Kanál |  | rozvodnice RS-P | 1.ETAPA
|  | 15 | Q1 | FU1 | 2xAYKY 3x240+120 | LDN | Přepojit do HR4
|  |  | Q2 | FU2 |  | RH-pole1 | pole 2 | 1.ETAPA
|  | 16 | Q1 | FU1 | AYKY 4x70 | Dům sester | Přepojit do HR4
[6 empty] | RIS | pole 2 | 1.ETAPA
|  |  | Q2 | FU2 | AYKY 4x70 | Venkovní osvětlení | Přepojit do HR4
[6 empty] | RV-O | pole 2 | 1.ETAPA
|  | 17 | Q1 | FU1 | AYKY 3x150+70 | Poliklinika | Přepojit do HR4
[6 empty] | RTG | pole 2 | 1.ETAPA
|  |  | Q2 | FU2 | - | Rezerva
|  |  | Q3 | FU3 | - | Rezerva
|  |  | Q4 | FU4 | - | Rezerva
|  |  | Q5 | FU5 | AYKY 3x150+70 | Monoblok | Přepojit do HR4
[6 empty] | RH-pole 6,7 | pole 2 | 1.ETAPA
|  |  | Q6 | FU6 | AYKY 3x150+70 | Monoblok | Přepojit do HR4
[6 empty] | RH-pole 8,7 | pole 2 | 1.ETAPA

## List 2
NEZÁLOHOVANÉ VÝVODY Z ROZVODNY NN TRAFOSTANICE
TRAFOSTANICE-ROZVODNA NN |  |  |  | NAPOJOVANÝ OBJEKT | PRACOVIŠTĚ V OBJEKTU | ROZVADĚČ V OBJEKTU | POČET A DIMNEZE KABELOVÝCH PŘÍVODŮ | DIMENZE VYHOVUJE AN0/NE
Trafo | Rozvaděč | Pole | Vývod č.
T2 | HR2 | 1 | 1 | POLIKLINIKA |  | HR-POLE 1 | 4xAYKY 3x240+120 | ANO
T2 | HR2 | 2 | 1 | KOMPENZACE |  | KS 2
|  |  | 2 | MONOBLOK | TECH.PROVOZ | RH-POLE 4 | (2x AYKY 3x240+120) | ANO
|  |  | 3 | REZERVA
T2 | HR2 | 3 | 1 | SPRÁVNÍ BUDOVA | KUCHYŇ | RM 01-POLE 1 | (2x AYKY 3x240+120) | ANO
|  |  | 2 | CHLADÍCÍ STANICE |  | RM 2.5.06-003 | (2x AYKY 3x240+120) | ANO
T2 | HR2 | 4 | 1 | PŘÍVOD T2
T1-T2 | HR1 | 5 | 1 | SPOJKA |  | HR1 - HR2
HR1 - HR3
T1 | HR1 | 6 | 1 | MONOBLOK |  | HR-POLE 1 | (4x AYKY 3x240+120) | ANO
T1 | HR1 | 7 | 1 | SMYČKA | POMOCNÉ PROVOZY |  | AYKY 3x120+70 | ANO
|  |  | 2 | SMYČKA | POMOCNÉ PROVOZY |  | AYKY 3x120+70 | ANO
|  |  | 3 | MONOBLOK |  | HR-POLE 8 | AYKY 3x150+70 | ANO
T1 | HR1 | 8 | 1 | PŘÍVOD T1

## List 3
NEZÁLOHOVANÉ VÝVODY Z ROZVODNY NN TRAFOSTANICE
TRAFOSTANICE- ROZVODNA NN |  |  |  | NAPOJOVANÝ OBJEKT | PRACOVIŠTĚ V OBJEKTU | ROZVADĚČ V OBJEKTU | POČET A DIMNEZE KABELOVÝCH PŘÍVODŮ | DIMENZE VYHOVUJE AN0/NE
Trafo | Rozvaděč | POLE | VÝVOD Č.
T2 | HR2 | 15 | 1 | LDN |  | HR9-POLE 1 | 2xAYKY 3x240+120 | ANO
T2 | HR2 | 16 | 1 | VO- VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ |  |  | AYKY 4x70 | ANO
|  |  | 2 | DŮM SESTER |  |  | AYKY 4x70 | ANO
T2 | HR2 | 17 | 1 | POLIKLINIKA | RTG-ŠTÍTOVKA |  | AYKY 4x50 | ANO
|  |  | 2 | POLIKLINIKA | RTG-CHIRURGIE |  | AYKY 3x120+70 | ANO
|  |  | 3 | POLIKLINIKA | RTG-PLÍCNÍ |  | AYKY 3x120+70 | ANO
|  |  | 4 | MONOBLOK | RTG | HR-POLE 6 | AYKY 3x120+70 | ANO
|  |  | 5 | MONOBLOK | RTG | HR-POLE 8 | AYKY3x120+70 | ANO
|  |  | 6 | REZERVA