## List1_NO-ORLOVÁ
S O U P I S V O D I Č Ů | [5 empty] | vypracoval : | Ing. Hubáček |  | datum : | 06 / 2017
Akce : | Aktualizace PD-Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí-pracoviště Orlová
Investor: | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
číslo | druh | průřez | délka [m] |  |  | spojuje
vodiče | vodiče | mm2 | pevně | volně | celk. | zařízení | ukončení | zařízení | ukončení | poznámka
1.ETAPA
WL1E.11a,b | CYKY-J | 2x(3x150+70) | 10 | 5 | 15 | HR2, pole 2 |  | HR4, pole 1 |  | Napájení rozvaděče HR4.
Na kebelu ponechat
rezervu pro připojení
HR 21-viz 2.etapa
WL1E.3 | CYKY-J | 5x6 | 20 | 4 | 24 | RS-stáv. | QU* | RSp-1 | Q1
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VÝVODY-PŘEPOJENÍ:
WL1E.21 | AYKY-J | 4x70 *) | 10 | 2 | 12 | SPOJKA |  | HR4, pole 2 | QU7 | Odpojit v poli 16 HR2
Vývod VO
WL1E.22 | AYKY-J | 4x70 *) | 10 | 2 | 12 | SPOJKA |  | HR4, pole 2 | QU6 | Odpojit v poli 16 HR2
Vývod-Dům sester RIS
WL1E.23 a,b | AYKY-J | 2x(3x240+120)* | 11.5 | 2 | 13.5 | SPOJKA 2x |  | HR4, pole | QU4,QU5 | Odpojit v poli 15 HR2
Vývod LDN
RH-pole1-MDO
ÚPRAVY V ROZVODNĚ NN-LDN
WL1E.23b | AYKY-J | 3x240+120 * | - | - | - | HR4, pole2 | QU4 | R1,LDN(SR422) | F1 | Odpojit v RH-pole1
a přejít do R1-LDN
WL1E.4 | AYKY-J | 3x240+120 | 12 | 2 | 14 | R1-LDN | F3 | RH-pole1-MDO | (stáv.jistič)
WL1E.41 | AYKY-J | 3x240+120 | 7 | 2 | 9 | R1-LDN | F4 | RH-pole1-DO |  | Provizorní zapojení
pro RH-pole 1 DO
viz 3.etapa
WL1E.24 | AYKY-J | 3x150+70 * | 9 | 2 | 11 | SPOJKA |  | HR4, pole 2 | QU3 | Odpojit v poli 17, HR2
Vývod-Monoblok
RH-pole 8
WL1E.25 | AYKY-J | 3x150+70 * | 9 | 2 | 11 | SPOJKA |  | HR4, pole 2 | QU 2 | Odpojit v poli 17,HR2
Vývod-Monoblok
RH-pole 6
WL1E.26 | AYKY-J | 3x150+70 * | 9 | 2 | 11 | SPOJKA |  | HR4, pole 2 | QU 1 | Odpojit v poli 17, HR2
Vývod-poliklinika
zapojení RTG
2.ETAPA
WL1E.11a,b | CYKY-J | 2x(3x150+70) |  |  | 7 | HR4, pole 1 | Q1 | HR21, pole 16 | QF 1 | Přepojit z HR2 pole 2
do HR21-pole 16,
montáž bez materiálu
NOVÉ KABELY
WL2E.61a,b | CYKY-J | 2x(3x240+120) | 10 | 2 | 12 | HR2, pole 3 |  | HR21, pole 16 | Q 21 | 1. Přívod pro HR21
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VÝVODY-PŘEPOJENÍ
WL2E.41 | AYKY-J | 4x35 * | 10 | 2 | 12 | SPOJKA |  | HR21, pole 14 | 1QU6 | Odpojit v poli 11, HR3
Vývod H.B.-údržba
WL2E.42 | AYKY-J | 4x35 * | 10 | 2 | 12 | SPOJKA |  | HR21, pole 14 | 1QU5 | Odpojit v poli 11, HR3
Vývod H.B.-kotelna
WL2E.43 | AYKY-J | 4x16 * | 10 | 2 | 12 | SPOJKA |  | HR21, pole 14 | 1QU4 | Odpojit v poli 10, HR3
Vývod-RS-rozvodna NN
WL2E.44 | AYKY-J | 4x16 * | 10 | 2 | 12 | SPOJKA |  | HR21, pole 14 | 1QU3 | Odpojit pole 10,HR3
Vývod-naftové hosůpod.
WL2E.45 | AYKY-J | 4x35 * | 10 | 2 | 12 | SPOJKA |  | HR21, pole 14 | 1QU2 | Odpojit v poli 2, HR3
Vývod-kyslíková stanice
WL2E.46 | AYKY-J | 3x150+70 * | 10 | 2 | 12 | SPOJKA |  | HR21, pole 14 | QU4 | Odpojit v poli 10, HR3
Vývod-H.B.-údržba
WL2E.47 | AYKY-J | 3x150+70 * | 10 | 2 | 12 | SPOJKA |  | HR21, pole 14 | QU3 | Odpojit v poli 11, HR3
Vývod-H.B.-kotelna
WL2E.48a,b | AYKY-J | 2x(3x240+120) * | 10 | 2 | 12 | SPOJKA |  | HR21, pole 14 | QU1,QU2 | Odpojit v poli 11, HR3
Vývod-správní budova
kuchyň
WL2E.71 | AYKY-J | 3x150+70 * | 15 | 2 | 17 | SPOJKA |  | HR21, pole 17 | 7QU6 | Odpojit v poli 7, HR1
Vývod-monoblok RH-
pole 8
WL2E.72a,b | AYKY-J | 2x(3x240+120) * | 12 | 2 | 14 | SPOJKA |  | HR21, pole 17 | 7QU1,7QU2 | Odpojit v poli 2, HR2
Vývod-monoblok RH-
pole 4
WL2E.81 | AYKY-J | 3x120+70 * | 16 | 2 | 18 | SPOJKA |  | HR21, pole 18 | 8QU5 | Odpojit v poli 7, HR1
Vývod-pomocné provozy
WL2E.82 | AYKY-J | 3x120+70 * | 16 | 2 | 18 | SPOJKA |  | HR21, pole 18 | 8QU6 | Odpojit v poli 7, HR1
Vývod-pomocné provozy
WL2E.83a,b | AYKY-J | 2x(3x240+120) * | 15 | 2 | 17 | SPOJKA |  | HR21, pole 15 | 8QU1,8QU2 | Odpojit v poli 3, HR2
Vývod-správní budova,
kuchyň
ÚPRAVY V ROZVODNĚ NN - MONOBLOK, NEMOCNICE
B17, B18 | AYKY | 2x(3x240+120) * |  |  | 8 | HR1-pole 6 |  | R1-N | F3, F4 | Odpojit RH, pole 1
nemocnice a přepojit
do R1-P
WL2E.17,18 | AYKY-J | 2x(3x240+120) * | 22 | 2 | 24 | R1-N | F5, F6 | SPOJKY | RN-pole 1 | Naspojkovat na stáv.
kabely B17, B18
WL2E.178a,b | AYKY-J | 2x(3x240+120) | 6 | 2 | 8 | R1-N | F5, F6 | R2-N | F1, F2
WL2E.78.1a,b | AYKY-J | 2x(3x150+70) * | 12 | 2 | 14 | R2-N | F3, F4 | RH-pole 12 | stáv.Q | provizorní napojení
rezerva 3.etapa
WL2E.78.2a,b | AYKY-J | 2x(3x150+70) * | 13 | 2 | 15 | R2-N | F5, F6 | RH-pole 11 | stáv.Q | provizorní napojení
rezerva 3.etapa
WL2E.78.3 | AYKY-J | 4x35 | 14 | 2 | 16 | R2-N | F7 | RH-pole 10 | stáv.Q | provizorní napojení
rezerva 3.etapa
WL2E.78.4 | AYKY-J | 3x120+70 | 15 | 2 | 17 | R2-N | F8 | RH-pole 9 | stáv.Q | provizorní napojení
rezerva 3.etapa
WL2E.102a,b | AYKY-J | 2x(3x240+120) |  |  |  | R1-N | F1, F2 | R1-P | F3, F4 | nový propoj
nemocnice-poliklinika
ÚPRAVY V ROZVODNĚ NN-POLIKLINIKA
B22, B24 | AYKY-J | 2x(3x240+120) * | 10 | 2 | 12 | SPOJKY |  | R1-P | F1, F2
WL2E.23,24 | AYKY-J | 2x(3x240+120) | 17 | 2 | 19 | R1-P | F5, F6 | RH-pole 1 | stáv.Q
WL2E.234 | AYKY-J | 3x240+120 | 15 | 2 | 17 | R1-P | F7 | RH-pole 3 | stáv.Q | provizorní napojení
rezerva 3.etapa
3.ETAPA, NOVÉ KABELY
WL3E.15 | CYKY | 3x240+120 | 12 | 2 | 14 | HR21, pole 11 | QF1 | HR21,pole 15 | Q1.2
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VÝVODY-PŘEPOJENÍ
WL3E.7a.b | AYKY-J | 2x(3x185+95) | 6 | 2 | 8 | SPOJKY |  | HR1, pole 2 |  | Odpojit v poli 4,HR3
Vývod: KS1
Konpenzace
4.ETAPA, NOVÉ KABELY
WL4E.62a,b | CYKY-J | 2x(3x240+120) | 16 | 2 | 18 | HR1, pole 7 | QU3, QU4 | HR21, pole 16 | Q2.2
Ovládací a pomocné kabely, rozvodna NN trafostanice
WL 816 | CYKY-J | 5x2,5 |  |  | 22 | HR1, pole 8 | 2X1 | HR21, pole 16 | X1 | 2.etapa
WC 87 | CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 6 | HR1, pole 8 | X1 | HR1, pole 7 | X1 | 4.etapa
WC 12 | CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 6 | HR2, pole 1 | X1 | HR2, pole 2 | X1 | 5.etapa
WC 23 | CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 6 | HR2, pole 2 | X1 | HR2, pole 3 | X1 | 3.etapa
WC 34 | CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 6 | HR2, pole 3 | X1 | HR2, pole 4 | X1 | 5.etapa
WC 67 | CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 6 | HR1, pole 6 | X1 | HR1, pole 7 | X1 | 4.etapa
WC 109 | CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 6 | HR3, pole 9 | X1 | HR3, pole 10 | X1 | 3.etapa
WC 1110 | CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 6 | HR3, pole 10 | X1 | HR3, pole 11 | X1 | 3.etapa
WC 1211 | CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 6 | HR3, pole 11 | X1 | HR3, pole 12 | X1 | 3.etapa
WC 1312 | CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 6 | HR3, pole 12 | X1 | HR3, pole 13 | X1 | 3.etapa
WC 40 | CYKY-O | 3x4 |  |  | 22 | HR2, pole 4 | 1X4 | KS2 konpenzace | - | 5.etapa
WC 80 | CYKY-O | 3x4 |  |  | 29 | HR1, pole 8 | 1X4 | KS1 konpenzace | - | 4.etapa

## List DN14_1
S O U P I S V O D I Č Ů | [5 empty] | vypracoval : | Ing. Hubáček |  | datum : | 05 / 2009 | del | rez | cel | koef | cel
Akce : | TES: PRACOVIŠTĚ DN14.1 | [10 empty] | 15 |  | 1.2
OPRAVA STŘEDNÍ ZKUŠEBNY A VELKÉ STROJOVNY-3 ETAPA
číslo | druh | průřez | délka [m] |  |  | spojuje
vodiče | vodiče | mm2 | pevně | volně | celk. | zařízení | ukončení | zařízení | ukončení | poznámka