## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | D3 - Vzduchotechnika
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
PS 02 Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
FN Olomouc - Úprava prostor lab. pro neinplatační diagnostiku
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : MEDICOPROJECT, s.r.o. |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | NsP Karviná - rek. budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace |  |  | Soupis prací :
Objekt : |  | PS 02 Vzduchotechnika |  |  | D3 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Větrání 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Větrání skladů 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Podtlakové větrání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Chlazení splt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Demontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Požární ucpávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
Stavba: NsP Karviná - rek. budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace |  |  |  |  | Soupis prací:
Objekt :PS02 Vzduchotechnika |  |  |  |  | D3 - Vzduchotechnika
| Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
| 1. | Větrání 1.PP
| 1.01 | Vzduchotechnická jednotka, přívod/odvod 2700/2600m3/h ext. tlak400/400Pa, hygienické provedení, ekodesign 2018 dle nařízení EU rozměry: 4640x760, výška 1760 vč nožek, 952kg Dělená na dvě části Technická data: D3- 001 TZ, kapitola 10 | ks | 1 | 0 | 0
0
|  | PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro podložení nožek | m2 | 1 | 0 | 0
0
| 1.02 | Buňka tlumiče hluku, výplň z nehořlavého, materiálu, oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem 200 x 500 x 1000 náběh, výběh | ks | 16 | 0 | 0
0
0
0
| 1.03 | Mřížka s tahokovem 600x400 | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.04 | Požární klapka 90 min 500x280, ovládání teplotní a ruční, koncový spinač - uzavřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.05 | Požární klapka 90 min 355x250, ovládání teplotní a ruční, koncový spinač - uzavřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.06 | Požární klapka 90 min 280x200, ovládání teplotní a ruční, koncový spinač - uzavřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.07 | Vyústka komfortníí hliníková dvouřadá přívodní 560x100 s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.08 | Vyústka komfortníí hliníková dvouřadá přívodní 280x140 s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.09 | Talířový ventil kovový přívodní f 200 | ks | 6 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 200 (do sádrokartonu) | ks | 6 | 0 | 0
0
| 1.10 | Talířový ventil kovový přívodní f 160 | ks | 5 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 5 | 0 | 0
0
| 1.11 | Talířový ventil kovový odvodní f 200 | ks | 3 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 200 (do sádrokartonu) | ks | 3 | 0 | 0
0
| 1.12 | Talířový ventil kovový odvodní f 160 | ks | 3 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 3 | 0 | 0
0
| 1.13 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 | ks | 20 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) | ks | 20 | 0 | 0
0
| 1.14 | Talířový ventil kovový odvodní f 100 | ks | 7 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu) | ks | 7 | 0 | 0
0
| 1.15 | Výfuková hlavice f400 | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.16 | Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, izolace 25mm (rychlost do 15m/s) | bm | 15 | 0 | 0
0
| 1.17 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 15 | 0 | 0
0
| 1.18 | Zvukotlumící ohebná hadice f125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 30 | 0 | 0
0
| 1.19 | Zvukotlumící ohebná hadice f100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 12 | 0 | 0
0
| 1.20 | SPIRO Potrubí f 400, 0% tvarovek - tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 2 | 0 | 0
0
| 1.20 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek - tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 16 | 0 | 0
0
| 1.21 | SPIRO Potrubí f 180, 40% tvarovek - tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 14 | 0 | 0
0
| 1.22 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek - tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 10 | 0 | 0
0
| 1.23 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek - tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 32 | 0 | 0
0
| 1.24 | SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek - tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 10 | 0 | 0
0
| 1.25 | - 1.30 Neobsazeno |  |  | 0
0
| 1.31 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I - tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
|  | do obvodu 2630/ 100% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
|  | do obvodu 1890/ 50% tvarovek | bm | 25 | 0 | 0
|  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 26 | 0 | 0
|  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 42 | 0 | 0
0
| 1.32 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I - tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
|  | do obvodu 2630/ 100% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
|  | do obvodu 1890/ 50% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0
|  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 42 | 0 | 0
|  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 61 | 0 | 0
0
| 1.33 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 145 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
| 1.34 | Izolace tepelné a protihlukové 40mm s povrchovou úpravou AL folií Přívodní potrubí v budově a veškeré potrubí ve strojovně | m2 | 155 | 0 | 0
| 1.35 | Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou vodotěsným oplechováním veškeré potrubí ve venkovním prostoru | m2 | 2 | 0 | 0
| Montáž zařízení č.1 vč. zaregulování: |  | ks | 1 | 0 | 0
| 2 | Větrání skladů 1.PP
| 2.01 | Potrubní radiální ventilátor f 200, 147W, 230V, proud 0,6A, při 400m3/hod 420Pa | ks | 1 | 0 | 0
0
| 2.02 | Vyústka pro kruhové potrubí 225x75 s regulací R1 | ks | 14 | 0 | 0
0
| 2.03 | Talířový ventil kovový odvodní f 100 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu) | ks | 1 | 0 | 0
0
| 2.04 | Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, izolace 25mm (rychlost do 15m/s) | bm | 3 | 0 | 0
0
| 2.05 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
0
| 2.06 | SPIRO Potrubí f 160, 20% tvarovek | bm | 48 | 0 | 0
0
| 2.07 | SPIRO Potrubí f 100, 0% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
0
| 2.08 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 50 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení č.2 vč. zaregulování: |  | ks | 1 | 0 | 0
| 3 | Podtlakové větrání
| 3.01 | Potrubní diagonální ventilátor f 160,53W, 230V, proud 0,21A, při 200m3/hod 210Pa s doběhem 1 - 30min | ks | 3 | 0 | 0
|  | zpětná klapka f 160 | ks | 3 | 0 | 0
0
| 3.02 | Stěnový požární uzávěr 90 min 200x210, ovládání teplotní a ruční, koncový spinač - uzavřeno | ks | 2 | 0 | 0
0
| 3.03 | Talířový ventil kovový odvodní f 160 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 2 | 0 | 0
0
| 3.04 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 | ks | 3 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) | ks | 3 | 0 | 0
0
| 3.05 | Talířový ventil kovový odvodní f 100 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu) | ks | 2 | 0 | 0
0
| 3.06 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
0
| 3.07 | Zvukotlumící ohebná hadice f125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
0
| 3.08 | Zvukotlumící ohebná hadice f100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
0
| 3.09 | Výfuková hlaviceí f 160 | ks | 2 | 0 | 0
0
| 3.10 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 35 | 0 | 0
0
| 3.11 | SPIRO Potrubí f 125, 0% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
0
| 3.12 | SPIRO Potrubí f 100, 20% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
0
| 3.13 | Montážní, a nosný materiál | kg | 25 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení č.3 vč. zaregulování: |  | ks | 1 | 0 | 0
| 4. | Chlazení splt
| 4.01 | Venkovní kondenzační jednotka Qch = 1,7 - 5,3 kW, rozsah chlazení -15°C až 46°C, příkon jmen. 2kW, 230V, proud jištění max 20A Hl. akust. tlaku: den 48dBA/ noc 44dBA štítek spotřeby A++ | ks | 1 | 0 | 0
|  | rozměry: 765x285, výška 550, hmotnost: 48kg, chladivo R410A délka vedení chladiva max. 30m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 20m, |  |  | 0
0
|  | Konzola pro osazení na zdivo, nosnost 60 kg, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 0 | 0
0
| 4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch = 1,7 - 5,3 kW vč. infraovladače | ks | 1 | 0 | 0
0
| 4.03 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami) vč. Komunikačního kabelu |  |  | 0
|  | f 12,7 | bm | 30 | 0 | 0
|  | f 6,3 | bm | 30 | 0 | 0
| 4.04 | Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař. | bm | 30 | 0 | 0
0
| 4.05 | Doplnění hladiva R 410A | kpl | 1 | 0 | 0
0
| 4.06 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 15 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení č. 2 vč. zprovoznění: |  | ks | 1 | 0 | 0
| 5. | Demontáže
Včetně ekologické likvidace
| 5.01 | Demontáže stávajících vzduchotechnickýc jednotek a elementů ve dvou strojovnách - jednotky KDK06 přívod/ odvod | kpl | 2 | 0 | 0
0
| 5.02 | Demontáž potrubí sk.I pozink plech vč. vyústek |  |  | 0
|  | do obvodu 3500 | bm | 18 | 0 | 0
|  | do obvodu 1890 | bm | 32 | 0 | 0
|  | do obvodu 1500 | bm | 45 | 0 | 0
|  | do obvodu 1050 | bm | 41 | 0 | 0
| Demontáže celkem |  |  |  |  | 0
| 6. | Požární ucpávky
| 6.01 | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.
Prostupy ze strojovny (požární klapky), prostupy do 1.NP, potrubí chladiva - udán obvod potrubí procházející konstrukcí
|  | Do obvodu 1500 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Do obvodu 1000 | ks | 3 | 0 | 0
|  | Chladivové potrubí + kabel | ks | 3 | 0 | 0
| Požární ucpávky celkem |  |  |  |  | 0
| 7. | Zkoušky a zaregulování
| 7.01 | Základní zkoušky
|  | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 12hod | hod | 28 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
| 7.02 | Zaregulování
|  | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 16hod | hod | 32 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
| 7.03 | Zaškolení obsluhy
|  | Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 6 hod | hod | 6 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
| Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
|  | Dodávka : |  |  |  | 0
|  | Montáže: |  |  |  | 0
|  | Izolace: |  |  |  | 0
|  | Demontáže |  |  |  | 0
|  | Požární ucpávky |  |  |  | 0
|  | Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
V Brně únor 2018