## SezSp
Číslo | Název | Druh | Pořadí | Napětí | Výkon | Proud | Kabel | TypKabelu | Délka | Účiník | Tvyp | DeltaU | ImpSm
1 | Rozváděč hlavní | RH | 1 | 400 | 93.00 | 125 | WL1 | STÁVAJÍCÍ |  | 0.95 | 0.01 | 0.4 | 0.02
| Total stop | TS |  | 230 |  | 6 | WLTS3 | 1-CXKH-V-J 3x1.5 P60-R | 43
30 | Rozváděč 2.NP | R | 3 | 400 | 15.00 | 40 | WLR3 | STÁVAJÍCÍ |  |  | 0.01 | 0.7 | 0.13
12 | Nabíječka elektromobilů |  | 6 | 400 | 11.00 | 32 | WL6 | 1-CXKE-R-J 4x16 | 28 |  | 0.01 | 0.5 | 0.12
10 | Rozváděč 1.NP | R | 1.1 | 400 | 67.00 | 100 | WL1.1 | 1-CXKE-R-J 4x25 | 35 | 0.95 | 0.01 | 0.7 | 0.04
11 | Rozváděč plošina |  | 1.4 | 400 | 3.00 | 6 | WL1.4 | 1-CXKE-R-J 5x2.5 | 19 |  | 0.01 | 0.4 | 0.57
101 | Zásuvky | Z | 1.5 | 230 | 0.50 |  | WL1.5 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 37 |  | 0.01 | 0.5 | 0.66
102 | Zásuvky | Z | 1.6 | 230 | 0.50 |  | WL1.6 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 42 |  | 0.01 | 0.6 | 0.75
103 | Zásuvky | Z | 1.7 | 230 | 0.50 |  | WL1.7 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 39 |  | 0.01 | 0.5 | 0.70
104 | Zásuvky | Z | 1.8 | 230 | 0.50 |  | WL1.8 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 38 |  | 0.01 | 0.5 | 0.68
105 | Zásuvky | Z | 1.9 | 230 | 0.50 |  | WL1.9 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 44 |  | 0.01 | 0.6 | 0.79
106 | Zásuvky | Z | 1.12 | 230 | 0.50 |  | WL1.12 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 36 |  | 0.01 | 0.5 | 0.64
107 | Zásuvky | Z | 1.13 | 230 | 0.50 |  | WL1.13 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 40 |  | 0.01 | 0.5 | 0.72
108 | Zásuvky zasedací místnost | Z | 1.14 | 230 | 0.50 |  | WL1.14 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 41 |  | 0.01 | 0.6 | 0.73
109 | Chladnička zasedací místnost | Z | 1.15 | 230 | 0.30 |  | WL1.15 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 27 |  | 0.01 | 0.2 | 0.48
110 | Myčka zasedací místnost | Z | 1.16 | 230 | 2.00 |  | WL1.16 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 26 |  | 0.01 | 1.4 | 0.47
111 | Zásuvky kuch. linka zasedací místnost | Z | 1.17 | 230 | 2.00 |  | WL1.17 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 26 |  | 0.01 | 1.4 | 0.47
112 | Zásuvky | Z | 1.18 | 230 | 0.30 |  | WL1.18 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 34 |  | 0.01 | 0.3 | 0.61
113 | Chladnička denní místnost | Z | 1.19 | 230 | 0.30 |  | WL1.19 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 25 |  | 0.01 | 0.2 | 0.45
114 | Myčka denní místnost | Z | 1.20 | 230 | 2.00 |  | WL1.20 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 24 |  | 0.01 | 1.3 | 0.43
115 | Zásuvky kuch. linka denní místnost | Z | 1.21 | 230 | 2.00 |  | WL1.21 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 24 |  | 0.01 | 1.3 | 0.43
116 | Zásuvky | Z | 1.22 | 230 | 0.30 |  | WL1.22 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 36 |  | 0.01 | 0.3 | 0.64
117 | Zásuvky | Z | 1.23 | 230 | 0.50 |  | WL1.23 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 29 |  | 0.01 | 0.4 | 0.52
118 | Zásuvky | Z | 1.24 | 230 | 0.30 |  | WL1.24 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 46 |  | 0.01 | 0.4 | 0.82
120 | Zásuvky | Z | 1.25 | 230 | 0.50 |  | WL1.25 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 31 |  | 0.01 | 0.4 | 0.55
121 | Zásuvky | Z | 1.26 | 230 | 0.50 |  | WL1.26 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 37 |  | 0.01 | 0.5 | 0.66
122 | Zásuvky kuch. linka aplikační místnost | Z | 1.27 | 230 | 2.00 |  | WL1.27 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 26 |  | 0.01 | 1.4 | 0.47
123 | Zásuvky kuch. linka aplikační místnost | Z | 1.28 | 230 | 2.00 |  | WL1.28 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 26 |  | 0.01 | 1.4 | 0.47
131 | Chladnička aplikační místnost | Z | 1.29 | 230 | 0.30 |  | WL1.29 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 14 |  | 0.01 | 0.1 | 0.25
124 | Zásuvky | Z | 1.30 | 230 | 0.50 |  | WL1.30 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 44 |  | 0.01 | 0.6 | 0.79
125 | Zásuvky | Z | 1.31 | 230 | 0.50 |  | WL1.31 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 44 |  | 0.01 | 0.6 | 0.79
126 | Zásuvky | Z | 1.32 | 230 | 0.50 |  | WL1.32 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 45 |  | 0.01 | 0.6 | 0.81
127 | Chladnička čekárna | Z | 1.33 | 230 | 0.30 |  | WL1.33 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 26 |  | 0.01 | 0.2 | 0.47
128 | Myčka čekárna | Z | 1.34 | 230 | 2.00 |  | WL1.34 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 27 |  | 0.01 | 1.4 | 0.48
129 | Zásuvky kuchy. linka čekárna | Z | 1.35 | 230 | 2.00 |  | WL1.35 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 30 |  | 0.01 | 1.6 | 0.54
130 | Zásuvky | Z | 1.36 | 230 | 0.50 |  | WL1.36 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 38 |  | 0.01 | 0.5 | 0.68
150 | Venkovní jednotka klimatizace |  | 1.37 | 400 | 11.20 | 32 | WL1.37 | 1-CXKE-R-J 5x10 | 25 |  | 0.01 | 0.5 | 0.11
151 | Venkovní jednotka klimatizace server |  | 1.38 | 230 | 1.50 | 20 | WL1.38 | 1-CXKE-R-J 3x 4 | 26 |  | 0.01 | 1.5 | 0.29
152 | Vnitřní jednotky klimatizace |  | 1.39 | 230 | 0.26 | 10 | WL1.39 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 55 |  | 0.01 | 2.5 | 0.98
153 | Vnitřní jednotky klimatizace |  | 1.40 | 230 | 0.22 | 10 | WL1.40 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 41 |  | 0.01 | 1.9 | 0.73
154 | Vnitřní jednotky klimatizace |  | 1.41 | 230 | 0.17 | 10 | WL1.41 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 33 |  | 0.01 | 2.6 | 0.98
155 | Vnitřní jednotka klimatizace server |  | 1.42 | 230 | 0.04 | 6 | WL1.42 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 23 |  | 0.01 | 1.1 | 0.69
160 | Osvětlení | L | 1.43 | 230 | 0.76 |  | WL1.43 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 93 |  | 0.01 | 1.9 | 1.66
161 | Osvětlení | L | 1.44 | 230 | 0.61 |  | WL1.44 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 85 |  | 0.01 | 2.3 | 2.53
162 | Osvětlení | L | 1.45 | 230 | 0.46 |  | WL1.45 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 71 |  | 0.01 | 1.5 | 2.11
169 | Osvětlení | L | 1.46 | 230 | 0.58 |  | WL1.46 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 89 |  | 0.01 | 2.3 | 2.65
170 | Osvětlení čekárna | L | 1.47 | 230 | 0.56 |  | WL1.47 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 108 |  | 0.01 | 2.7 | 3.21
174 | Osvětlení | L | 1.48 | 230 | 0.62 |  | WL1.48 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 113 |  | 0.01 | 1.9 | 2.02
175 | Osvětlení | L | 1.49 | 230 | 0.28 |  | WL1.49 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 55 |  | 0.01 | 0.7 | 1.64
163 | Ovládání osvětlení chodba | SB | 1.50 | 230 | 0.01 | 6 | WL1.50 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 33 |  | 0.01 | 1.5 | 0.98
164 | Osvětlení chodba | L | 1.51 | 230 | 0.12 |  | WL1.51 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 35 |  | 0.01 | 0.2 | 1.04
165 | Osvětlení nouzové chodba | L | 1.52 | 230 | 0.01 |  | WL1.52 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 55 |  | 0.01 | 0.7 | 1.64
166 | Ovládání osvětlení chodba | SB | 1.53 | 230 | 0.01 | 6 | WL1.53 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 35 |  | 0.01 | 1.6 | 1.04
167 | Osvětlení chodba | L | 1.54 | 230 | 0.20 |  | WL1.54 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 26 |  | 0.01 | 0.2 | 0.77
168 | Osvětlení nouzové chodba | L | 1.55 | 230 | 0.01 |  | WL1.55 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 24 |  | 0.01 | 0.0 | 0.71
171 | Ovládání osvětlení chodba | SB | 1.56 | 230 | 0.01 | 6 | WL1.56 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 44 |  | 0.01 | 2.0 | 1.31
172 | Osvětlení chodba | L | 1.57 | 230 | 0.12 |  | WL1.57 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 41 |  | 0.01 | 0.2 | 1.22
173 | Osvětlení nouzové chodba | L | 1.58 | 230 | 0.01 |  | WL1.58 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 37 |  | 0.01 | 0.0 | 1.10
180 | Ventilátory |  | 1.59 | 230 | 0.23 | 10 | WL1.59 | 1-CXKE-R-J 5x1.5 | 32 |  | 0.01 | 2.5 | 0.95
181 | Přivolání pomoci OSSP |  | 1.60 | 230 | 0.10 | 10 | WL1.60 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 27 |  | 0.01 | 2.1 | 0.80
182 | Vývod pro STA |  | 1.61 | 230 | 0.10 | 10 | WL1.61 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 20 |  | 0.01 | 1.6 | 0.60
183 | RACK | Z | 1.62 | 230 | 0.20 | 16 | WL1.62 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 20 |  | 0.01 | 1.5 | 0.36
20 | Rozváděč 2.NP stávající | R | 2.1 | 400 | 20.00 | 63 | WLR2.1 | 1-CXKE-R-J 4x16 | 24 |  | 0.01 | 0.4 | 0.04
201 | Zásuvky | Z | 2.3 | 230 | 0.50 |  | WL2.3 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 18 |  | 0.01 | 0.2 | 0.32
202 | Zásuvky | Z | 2.4 | 230 | 0.50 |  | WL2.4 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 | 30 |  | 0.01 | 0.4 | 0.54
203 | Vnitřní jednotka klimatizace |  | 2.5 | 230 | 0.04 | 6 | WL2.5 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 32 |  | 0.01 | 1.5 | 0.95
250 | Osvětlení | L | 2.6 | 230 | 0.20 |  | WL2.6 | 1-CXKE-R-J 3x1.5 | 42 |  | 0.01 | 0.4 | 1.25