## TISK_obsaženo v ceně DaM
AKCE : | Nemocnice Havířov, rekonstrukce vestibulu
STUPEŇ : | DPS
Projekt ČÍSLO: | 19_Z013
PROFESE: | VZT
DATUM: | 2019-12-05
Pozice číslo | Název položky | MJ | Množství
0 | 0 | 0 | 0
0 | Nemocnice Havířov | 0 | 0
0 | Materiál VZT celkem: | 0 | 0
0 | Montáž - obsaženo v ceně | kpl | 1
0 | Montážní a připojovací materiál: | kpl | 1
0 | Doprava: | kpl | 1
0 | Komplexní zkoušky: | kpl | 1
0 | Dokumentace, zaškolení, ostatní: | kpl | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | zař. č. 01 | 0 | 0
1.01 | VZT jednotka | ks | 1
0 | Remak - AeroMaster XP 04 | 0 | 0
0 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení. Pracovní bod EC ventilátorů 1000 m3/h, 200 Pa Deskový rekuperátor - účinost 83 % Elektrický ohřívač - topný výkon 4,5 kW | 0 | 0
0 | VZT jednotka včetně autonomní MaR | kpl | 1
0 | Prokabelování VZT jednotky | kpl | 1
0 | Zprovoznění VZT jednotky | kpl | 1
0 | odzkoušení autonomní MaR | kpl | 1
1.02 | Tlumič hluku do 4-hr potrubí 450x450, délky 800 mm, šířka kulis 100 mm, počet kulis 3 | ks | 3
1.03 | Tlumič hluku do 4-hr potrubí 350x300, délky 400 mm, šířka kulis 100 mm, počet kulis 2 | ks | 3
1.04 | Tlumič hluku do 4-hr potrubí 450x300, délky 400 mm, šířka kulis 100 mm, počet kulis 3 | ks | 3
1.05 | Tlumič hluku do 4-hr potrubí 450x450, délky 800 mm, šířka kulis 100 mm, počet kulis 3 | ks | 3
1.07 | Revizní dvířka do čtyřhranného potrubí, včetně izolace v kaučuku, velikost 400x300 mm | ks | 1
1.08 | Požární klapka PKTM 90-C 400x150.11 TPM 018/01 - mechanické ovládání, signalizace polohy listu klapky zavřeno | ks | 3
1.09 | Požární klapka PKTM 90-C 355x300.11 TPM 018/01 - mechanické ovládání, signalizace polohy listu klapky zavřeno | ks | 1
1.10 | Regulační klapka 400x150, ruční | ks | 1
1.11 | Regulační klapka 300x100, ruční | ks | 1
1.12 | Protidešťová žaluzie 500/500 (volná průtočná plocha 0,19 m2) | ks | 1
1.13 | Protidešťová žaluzie 500/500 (volná průtočná plocha 0,19 m2) | ks | 1
1.15 | Vyústka do 4-hr potrubí, NOVA-A, 300x100 mm, včetně regulace | ks | 5
1.16 | Krycí mřížka 600/150 | ks | 1
1.17 | Talířový ventil DN 100 | ks | 2
1.18 | Regulační klapky DN 100, ruční | ks | 2
0 | SPIRO potrubí do DN 100 mm | bm | 6
0 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) do obvodu 2,0 m, vč. tvarovek | bm | 150
0 | Tepelná izolace tl. 100 mm do Al plechu s parozábranou | m2 | 12
0 | Protihluková izolace tl. 60 mm s AL. Polepem | m2 | 47
0 | Izolace Kaučuk tl. 20 mm | m2 | 36
0 | Požární izolace | m2 | 10
0 | 0 | 0 | 0
0 | zař. č. 02 | 0 | 0
2.01 | Vzduchová dveřní clona THCP-200-4LicE 12,5kW light | ks | 1
0 | Ohřev elektrický, horizontální umístění, hmotnost: 83 kg, příkon ventilátoru 1,08 kW, Vzduchový výkon až 3250m3/h při výkonu 12,5 kW | 0 | 0
0 | prokabelování clony, ovladače, oživení, zprovoznění | kpl | 1
0 | Silové připojení je dodávkou ELE | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | Součástí cenové nabídky nejsou:
0 | Požární ucpávky - dodávka stavby
Kouřové čidlo, včetně všech komponentů, prokabelování, napojení, jištění, napájení - dodávka stavby