## D.3-2 Výkaz výměr
D.3-2 Výkaz výměr
Název stavby : Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov
Místo stavby :Nemocnice s poliklinikou Havířov
Profese :Měření a regulac
Zak.č. :DPS-07-2016
P.Č | Typ | Označení | Popis | m.j. | Stand. | Počet | Jedn.cena | Celkem
1 |  |  | Rozvaděč RA3P1
2 | 100 |  | VZT1
3 | 100R | B1,B2, B4, B5 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 1.5 | 4 | 0 | 0
4 | 101R | B3 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 1.4 | 1 | 0 | 0
5 | 102R | P1, P2 | Čidlo dp pro vzduch, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000[Pa], 0…10[V], lineární char. | ks | 1.7 | 2 | 0 | 0
6 |  | P1, P2 | Sada 2ks odběrů tlaku (plast) | ks | 1.7 | 2 | 0 | 0
7 | 103R | F3, F4 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 3.1 | 2 | 0 | 0
8 | 104R | F1, F2, F6, F7 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 3.1 | 4 | 0 | 0
9 | 105R | F5 | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m | ks | 2.1 | 1 | 0 | 0
10 |  | F5 | Sada úchytek (6 ks)kapiláry | ks | 2.1 | 1 | 0 | 0
11 |  | F5 | Distanční příruba (izolované VZT potrubí) | ks | 2.1 | 1 | 0 | 0
12 | 106R | Y1, Y2 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | ks | 6.1 | 2 | 0 | 0
13 | 107R | Y3 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 6.2 | 1 | 0 | 0
14 | 108R | Y4 | 3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 20mm, teplota média -25...150°C | ks | 4.1 | 1 | 0 | 0
15 |  | Y4 | Sada 3 ks šroubení DN 20 pro 3-cestné ventily | ks | 4.1 | 1 | 0 | 0
16 | 109R | Y4 | Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit pomocným kontaktem a funkčním modulem | ks | 5.1 | 1 | 0 | 0
17 |  |  | ÚT
18 | 110R | B6 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | ks | 1.1 | 1 | 0 | 0
19 | 101R | B7, B8, B9, B10 B11 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 1.4 | 5 | 0 | 0
20 | 112R | P3 | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | ks | 1.6 | 1 | 0 | 0
21 | 113R | Y5 | 3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 20mm, teplota média -25...150°C | ks | 4.1 | 1 | 0 | 0
22 | 114R | Y5 | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily | ks | 4.1 | 1 | 0 | 0
23 | 109R | Y5 | Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit pomocným kontaktem a funkčním modulem | ks | 5.1 | 1 | 0 | 0
24 | 116R | Y6 | 3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 20mm, teplota média -25...150°C | ks | 4.1 | 1 | 0 | 0
25 | 117R | Y6 | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily | ks | 4.1 | 1 | 0 | 0
26 | 109R | Y6 | Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit pomocným kontaktem a funkčním modulem | ks | 5.1 | 1 | 0 | 0
27 | 119R | Y7 | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 20mm, teplota média -25...150°C | ks | 4.1 | 1 | 0 | 0
28 | 120R | Y7 | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily | ks | 4.1 | 1 | 0 | 0
29 | 109R | Y7 | Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit pomocným kontaktem a funkčním modulem | ks | 5.1 | 1 | 0 | 0
30 | 122R | F8, F9 | Kapilárový termostat jímkový/příložný 15-95C, nastavení pod krytem IP65 | ks | 2.2 | 2 | 0 | 0
31 | 123R | B12 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | ks | 1.1 | 1 | 0 | 0
32 | 124R | B13 - B59 | Prostorové teplotní čidlo vestavné Ni1000, 0…+50°C | ks | 1.2 | 47 | 0 | 0
33 | 600 |  | DDC
34 | 600R | DDC | Podstanice 200 I/O, BacNET/IP | ks | 7.1 | 1 | 0 | 0
35 | 601R | PXM1 | Ovládací panel pro podstanice, Ethernet | ks | 7.2 | 1 | 0 | 0
36 |  |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 7.2 | 1 | 0 | 0
37 | 602R | N1, N2 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 7.1 | 2 | 0 | 0
38 | 603R | N3 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 7.1 | 1 | 0 | 0
39 | 604R |  | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + resetovací (2x) | ks | 7.1 | 1 | 0 | 0
40 | 605R | A1 - A15 | Univerzální modul, 8 I/O bodů | ks | 7.1 | 15 | 0 | 0
41 | 606R | A16 - A 19 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů | ks | 7.1 | 4 | 0 | 0
42 | 607R | A20 - A23 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů | ks | 7.1 | 3 | 0 | 0
43 |  | E1 | D-link 4x 10/100 Port switch + 1Port PoE, externí zdroj | ks | 7.3 | 1 | 0 | 0
44 | 608R | SW | licence pro rozšíření ALFA-základ o 1 podstanici pro dvě centrály | ks |  | 2 | 0 | 0
45
46 | 360 |  | Rozvaděč RA3P1 |  | 9
47 | 360990001R |  | Rozvaděč skříňový 2000x1200x400mm, dvoukř. dveře, včetně prvků silové elektroinstalační výbavy, větrání rozvaděče, přepěťová ochrana typ B+C, přepěťová ochrana typ D + dálková signalizace, proudové chraniče, jističe, motorové spouštěče, stykače, vnitřní světlo a zásuvka do rozvaděče, termistorová relé, přepínače R-0-A, LED diody, průchodky, drobný instalační materiál, montáž rozvaděče, elekto revize atd... | ks |  | 1 | 0 | 0
48 |  |  | Kabely a žlaby ( Dodávka + Montáž) |  | 8
49 | 360990002R |  | Žlab 125/50 + víko + příslušenství | m |  | 90 | 0 | 0
50 | 360990003R |  | žlabu + víko 65/50 + příslušenství | m |  | 60 | 0 | 0
51 | 360990004R |  | žlabu + víko 40/20 + příslušenství | m |  | 40 | 0 | 0
52 | 360990005R |  | Trubka D16 + příslušenství | m |  | 40 | 0 | 0
53 | 360990006R |  | Trubka ohebna | m |  | 170 | 0 | 0
54 | 360990007R |  | H07V-K 1,5 mm2 | m |  | 60 | 0 | 0
55 | 360990008R |  | H07V-K 10 mm2 | m |  | 60 | 0 | 0
56 | 360990009R |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m |  | 65 | 0 | 0
57 | 360990010R |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m |  | 145 | 0 | 0
58 | 360990011R |  | Kabel CYKY-J 4x1,5 | m |  | 60 | 0 | 0
59 | 360990012R |  | Kabel CYKY-J 5x4 | m |  | 35 | 0 | 0
60 | 360990013R |  | Kabel LiYCY-JZ 4x1,5 | m |  | 16 | 0 | 0
61 | 360990014R |  | Kabel 1-CXKE-R 3x1,5 | m |  | 105 | 0 | 0
62 | 360990015R |  | Kabel 1-CXKE-R 5x1,5 | m |  | 135 | 0 | 0
63 | 360990016R |  | Kabel JXFE-R 1x2x1 | m |  | 2552 | 0 | 0
63 | 360990017R |  | Kabel JXFE-R 2x2x1 | m |  | 2425 | 0 | 0
64 | 360990018R |  | Kabel JYTY-O 2x1 | m |  | 380 | 0 | 0
65 | 360990019R |  | Kabel JYTY-O 4x1 | m |  | 480 | 0 | 0
66 | 360990020R |  | Kabel JYTY-J 7x1 | m |  | 75 | 0 | 0
67 | 360990021R |  | Patch kabel | m |  | 15 | 0 | 0
68 | 360990022R |  | Montáž a zapojení periferií | ks |  | 162 | 0 | 0
69 | 360990023R |  | Montáž kabelové trasy | m |  | 400 | 0 | 0
70 | 360990024R |  | Uložení a zapojení kabelů | m |  | 6608 | 0 | 0
71 | 360990025R |  | Protipožární ucpávky : | m2 |  | 2 | 0 | 0
72 | 360990026R |  | Instalační krabice univerzální KU | ks |  | 50 | 0 | 0
73 |  |  | Topné kabely
74 | 360990027R |  | Samoregulační topný kabel s dvojitou elektrickou izolací a stíněním,10 W/m při +5 °C, 230 V dodávané v metráži. Se zvyšující se teplotou klesá jejich výkon. Délka 15m | ks |  | 4 | 0 | 0
75 | 360990028R |  | Samolepící hliníková páska, bal. 50 mm x 50 m, s potiskem | ks |  | 3 | 0 | 0
76 | 360990029R |  | Drobný instalační materiál | ks |  | 1 | 0 | 0
76 | 360990030R |  | Výkonový vypínač v plast.krabici, 3póly, 16A | ks |  | 1 | 0 | 0
77
78 |  |  | Další služby
79 | 360990031R |  | Zpracování PD, svorková schemáta rozvaděče | ks |  | 1 | 0 | 0
80 | 360990032R |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | bodů |  | 180 | 0 | 0
81 | 360990033R |  | Uvedení do provozu včetně zaregulování | bodů |  | 180 | 0 | 0
82 | 360990034R |  | Grafická vizualizace DDC | bodů |  | 180 | 0 | 0
83 | 360990035R |  | Update stávající grafických centrál do verze 6 | ks |  | 2 | 0 | 0
84 | 360990036R |  | Zaškolení obsluhy | h |  | 8 | 0 | 0
85 | 360990037R |  | Zpracování návodů pro obsluhu | h |  | 8 | 0 | 0
86 | 360990038R |  | Zkouška systému MaR vč. související částí elektro | h |  | 16 | 0 | 0
87 | 360990039R |  | Elektro revize |  |  |  | 0 | 0
88 | [6 empty] | Suma | 0
Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů. Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.