Nemocnice Havířov – psychiatrie – vytápění :

Úvodem :

Nemocnice je zásobována teplem v topné vodě 80/60°C z vlastní kotelny s plynovými kotli, případně z městského horkovodu Dalkia..

Centrální rozvody topné vody je poměrně nový, realizovaný v předešlých etapách rekonstrukce nemocnice. V 1PP objektu je předávací stanice tepla (Dalkia) s ekvitermní regulací zdroje, centrálním ohřevem TUV a centrálním měřením spotřeby tepla.

Rekonstrukce se týká 2 a 3NP stávajícího pavilonu 1PP a 1NP zůstane v původním stavu, kromě vyvolaných drobných úprav v 1PP nutných pro novou přípojku tepla.

1NP je rekonstruováno na hemodialýzu.

Pavilon je ze 60-tých let minulého století. Stavebně byl pavilon opraven – plášť budovy zateplen a vyměněna okna. Ve 3NP bude provedena v prostoru stávající terasy nová přístavba.

Stávající vytápění pavilonu je ústřední, teplovodní s centrálním rozvodem v 1PP, systém Tichelmann. Jako otopná plocha jsou použity většinou litinové radiátory a stropní panely Satal. V 1NP byla provedena rekonstrukce na hemodialýzu s výměnou těles, stropní panely byly převážně zrušeny.

Klimatické podmínky, stavební řešení, spotřeby :

- Klimatické podmínky v místě stavby:

- Nejnižší venkovní výpočtová teplota (Frýdek-Místek)	-15°C

- Průměrná teplota v topném období		+3,4°C

- Počet topných dnů v roce		225

- Poloha budov v krajině			chráněná

- Vnitřní teploty 				průměrně 20°C

Stavebně nebude objekt celkově rekonstruován, celý je zateplen a vyměněna všechna okna. Rekonstrukce se týká 2 a 3 NP.

Vnitřní teploty ordinace 24°C, pokoje 22, chodby schodiště WC 20°C, umývárny a koupelny 24°C. Při výpočtu tepelných ztrát bude připočítána základní výměna vzduchu 0,5/h – infiltrace atd., místnosti budou větrány přirozeně okny. V létě budou navíc klimatizovány zařízením vzduchotechniky.

Spotřeba tepla 2+3NP pro ÚT byla spočtena podrobně po místnostech dle ČSN EN 12831.

Pro 2NP činí  cca 24kW

Pro 3NP činí  cca 37kW

Výsledky výpočtu viz příloha této TZ.

Ohřev TUV je řešen stávajícím zařízením ve VS bez úpravy.

Vytápění rekonstruovaných podlaží:

Vytápění v 1PP a 1NP zůstane stávající. Ve 2 a 3NP bude vytápění nové. Stávající vytápění tělesy i stropními panely bude zrušeno. Demontáže stropních panelů zajistí stavba v rámci bouracích prací, demontáže a úpravy těles jsou součástí ÚT.

Nové vytápění 2 a 3NP bude samostatné, nezávislé na stávajícím, mimo některých místnosti ve 2NP, které nejsou součástí rekonstrukce. Zde bude vytápění ponecháno bez úpravy.

Nové vytápění bude kombinované, v části s pokoji pacientů podlahové, v části nové přístavby tělesy. Podlahové vytápění bude se systémovou deskou, trubky 16x2 s kyslíkovou bariérou. Okruhy budou napojeny z okruhových rozdělovačů ve skříních na chodbách. Systémové desky s výstupky pro možnost vedení topných trubek v tl. 30mm a v koupelnách v tl.20mm. Topné podlahy budou oddilatovány od stavebních konstrukcí dilatační páskou. Dilatace bude i u větších ploch jejich rozdělením – viz výkresy. Zalití potrubí betonem zajistí stavba včetně přísady plastifikátoru do směsi. Při instalaci podlahového vytápění je nutno dodržet předpisy výrobce, zalití podlah po tlakovém odzkoušení a při natlakování..

Regulace teploty místností bude el. ventily, budou řízeny MaR dle teplot interiérů. Primární regulace topné vody bude v místnosti u stoupaček trojcestným ventilem s čerpadlem, ekvitermní s blokací max. teploty 40C. Rozvody – přípojky do nástěnných skříněk budou vedeny v podlahách, budou z plastu, 3 vrstvá trbka Pe/Al 0,2/Pe, rozvod systém Tichelmann. Přípojky budou izolovány. Rozvody jednotlivých okruhů pro místnosti vedené v podlahách chodeb je nutno shora překrýt 1cm izolační rohoží, aby chodby nebyly přetápěny.

ÚT ve 3NP v nové přístavbě bude tělesy s rozvodem z plastu v podlahách. Tělesa panelová, hladká, napojená ze zdí zespodu. Regulace ekvitermní dle severu v místnosti stoupaček. Rozvod bude izolován.

Přípojka tepla bude napojena ve stávající předávací stanici a chodbou v 1PP vedena k nové centrální stoupačce pro ÚT 2+3NP. Ukončena bude v regulačních stanicích ve 2 i 3NP, kde bude řízeno jak vytápění podlahové, tak i tělesy. Přípojka bude dále pokračovat pod stropem 3NP ke stoupačce na střechu, kde napojí regulační uzel jednotky VZT. Součástí uzlu bude trojcestný ventil a čerpadlo. Uzel bude umístěn ve volné komoře jednotky s temperováním. Přípojka bude zaizolována a ve venkovní části pod izolací opatřena el. topným kablíkem. Potřeba tepla je 20kW,70/55C.

Tepelné izolace, nátěry:

Veškeré ocelové potrubí bude dvojnásobně natřeno. Poté bude zaizolováno. Potrubí v podlahách – rozvody bude izolováno.

Tloušťky izolací dle specifikací.

Zkoušky, obsluha :

Po montáži provede dodavatel zkoušku těsnosti, dilatace a tlakovou zkoušku na veškerém potrubí. Potrubí v podlahách může být zaizolováno a zabetonováno až po těchto zkouškách. Montáž podlahového vytápění dle podmínek výrobce. Na kompletně dokončeném zařízení provede dodavatel topnou a provozní zkoušku min. 72 h, jejíž součástí je nastavení regulace těles a společně s MaR vyregulování systému. O těchto zkouškách provede zápis do montážního deníku, včetně vyjádření investora a provozovatele.

Rozsah zkoušek vytápění dle ČSN 060310.

Ing. Ivo Šťastný