Nemocnice s poliklinikou Havířov p.o.

Přístavba objektu magnetické rezonance a CT

Dokumentace pro provedení stavby

0005/2020

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.2.b) PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET

Odběratel: 				Amun Pro s. r. o.

č.p. 1, 739 53 Třanovice

Dodavatel:				UNO statik s.r.o.

Mariánské náměstí 100/12

70900 Ostrava – Mariánské hory a Hulváky

Vedoucí projektant: 			Ing. Michal Klimša

Odpovědný projektant profese:	Ing. Robin Kulhánek

Datum: 				Únor 2020

Počet listů: 				56

Stavebně konstrukční řešení bylo zpracováno v rozsahu pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb v platném znění. Dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dokumentaci, kterou zpracovává zhotovitel stavby. Jedná se především o dílenskou dokumentaci ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí a železobetonových resp. betonových konstrukcí.

Obsah:

D.1.2.a) Technická zpráva

a)	Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů.	4

b)	Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky	4

c)	Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků.	6

d)	Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu	7

e)	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů.	7

f)	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí	8

g)	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a ČSN	8

h)	V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů	9

i)	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat)	9

j)	Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí	9

k)	Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software	9

l)	požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy.	10

D.1.2.b) Podrobný statický výpočet

a.1	Zatížení sněhem	11

a.2	Zatížení větrem	11

a.3	Plošné zatížení stálé	12

a.4	Plošné zatížení užitné	14

a.5	Zatížení celkem stropní roviny	14

b)	Návrh a posudek střešní konstrukce a věnců	15

b.1	Posudek stropního panelu PAN1	15

b.2	Posudek stropního panelu PAN2	18

b.3	Návrh a posudek ŽB věnce BV1 na vodorovné účinky větru	20

c)	Návrh a posouzení překladů a průvlaků	22

c.1	Návrh a posudek ŽB průvlaku P1	23

c.2	Návrh a posudek ŽB překladu P2	26

d)	Posouzení ocelových výměn pod VZT a u dobetonávek stropu	29

d.1	Návrh a posudek výměny ON1	30

d.2	Návrh a posudek ocelové výměny ON2	31

d.3	Návrh a posudek ocelové výměny ON3	33

e)	Posouzení spojovacího krčku	35

e.1	Schéma konstrukce	35

e.2	Zatížení spojovacího krčku	36

e.3	Statický výpočet ocelové konstrukce	37

e.4	Posudek ocelového nosníku 2xUč200	39

e.5	Posudek ocelového sloupu a příčle	40

e.6	Návrh a posudek základové desky D2	41

f)	Posouzení konstrukcí VZT	44

f.1	Schéma konstrukce	44

f.2	Zatížení VZT jednotek	46

f.3	Statický výpočet ocelové konstrukce VZT	48

f.4	Posudek ocelového sloupu	49

f.5	Posudek ocelového nosníku 2xUč140	50

f.6	Posudek ocelového nosníku 1xUč140	50

f.7	Posudek ocelového nosníku 1xUč140	51

f.8	Reakce do ocelových výměn	51

g)	Návrh a posudek základu	52

g.1	Posouzení základu ZP1	54

g.2	Posouzení základu ZP2	55

g.3	Posouzení základu ZP3	55

g.4	Posouzení základu ZP4	56

g.5	Posouzení základové patky ZP6	56

- D.1.2.a) Technická zpráva

# Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů.

Předmětem projektu je přístavba Magnetické rezonance a CT u nemocnice s poliklinikou v Havířově.

## Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Nová přístavba bude obdélníkového půdorysu o maximálních půdorysných rozměrech 21,5x14,5m. Výška nové přístavby bude cca 5m nad terénem. Objekt bude jednopodlažní nepodsklepený. Objekt bude založený na základových ŽB pásech. Svislé nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvarovek. Nosné zdi budou doplněny o ŽB sloupy s betonovými průvlaky. Stropní konstrukce budou z prefa železobetonových předepjatých panelů. Prostorovou tuhost budou zajišťovat ŽB věnce v kombinaci s tuhou stropní rovinou.

V jedné části přístavby bude umístěn přístroj magnetické rezonance a přístroj CT. Tento objekt má své specifické požadavky. Konstrukce jsou navrženy na obecné podmínky bez známosti dodavatele CT a MR tedy bez známosti konkrétních požadavků na okolní konstrukce. Před realizaci je nutné provést výběr dodavatele technologie CT a MR a prověřit veškeré navržené konstrukce s požadavky toho, kterého přístroje.

Součástí přístavby je také spojovací krček mezi přístavbou a stávající budovou. Tento krček bude řešen jako lehká OK konstrukce s opláštěním založená na ŽB pásech.

## Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Jedná se o novostavbu, žádné stávající nosné konstrukce se v místě výstavby nevyskytují. Pokud se nějaké stávající stavby v místě budoucí výstavby vyskytují tak budou odstraněny včetně základů. Před odstraněním je však nutné prověřit funkci a návaznost na stávající objekty tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Nový objekt resp. spojovací krček bude přistavěn ke stávajícímu objektu. Stávající objekt je založen zřejmě na základových pásech. Není znám tvar ani hloubka stávajících základových pásu. Před realizaci je nutné provést průzkum stávajících základových pásu a jejich tvar a hloubku zohlednit při zpřesňujícím návrhu základu nové přístavby. Při zakládání nové přístavby nebo při bourání stávajících konstrukcí v místě přístavby nesmí dojít k podkopání stávajících základu stávajícího objektu. Výkopy musí být prováděny po částech a nesmí dojít k podmáčení stávající základové spáry.

Přesný technologický postup pro provádění základových konstrukcí bude popsán až po provedení průzkumu stávajících základových konstrukcí. Nové základy přiléhající ke stávajícímu objektu budou založeny ve stejné úrovni jako stávající základové pásy.

# Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

## Základové poměry

Na předmětné parcele byl zpracován IGP v únoru 2020 firmou GEO Servis. IGP je nedílnou součástí dokumentace a je nutno se jim řídit při realizaci objektu.

Základové konstrukce jsou navrženy plošné. Stavba bude založena na základových pásech. Únosnost základové spáry pro pásy je dle IGP 100kPa. Stavba bude založena v rostlém terénu -1,8m pt. Před realizaci je nutné přivolat geologa, který převezme základovou spáru a potvrdí podmínky dle IGP.

Základová spára musí být v rostlém terénu. V případě výskytu navážek je nutné základy prohloubit a podbetonovat, tak aby byly v rostlém terénu. Únosnost základové spáry pro pásy je dle IGP 100kPa.

Při zakládání je nutné dbát na to, aby byla stavba založena v rostlém terénu na podloží s podobnými vlastnostmi. V opačném případě je nutné základy dle potřeby prohloubit.

Dno výkopu je vhodné nedotěžit a ponechat vrstvu mocnou cca 0,3-0,5 metru a tu dotěžit až těsně před prováděním základových konstrukcí, popřípadě ji dotěžit na konečnou hloubku po etapách. Takto je základová spára chráněna částečným přitížením před náhodně pronikající vodou i promrznutím. Po vykonání stavebních prací na spodní konstrukci objektu je nutno základy zasypat a důsledně provést zhutnění zásypů základů, aby nedošlo vsakováním srážkových vod podél základových konstrukcí k znehodnocení hornin v podzákladí. Soudržné zeminy vyskytující se na lokalitě jsou citlivé na jakoukoliv změnu vlhkosti. Není vhodné vysazovat poblíže objektu stromy.

Základovou spáru je nutné chránit proti zatékání dešťových vod. Podkladní betony a ŽB pásy musí být provedeny neprodleně po provedení výkopu. Je vhodné si armokoše připravit předem, aby se celý proces provedení základových konstrukcí zrychlil.

## Založení objektu

Stavba bude založena plošně na základových pásech šířky od 0,5m do 1,2m. Základové pásy budou do rostlého terénu s respektováním hloubky stávajících základových pásu. Pásy budou založeny v rostlém terénu. (pásy nesmí být založeny v navážkách). Základové pásy u stávajícího objektu je nutné založit ve stejné hloubce jako jsou stávající základy. Nesmí dojít k podkopání základové spáry. Technologický postup provádění bude stanoven až po provedení průzkumu stávajících pásu. Pod pásy bude proveden podkladní beton tl. min. 100mm. Tloušťka podkladního betonu se může měnit v závislosti na hloubce rostlého terénu.

Na základových pásech budou provedeny ŽB stěny ze ztraceného bednění, které budou vyztuženy a zmonolitněny betonem. Stěny budou tl. 400mm. Pod ŽB sloupy budou stěny betonovány do bednění.

Základové pásy i monolitnění ztraceného bednění je navrženo z betonu C25/30 XC2. Pásy i stěny budou vyztuženy výztuží B500B. Množství výztuže bude 120kg/m3.

Na základových pásech bude provedena základová deska tl. 200mm. Tato deska bude provedena na hutněném násypu. Základová deska je navržena z betonu C25/30 XC2 a bude vyztužena vázanou výztuží B500B a sítěmi kari Množství výztuže bude 120kg/m3. Pod MR bude provedena deska také tl.200mm. Pak bude provedena hydroizolace a druhá deska tl. 260mm. V této desce bude pouze omezené množství výztuže dle požadavku konkrétního přístroje MR.

Pro zásypy pod desku bude použito mechanicky zpevněné kamenivo MZK v tl. min. 300mm. Toto kamenivo bude hutněno po vrstvách. Polštář bude hutněn tak, aby při kontrole hutnění bylo dosaženo hodnot modulu přetvárnosti z druhého cyklu statické zatěžovací zkoušky Edef,2 >60 MPa, poměr Edef,2 / Edef,1 max. 2,5. Zpětné zásypy budou prováděny současně z obou stran pásu, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení. Při hutnění jednostranně se doporučuje stávající stěny i nové stěny rozepřít.

Spojovací krček bude založen na dvou základových pásech šířky 600mm a délky cca 3,1m. Mezi základovými pásy bude provedena ŽB deska 200mm křížem armována. Deska bude lemována ocelovými nosníky 4xUč200, které budou vynášet ocelovou konstrukci spojovacího krčku. Základové konstrukce krčku budou provedeny z betonu C25/30 XC2 a budou vyztuženy vázanou výztuží B500B a sítěmi kari Množství výztuže bude 120kg/m3. Před realizací základů je nutné zaměřit stávající základy stávajícího objektu a je nutné zaměřit sítě pod základy na základě zjištění bude upřesněna finální podoba základů krčku.

## Svislé nosné konstrukce

Obvodové i vnitřní nosné zdi budou vyzděny z keramických tvarovek. Obvodové nosné zdi budou vyzděny z tvarovek tl.300mm. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z tvarovek tl.300mm. Nosné zdi budou vyzděny na celoplošné lepidlo. Minimální pevnost cihly tl.300mm bude P10 s charakteristickou pevnosti zdiva fk = 3,88MPa. Nosné zdi budou zakončeny ztužujícími věnci. Věnec bude výšky 250mm a šířky 300mm. Nad otvory budou provedeny systémové keramické překlady. Tyto překlady budou posíleny ŽB věnci. Nad dvěma otvory budou provedeny překlady monolitické železobetonové výšky 250mm a 375mm. U překladu výšky 250mm bude výztuž upřesněna po výběru dodavatele olověných rolet.

Věnce jsou navrženy z betonu C25/30 XC1 a budou vyztuženy výztuží B500B. Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235 v povrchové úpravě nátěr třída agresivity prostředí C3 životnost 5-15let. Vnitřní ocelové konstrukce budou požárně chráněny SDK obkladem nebo dobetonávkou s celkovou požární odolnosti viz. požární zpráva.

AKU příčky budou tl. 190mm a budou zakončeny věncem výšky 200mm, tak aby byla možná svislá dilatace stropní konstrukce.

## Stropní konstrukce nad 1.NP – střešní konstrukce

Stropní konstrukce-střešní konstrukce nad 1.NP bude tvořena předepjatými stropními panely tl. 250mm. Typ vyztužení panelu je popsáno ve statickém posouzení. Panely budou pokládány na ŽB věnec. Dle technologických postupů budou panely ve spárách opatřeny výztuží, která bude napojena na výztuž věnce. Tím bude vytvořena tuhá stropní rovina. Prostupy panely je nutno provádět dle doporučení výrobce panelů. Provádění panelového stropu se řídi technologickými a konstrukčními zásadami výrobce.

V tomto stupni PD jsou navrženy předepjaté panely firmy např. GOLDBEG. Panely jsou navrženy a posouzeny na základě tabulek únosnosti jednotlivých panelů. Před realizací bude proveden podrobný statický výpočet stropní konstrukce přímo firmou dodávající stropní konstrukci. Bude proveden podrobný kladečský plán jednotlivých panelů. Kladečský plán a návrh bude doložen statickým výpočtem a bude předložen ke schválení generálním projektantem a statikem stavby.

U větších prostupů a u vstupu do objektu budou provedeny dobetonávky s ocelovými výměnami HEAč200 a TR plechem výšky 135mm. Dobetonávky budou vyztuženy sítěmi kari 8/150/150. Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235 v povrchové úpravě nátěr třída agresivity prostředí C3 životnost 5-15let. Vnitřní ocelové konstrukce budou požárně chráněny SDK obkladem s celkovou požární odolnosti viz. požární zpráva.

## Spojovací krček

Tam, kde nový objekt přiléhá ke stávajícímu objektu, bude v 1.NP provedena ocelová rámová konstrukce, která nahradí nosné zdivo v 1.NP. Rámová konstrukce je navržena z ocelových sloupu z hranaté trubky 120/120/5 a ocelových příčlí 120/120/5. Ocelová konstrukce bude přivařena k ocelovým nosníkům v základové desce.

Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235 v povrchové úpravě nátěr třída agresivity prostředí C3 životnost 5-15let.

Střešní konstrukce bude tvořena dřevěným obloukem ve vzdálenosti 0,8m. Únosnost oblouku bude minimálně 3kNm-2 v mezním stavu použitelnosti.

## Ocelové konstrukce pod VZT jednotky

Pod VZT jednotky jsou navrženy ocelové konstrukce s podlahou z pororoštů P340-33-3 37,5kg/m-2. Podlaha bude vynášet také samotné jednotky VZT. Ocelovu konstrukci budou tvořit ocelové nosníky 2xUč140, 1xUč140 a 1xUč100 a kruhové sloupy TRK 114/8, které budou kotveny do ocelových výměn ve stropní konstrukci.

Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235 v povrchové úpravě nátěr třída agresivity prostředí C3 životnost 5-15let. Technologie nátěru bude stanovena výběrem nátěrového systému a bude schválen generálním projektantem stavby. Kotvení sloupů a sloupy se doporučuje provést v žárovém pozinku.

# Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků.

Veškeré průřezy jsou popsány výše v technické zprávě.

## Základové konstrukce

Podbetonávky tloušťka min. 100mm.

Pásy šířky 500-1200mm výšky minimálně 0,50m.

Betonové stěny tl.400mm.

Základové desky tl. 200mm.

## Svislé nosné konstrukce

Zdivo tl.300mm, 190mm. Betonové sloupy 350x300mm a 500x300mm.

## Stropní konstrukce

Stropní panely tl.250mm, ocelové výměny HEA220 a HEA200 a HEA20+TR plech tl. 135mm.

Věnce výška 250mm. Průvlak výška 500mm. Překlad výška 250mm a 375mm. Šířka 300mm.

## Spojovací krček

Sloupy 120/120/5, příčle 120/120/5

## Konstrukce pro VZT

Sloupy 114/8, příčle 2xUč140, 1xUč140, 1xUč100. Pororošty P340-33-3.

# Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu

## Užitná charakteristická zatížení podlahových ploch a stropů nadzemních podlaží

Užitná zatížení byla užita v souladu s platnými ČSN EN. Na střeše bylo uvažováno s užitným zatížením 1,5kNm2 a 3,00kNm2.

## Zatížení větrem

Zatížení větrem je uvažováno dle ČSN EN 1991-1-4 dle II. větrové oblasti, terénu kategorie „III“ základním tlakem větru hodnotou qp = 0,56 kN/m2.

Veškeré vrstvy střešního pláště a obvodového pláště je nutné kotvit proti sání větru. Hodnoty sání větru jsou uvedeny ve statickém posouzení. Střešní konstrukci je nutné kotvit do věnce na sání větru.

## Zatížení sněhem

Dle mapy sněhových oblastí se předmětná lokalita nachází v II. oblasti. Základní tíha sněhu je uvažována 1,00 kN/m2. (hodnota určena dle www.snehovamapa.cz v souladu s ČSN EN 1991-1-3).

## Seizmické zatížení

Stavba se nachází v oblasti s referenčním zrychlením základové půdy agR = 0,10 g. Všechny vodorovné účinky zatížení budou spolehlivě stávajícími konstrukcemi.

## Poddolované území

Dle mapy www.msk.cz se stavba nenachází na poddolovaném území.

# Údaje o požadované jakosti navržených materiálů.

Jednotlivé jakosti jsou podrobně popsány ve výkresech stavebně konstrukčního řešení.

## Betonové konstrukce

Pásy – C25/30 XC2 množství výztuže 120kg/m3

Podkladní beton pod pásy – C12/15 X0

Monolitnění ztraceného bednění – C25/30 XC2 množství výztuže 120kg/m3.

Základové desky – C25/30 XC2 množství výztuže 120kg/m3.

ŽB věnce, průvlaky, sloupy a dobetonávky – C20/25 XC1 množství výztuže 150kg/m3

## Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235. Ochrana proti korozi bude provedena nátěrovým systémem, který je nutné obnovovat. Ochrana proti korozi nátěrovým systémem bude provedena v souladu s ČSN EN ISO 12944-5 v závislosti na stupni korozní agresivity atmosféry C3 střední dle ČSN EN ISO 12944-2. Před vlastním nátěrem je nutno provést přípravu povrchu. Volba vhodného nátěru a kvalita provedení výrazně prodlužuje životnost konstrukce, z tohoto důvodů je nezbytné, aby byly vypracovány pracovní postupy pro realizaci opravy a zvoleny kvalitní materiály, doporučuje se použít jako základní nátěr epoxidový v tloušťce 100µm a polyuretanový vrchní nátěr v tloušťce 60µm. Finální tloušťky nátěrů a jejich finální návrh bude stanoven na základě použitého nátěrového systému a ČSN EN ISO 12944-5 a v závislosti na stupni korozní agresivity atmosféry C3 střední. Předpokládaná životnost protikorozní ochrany střední: 5–15 let. Zhotovování nátěrů musí být v souladu s ČSN EN ISO 12944-7 a s aplikačními instrukcemi výrobce nátěrových hmot. Dodavatel ochrany je povinen vypracovat technologický postup zhotovení nátěrů a vést záznam o jeho průběhu a kontrolách dle ČSN EN ISO 12944-8. Úprava povrchů musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 12944-4. Kontrola a údržba nátěru bude prováděna v souladu s ČSN EN ISO 12944-5. Konkrétní nátěrový systém bude upřesněn na základě dohody mezi investorem a dodavatelem na základě skutečné doby požadované životnosti.

Vnitřní ocelové konstrukce budou požárně chráněny SDK obkladem nebo dobetonávkou s celkovou požární odolnosti viz. požární zpráva.

# Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího, který zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí.

Při provádění veškerých stavebních konstrukcí je nutné dodržovat veškeré příslušné normy k provádění jednotlivých typů stavebních konstrukcí. Především budou dodrženy normy ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1-Beton, ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, ČSN 73 2604 -Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, ČSN EN 1090-2+A1 - Technické požadavky na ocelové konstrukce.

Při použití jakéhokoliv systémového řešení např. Hilti atd, je nutné dodržovat technologické postupy provádění a konstrukční zásady stému

Pro chemické kotvy je nutné použit materiály k tomuto určené např. HILTI, FISCHER apod.

Stavební práce provádět dle platných ČSN a ČSN EN určené pro provádění jednotlivých typů konstrukcí z jednotlivých typů materiálu. Nutno dodržovat požadavky dodavatelů konstrukcí.

Při stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi.

Základová jáma nesmí zůstat otevřená a vystavená působení srážek a mrazu. Dno výkopu je vhodné nedotěžit a ponechat vrstvu mocnou cca 0,3-0,5 metru a tu dotěžit až těsně před prováděním základových konstrukcí, popřípadě ji dotěžit na konečnou hloubku po etapách. Takto je základová spára chráněna částečným přitížením před náhodně pronikající vodou i promrznutím.

Při provádění prací zakládání objektu je nutný odborný geotechnice dozor a odborný statický-autorský dozor.

Zpětné zásypy kolem objektu je nutné řádně hutnit, aby nedocházelo k zatékání srážkových vod do základové spáry. Kolem základů je nutné provést drenáž, která bude vsakována nebo jinak utracena v co největší vzdálenosti od objektu.

Zpětné zásypy budou prováděny současně z obou stran pásu, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení. Při hutnění jednostranně se doporučuje stávající stěny i nové stěny rozepřít.

Ostatní netradiční postupy jsou popsány výše v této technické zprávě.

# Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a ČSN

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou. Dále pak autorský dozor tedy generální projektant stavby.

V budoucím užívání stavby budou v pravidelných intervalech max. 2let kontrolovány veškeré nosné konstrukce stavby.

Při provádění prací zakládání objektu je nutný odborný geotechnice dozor a odborný statický-autorský dozor.

V jedné části přístavby bude umístěn přístroj magnetické rezonance a přístroj CT. Tento objekt má své specifické požadavky. Konstrukce jsou navrženy na obecné podmínky bez známosti dodavatele CT a MR tedy bez známosti konkrétních požadavků na okolní konstrukce. Před realizaci je nutné provést výběr dodavatele technologie CT a MR a prověřit veškeré navržené konstrukce s požadavky toho, kterého přístroje.

# V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů

Jedná se o novostavbu, žádné stávající nosné konstrukce se v místě výstavby nevyskytují. Pokud se nějaké stávající stavby v místě budoucí výstavby vyskytují tak budou odstraněny včetně základů. Před odstraněním je však nutné prověřit funkci a návaznost na stávající objekty tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Nový objekt resp. spojovací krček bude přistavěn ke stávajícímu objektu. Stávající objekt je založen zřejmě na základových pásech. Není znám tvar ani hloubka stávajících základových pásu. Před realizaci je nutné provést průzkum stávajících základových pásu a jejich tvar a hloubku zohlednit při zpřesňujícím návrhu základu nové přístavby. Při zakládání nové přístavby nebo při bourání stávajících konstrukcí v místě přístavby nesmí dojít k podkopání stávajících základu stávajícího objektu. Výkopy musí být prováděny po částech a nesmí dojít k podmáčení stávající základové spáry.

Přesný technologický postup pro provádění základových konstrukcí bude popsán až po provedení průzkumu stávajících základových konstrukcí. Nové základy přiléhající ke stávajícímu objektu budou založeny ve stejné úrovni jako stávající základové pásy.

# Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat)

Jedná se o dokumentaci v rozsahu pro provádění stavby. Před prováděním stavby je nutno provést dílenskou dokumentaci jednotlivých konstrukcí a nechat tuto dokumentaci odsouhlasit stavebním dozorem stavby a projektantem stavby.

Požadované únosnosti jednotlivých konstrukcí jsou stanoveny ve statickém posouzení popřípadě jsou popsány výše v odstavcích.

Výkresy výztuže jsou zpracovány v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb v platném znění 62/2013 Sb. Výkresy výztuže slouží jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace realizační firmou. Při zpracování dílenských výkresu výztuže musí být splněna obecná pravidla pro vyztužování ŽB konstrukcí ( kotevní délky, nadstavování a vzdálenosti vložek, převázání rohu atd..) dle ČSN EN 1992-1-1. Dílenské výkresy musí být odsouhlaseny generálním projektantem stavby.

Před realizací je nutné zpracovat přesné kladečské schéma stropních panelů, kde budou zohledněny otvory do panelů. Kladečské schéma bude doplněno o podrobný statický výpočet.

V jedné části přístavby bude umístěn přístroj magnetické rezonance a přístroj CT. Tento objekt má své specifické požadavky. Konstrukce jsou navrženy na obecné podmínky bez známosti dodavatele CT a MR tedy bez známosti konkrétních požadavků na okolní konstrukce. Před realizaci je nutné provést výběr dodavatele technologie CT a MR a prověřit veškeré navržené konstrukce s požadavky toho, kterého přístroje.

# Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí

Podrobně jsou požadavky na jednotlivé konstrukce stanoveny v požárně bezpečnostním řešení. Ocelové konstrukce budou chráněny požárním SDK, tak aby výsledná odolnost byla min. viz požární zpráva. Základní odolnost ocelových konstrukcí je 15min.

# Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- ČSN EN 1990 	Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 	Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení- Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 	Zatížení konstrukcí- Část 1-3: Obecná zatížení- Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 	Zatížení konstrukcí- Část 1-4: Obecná zatížení- Zatížení Větrem

- ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1995-1-1	Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1997-1	Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1: Obecná pravidla

- ČSN EN 1997-2	Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

- ČSN EN 1998-1	Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení- Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

- EN 206-1 		Beton – Část 1: 	Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

# požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy.

Při realizaci stavby musí být dodržovány předpisy, normy a vyhlášky:

Zákon č. 309/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

Pracovníci stavby musí dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy související s prováděnou činností. Dále musí dodržovat bezpečnostní předpisy a omezení vznikající od provozu investora.

- D.1.2.b) Podrobný statický výpočet

## Zatížení sněhem

Lokalita: Havířov

Sněhová oblast: II	sk = 1,00 kNm-2(hodnota určena dle www.snehovamapa.cz)

Ce = 1,00 (Typ krajiny )

Ct = 1,00

μ1 = 1,00

sk=μ1⋅Ce⋅Ct⋅sk = 1,00∙1,00∙1,00∙1,00 = 1,00 kNm-2

sd=sk⋅γs = 1,00∙1,50 = 1,50 kNm-2

## Zatížení větrem

Předmětná lokalita se nachází ve větrné oblasti II k.ú. Havířov, kategorie terénu III. Tabulková hodnota rychlosti větru je 25,00 m∙s-1.

Délka objektu:			l = 21,00 m

Šířka objektu: 			b = 14,00 m

Výška objektu: 			h = z = 6,50 m

### Dynamický tlak větru

Rychlost větru (oblast II):	vb,0 = 25,00 m∙s-1

Součinitel směru větru:		cdir = 1,00

Součinitel ročního období:	cseason = 1,00

Základní rychlost větru:	vb=cdir⋅cseason⋅vb0 = 1,00∙1,00∙25,00 = 25,00 m∙s-1

Referenční výška:		h = z = 6,50 m

Kategorie terénu III:		zo = 0,30 m, zoII = 0,05 m

Součinitel terénu:		kr=0,19⋅zozoII0,07 = 0,19∙(0,30/0,05)0,07 = 0,22

Součinitel drsnosti:		crz=kr⋅lnzz0 = 0,22∙ln (6,50/0,30) = 0,66

Součinitel ortografie:		co(z) = 1,00

Charakteristická střední rychlost větru:

vmz=crz⋅c0z⋅vbz = 0,66∙1,00∙25,00 = 16,56 m∙s-1

Intenzita turbulence:		Ivz=kIc0z⋅lnzz0 = 1,00 / [1,00∙(6,50/0,30)] = 0,33

Maximální charakteristický tlak větru:

qpz=1+7⋅Ivz⋅12⋅ρ⋅vm2 = 0,5∙[1+7∙0,33]∙1,25∙16,562 = 0,56 kN∙m-2

### Vodorovný tlak na konstrukci

Součinitelé vnějšího a vnitřního tlaku:

Cpi,10 = 0,20, Cpi,10 = -0,30,

Cpe,10A = -1,20, Cpe,10B = -0,80, Cpe,10C = -0,50 Cpe,10D = 0,80 Cpe,10E = -0,50

Cpe,10F = -1,80, Cpe,10G = -1,20 Cpe,10H = -0,70 Cpe,10I = -0,20 , 0,20

Charakteristický plošný tlak větru na stěny objektu:

weiD=qp⋅cpe,D±cpi,1 = 0,56∙[(0,80 - -0,30)] = 0,62 kN∙m-2

weiE=qp⋅cpe,E±cpi,1 = 0,56∙[(-0,50 - -0,30)] = -0,11 kN∙m-2

Charakteristický plošný tlak větru na střechu objektu:

wpe,10F1 = -1,12, wpe,10G1 = -0,79 wpe,10H1 = -0,51 wpe,10I1 = -0,22

wpe,10I2 = 0,28

### Maximální sání na střešní plášť

Nový střešní plášť je nutné kotvit k nosné konstrukci na účinky sání větru. Maximální lokální sání větru je dle výpočtu níže. Na tyto síly je nutné navrhnout kotvení nového střešního pláště.

Cpe,F, 1 = -2,5

wei=qp⋅cpe,L⋅γq = 0,56∙(-2,5)·1,50 = -2,06 kN∙m-2

### Maximální sání větru na obvodový plášť

Nový obvodový plášť je nutné kotvit k nosné konstrukci na účinky sání větru. Maximální lokální sání větru je dle výpočtu níže. Na tyto síly je nutné navrhnout kotvení nového obvodového pláště.

Cpe,1A = -1,40

wei=qp⋅cpe,A⋅γq = 0,56∙(-1,4)·1,50 = -1,16 kN∙m-2

## Plošné zatížení stálé

### Zatížení stálé pro střechu

### Zatížení stálé pro dobetonávku

### Zatížení stálé přístřešek

### Zatížení stálé podlaha D2

### Zatížení stálá pro svislé konstrukce

#### Zdivo obvodové

#### Zdivo vnitřní

#### Zdivo příčka tl. 190mm

## Plošné zatížení užitné

## Zatížení celkem stropní roviny

#### Střecha

#### Střecha dobetonávka

#### Zastřešení

#### Deska D2

#### Plošina pro VZT

# Návrh a posudek střešní konstrukce a věnců

## Posudek stropního panelu PAN1

Označení panelu:		PAN1

Rozměry:			šířka: bn = 1200 mm,	výška: hn = 250 mm

Materiál:			beton: Spiroll panel výztuž SPH 25006

Délka nosníku:			L = 7,98 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Rekapitulace plošné zatížení

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 1,20 m

### Výpočet vnitřních sil

Délka nosníku:	L = 7,98 m

Maximální ohybový moment:MEd=18⋅xd⋅L2

MEd,max+ = 100,81 kNm/1,2	m		(výpočtová hodnota)

MEk,max+ = 72,03 kNm/1,2m		(charakteristická hodnot)

MEk,cas+ = 65,12 kNm/1,2m		(častá hodnota)

MEk,kvazi+ = 61,72 kNm/1,2m		(kvazistálá hodnota)

Maximální posouvající síla:	VEdmax=12⋅Xd⋅L	VEd,max = 65,12 kN/1,2m

### Návrh a posudek panelu

MEdmax≤MRd = 100,81 < 165,10 kNm/1,2m				vyhoví

MEkmax≤MRk = 72,03 < 110,70 kNm/1,2m				vyhoví

MEkcas≤MRkcas = 65,12 < 95,10 kNm/1,2m				vyhoví

MEkkvazi≤MRkkvazi = 61,72 < 65,70 kNm/1,2m				vyhoví

VEd≤VRd,s = 50,57 < 98,60 kN/1,2m					vyhoví

## Posudek stropního panelu PAN2

Označení panelu:		PAN2

Rozměry:			šířka: bn = 1200 mm,	výška: hn = 250 mm

Materiál:			beton: Spiroll panel výztuž SPH 25042

Délka nosníku:			L = 5,50 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Rekapitulace plošné zatížení

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 1,20 m

### Výpočet vnitřních sil

Délka nosníku:	L = 5,50 m

Maximální ohybový moment:MEd=18⋅xd⋅L2

MEd,max+ = 47,95 kNm/1,2	m		(výpočtová hodnota)

MEk,max+ = 34,26 kNm/1,2m		(charakteristická hodnot)

MEk,cas+ = 30,97 kNm/1,2m		(častá hodnota)

MEk,kvazi+ = 29,36 kNm/1,2m		(kvazistálá hodnota)

Maximální posouvající síla:	VEdmax=12⋅Xd⋅L	VEd,max = 30,97 kN/1,2m

### Návrh a posudek panelu

MEdmax≤MRd = 47,95 < 142,80 kNm/1,2m				vyhoví

MEkmax≤MRk = 34,26 < 94,90 kNm/1,2m				vyhoví

MEkcas≤MRkcas = 30,97 < 81,10 kNm/1,2m				vyhoví

MEkkvazi≤MRkkvazi = 29,36 < 57,00 kNm/1,2m				vyhoví

VEd≤VRd,s = 34,87 < 97,10 kN/1,2m					vyhoví

## Návrh a posudek ŽB věnce BV1 na vodorovné účinky větru

Označení nosníku:		BV1 - Vítr

Rozměry:			šířka: hn = 250 mm,	výška: bn = 300 mm

Materiál:			beton: C20/25/XC1,

Výztuž				hlavní: (R) 10 505,	smyková: (R) 10 505

Délka nosníku:			L = 10,10 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Rekapitulace plošné zatížení

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 2,84 m

### Výpočet vnitřních sil

Délka nosníku:	L = 10,10 m

Maximální kladný a záporný ohybový moment:

MEdmax±18⋅Xd⋅L2 = 1/8∙2,34∙10,102 = 29,82 kNm

Maximální posouvající síla:

VEdmax=12⋅Xd⋅L = 1/2∙2,34∙10,10 = 11,81 kNm

### Návrh a posudek nosníku

#### Materiálové charakteristiky:

Pevnost betonu v tlaku:		fck = 20,00 MPa

Pevnost betonu v tlaku:		fcd=fckγc = 20,00/1,5 = 13,33 MPa

Modul pružnosti betonu:		Ec = 30000 MPa

Moment setrvačnosti průřezu:	Ic=112⋅bn⋅hn3 = 5,63E+08 mm4

Pevnost oceli hlavní výztuž:	fyk = 500,00 MPa

Výpočtová hodnota:		fyd=fykγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

Pevnost oceli smyková výztuž:	fywk = 500,00 MPa

Výpočtová hodnota:		fywd=fywkγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

#### Návrh výztuže – na kladný a záporný ohybový moment

Max. kladný ohyb. moment:	MEd = 29,82 kNm

Výška nosníku:			hn = 300 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr výztuže:			ds = 12 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (500-25-6-12/2)/103 = 0,263 m

Tahová síla:			Fs=MEd(d⋅0,9) = 29,82 / (0,263∙0,9) = 126,00 kN

Minimální plocha výztuže:	As,min=Fsfyd = 126,00∙103 / 434,78 = 290 mm2

Navrženo:			3xΦ12 - (R) 10 505

Plocha výztuže:			As=ns⋅π⋅d24 = 3∙3,14∙122/4 = 339 mm2

Výška tlačené oblasti:	x=fyd⋅Asη⋅λ⋅bn⋅fcd = (434,78∙339)/(1∙0,8∙250∙13,33∙103) = 0,055 m

Moment únosnosti:

MRd=fyd⋅As⋅(d−0,5⋅0,8⋅x) = 434,78∙339∙(0,263-0,5∙0,8∙0,055)/103 = 35,53 kNm

Posudek:

MEd≤MRd = 29,82 < 35,53 kNm						vyhoví

Konstrukční požadavky:	As,min1 = 75 mm2/m´< 339 mm2/m´

As,min2 = 85 mm2/m´< 339 mm2/m´

As,max = 3000 mm2/m´> 339 mm2/m´		vyhoví

3xΦ12 - (R) 10 505						3xΦ12 - (R) 10 505

hn = 250 mm

bn = 300 mm

#### Návrh smykové výztuže – na maximální posouvající sílu

Maximální posouvající síla:	VEd = 11,81 kN

Maximální normálová síla:	NEd = 0 kN

Výška nosníku:			hn = 300 mm

Šířka nosníku:			bn = 250 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr hlavní výztuže:		ds = 12 mm

Počet prutů hl. výztuže:		ns = 3 kusů

Průměr třmínku:			dw = 6 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (300-25-6-12/2)/103 = 0,263 m

Rameno vnitřních sil:		z=0,9⋅d = 0,9∙0,263 = 0,237 m

Navrženo třmínky:	Φ6 á=250mm - (R) 10 505 2-střižný

Plocha výztuže:			Asw,st=nw,st⋅π⋅d24 = 2∙3,14∙62/4 = 57 mm2

Sklon tlakových diagonál voleno:	cotθ = 1,35

Smyková únosnost svislých třmínku:

VRd,s,st=Asw,st⋅fwyd⋅z⋅cotθast = 57∙434,78∙0,237∙1,35/250 = 31,43 kN

Posudek:

VEd≤VRd,s = 11,81 < 31,43 kN						vyhoví

# Návrh a posouzení překladů a průvlaků

## Návrh a posudek ŽB průvlaku P1

Označení nosníku:		Průvlak P1

Rozměry:			šířka: bn = 300 mm,	výška: hn = 500 mm

Materiál:			beton: C20/25/XC1,

Výztuž				hlavní: (R) 10 505,	smyková: (R) 10 505

Délka nosníku:			L = 4,38 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Rekapitulace plošné zatížení

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 7,00 m (vzdálenost nosníku)

### Výpočet vnitřních sil

Délka nosníku:	L = 4,38 m

Maximální kladný ohybový moment:

MEdmax =  1/8∙77,33∙4,382 = 185,03 kNm

Maximální záporný ohybový moment:

MEdmax = 1/8∙77,33∙4,382 = 185,03 kNm

Maximální posouvající síla:

VEdmax=12⋅Xd⋅L = 1/2∙31,8577,33∙4,38 = 169,17 kNm

### Návrh a posudek nosníku

#### Materiálové charakteristiky:

Pevnost betonu v tlaku:		fck = 20,00 MPa

Pevnost betonu v tlaku:		fcd=fckγc = 20,00/1,5 = 13,33 MPa

Modul pružnosti betonu:		Ec = 30000 MPa

Moment setrvačnosti průřezu:	Ic=112⋅bn⋅hn3 = 3,13E+09 mm4

Pevnost oceli hlavní výztuž:	fyk = 500,00 MPa

Výpočtová hodnota:		fyd=fykγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

Pevnost oceli smyková výztuž:	fywk = 500,00 MPa

Výpočtová hodnota:		fywd=fywkγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

#### Návrh dolní výztuže – na kladný ohybový moment

Max. kladný ohyb. moment:	MEd = 185,03 kNm

Výška nosníku:			hn = 500 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr výztuže:			ds = 20 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (500-25-8-20/2)/103 = 0,457 m

Tahová síla:			Fs=MEd(d⋅0,9) = 185,03 / (0,457∙0,9) = 449,86 kN

Minimální plocha výztuže:	As,min=Fsfyd = 449,86∙103 / 434,78 = 1035 mm2

Navrženo:			4xΦ20 - (R) 10 505

Plocha výztuže:			As=ns⋅π⋅d24 = 4∙3,14∙202/4 = 1257 mm2

Výška tlačené oblasti:	x=fyd⋅Asη⋅λ⋅bn⋅fcd = (434,78∙1257)/(1∙0,8∙300∙13,33∙103) = 0,171 m

Moment únosnosti:

MRd=fyd⋅As⋅(d−0,5⋅0,8⋅x) = 434,78∙1257∙(0,457-0,5∙0,8∙0,171)/103 = 203,05 kNm

Posudek:

MEd≤MRd = 185,03 < 203,05 kNm					vyhoví

Konstrukční požadavky:	As,min1 = 157 mm2/m´< 1257 mm2/m´

As,min2 = 178 mm2/m´< 1257 mm2/m´

As,max = 6000 mm2/m´> 1257 mm2/m´		vyhoví

#### Návrh horní výztuže – na záporný ohybový moment

Max. záporný ohyb. moment:	MEd = 185,03 kNm

Výška nosníku:			hn = 500 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr výztuže:			ds = 20 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (500-25-8-20/2)/103 = 0,457 m

Tahová síla:			Fs=MEd(d⋅0,9) = 185,03 / (0,457∙0,9) = 449,86 kN

Minimální plocha výztuže:	As,min=Fsfyd = 449,86∙103 / 434,78 = 1035 mm2

Navrženo:			4xΦ20 - (R) 10 505

Plocha výztuže:			As=ns⋅π⋅d24 = 4∙3,14∙202/4 = 1257 mm2

Výška tlačené oblasti:	x=fyd⋅Asη⋅λ⋅bn⋅fcd = (434,78∙1035)/(1∙0,8∙300∙13,33∙103) = 0,171 m

Moment únosnosti:

MRd=fyd⋅As⋅(d−0,5⋅0,8⋅x) = 434,78∙1257∙(0,457-0,5∙0,8∙0,171)/103 = 203,05 kNm

Posudek:

MEd≤MRd = 185,03 < 203,05 kNm					vyhoví

Konstrukční požadavky:	As,min1 = 157 mm2/m´< 1257 mm2/m´

As,min2 = 178 mm2/m´< 1257 mm2/m´

As,max = 6000 mm2/m´> 1257 mm2/m´		vyhoví

4xΦ20 - (R) 10 505

hn = 500 mm

4xΦ20 - (R) 10 505

bn = 300 mm

#### Návrh smykové výztuže – na maximální posouvající sílu

Maximální posouvající síla:	VEd = 169,17 kN

Maximální normálová síla:	NEd = 0 kN

Výška nosníku:			hn = 500 mm

Šířka nosníku:			bn = 300 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr hlavní výztuže:		ds = 20 mm

Počet prutů hl. výztuže:		ns = 4 kusů

Průměr třmínku:			dw = 8 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (500-25-8-20/2)/103 = 0,457 m

Rameno vnitřních sil:		z=0,9⋅d = 0,9∙0,457 = 0,411 m

Navrženo třmínky:	Φ8 á=100mm - (R) 10 505 2-střižný

Plocha výztuže:			Asw,st=nw,st⋅π⋅d24 = 2∙3,14∙82/4 = 101 mm2

Sklon tlakových diagonál voleno:	cotθ = 1,35

Smyková únosnost svislých třmínku:

VRd,s,st=Asw,st⋅fwyd⋅z⋅cotθast = 101∙434,78∙0,411∙1,35/100 = 242,70 kN

Posudek:

VEd≤VRd,s = 169,17 < 242,70 kN						vyhoví

## Návrh a posudek ŽB překladu P2

Označení nosníku:		Překlad P2

Rozměry:			šířka: bn = 300 mm,	výška: hn = 375 mm

Materiál:			beton: C20/25/XC1,

Výztuž				hlavní: (R) 10 505,	smyková: (R) 10 505

Délka nosníku:			L = 3,25 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Rekapitulace plošné zatížení

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 4,15 m (vzdálenost nosníku)

### Výpočet vnitřních sil

Délka nosníku:	L = 3,25 m

Maximální kladný ohybový moment:

MEdmax =  1/8∙48,90∙3,252 = 64,57 kNm

Maximální záporný ohybový moment:

MEdmax = 1/8∙48,90∙3,252 = 64,57 kNm

Maximální posouvající síla:

VEdmax=12⋅Xd⋅L = 1/2∙18,8848,90∙3,25 = 79,47 kNm

### Návrh a posudek nosníku

#### Materiálové charakteristiky:

Pevnost betonu v tlaku:		fck = 20,00 MPa

Pevnost betonu v tlaku:		fcd=fckγc = 20,00/1,5 = 13,33 MPa

Modul pružnosti betonu:		Ec = 30000 MPa

Moment setrvačnosti průřezu:	Ic=112⋅bn⋅hn3 = 1,32E+09 mm4

Pevnost oceli hlavní výztuž:	fyk = 500,00 MPa

Výpočtová hodnota:		fyd=fykγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

Pevnost oceli smyková výztuž:	fywk = 500,00 MPa

Výpočtová hodnota:		fywd=fywkγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

#### Návrh dolní výztuže – na kladný ohybový moment

Max. kladný ohyb. moment:	MEd = 64,57 kNm

Výška nosníku:			hn = 375 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr výztuže:			ds = 16 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (500-25-6-16/2)/103 = 0,336 m

Tahová síla:			Fs=MEd(d⋅0,9) = 64,57 / (0,336∙0,9) = 213,52 kN

Minimální plocha výztuže:	As,min=Fsfyd = 213,52∙103 / 434,78 = 491 mm2

Navrženo:			4xΦ16 - (R) 10 505

Plocha výztuže:			As=ns⋅π⋅d24 = 4∙3,14∙162/4 = 804 mm2

Výška tlačené oblasti:	x=fyd⋅Asη⋅λ⋅bn⋅fcd = (434,78∙804)/(1∙0,8∙300∙13,33∙103) = 0,109 m

Moment únosnosti:

MRd=fyd⋅As⋅(d−0,5⋅0,8⋅x) = 434,78∙804∙(0,336-0,5∙0,8∙0,109)/103 = 98,39 kNm

Posudek:

MEd≤MRd = 64,57 < 98,39 kNm						vyhoví

Konstrukční požadavky:	As,min1 = 115 mm2/m´< 804 mm2/m´

As,min2 = 131 mm2/m´< 804 mm2/m´

As,max = 4500 mm2/m´> 804 mm2/m´		vyhoví

#### Návrh horní výztuže – na záporný ohybový moment

Max. záporný ohyb. moment:	MEd = 64,57 kNm

Výška nosníku:			hn = 375 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr výztuže:			ds = 16 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (375-25-6-16/2)/103 = 0,336 m

Tahová síla:			Fs=MEd(d⋅0,9) = 64,57 / (0,336∙0,9) = 213,52 kN

Minimální plocha výztuže:	As,min=Fsfyd = 213,52∙103 / 434,78 = 491 mm2

Navrženo:			4xΦ16 - (R) 10 505

Plocha výztuže:			As=ns⋅π⋅d24 = 4∙3,14∙162/4 = 804 mm2

Výška tlačené oblasti:	x=fyd⋅Asη⋅λ⋅bn⋅fcd = (434,78∙491)/(1∙0,8∙300∙13,33∙103) = 0,109 m

Moment únosnosti:

MRd=fyd⋅As⋅(d−0,5⋅0,8⋅x) = 434,78∙804∙(0,336-0,5∙0,8∙0,109)/103 = 98,39 kNm

Posudek:

MEd≤MRd = 64,57 < 98,39 kNm						vyhoví

Konstrukční požadavky:	As,min1 = 115 mm2/m´< 804 mm2/m´

As,min2 = 131 mm2/m´< 804 mm2/m´

As,max = 4500 mm2/m´> 804 mm2/m´		vyhoví

4xΦ16 - (R) 10 505

hn = 375 mm

4xΦ16 - (R) 10 505

bn = 300 mm

#### Návrh smykové výztuže – na maximální posouvající sílu

Maximální posouvající síla:	VEd = 79,47 kN

Maximální normálová síla:	NEd = 0 kN

Výška nosníku:			hn = 375 mm

Šířka nosníku:			bn = 300 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr hlavní výztuže:		ds = 16 mm

Počet prutů hl. výztuže:		ns = 4 kusů

Průměr třmínku:			dw = 6 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (375-25-6-16/2)/103 = 0,336 m

Rameno vnitřních sil:		z=0,9⋅d = 0,9∙0,336 = 0,302 m

Navrženo třmínky:	Φ6 á=100mm - (R) 10 505 2-střižný

Plocha výztuže:			Asw,st=nw,st⋅π⋅d24 = 2∙3,14∙62/4 = 57 mm2

Sklon tlakových diagonál voleno:	cotθ = 1,35

Smyková únosnost svislých třmínku:

VRd,s,st=Asw,st⋅fwyd⋅z⋅cotθast = 57∙434,78∙0,302∙1,35/100 = 100,37 kN

Posudek:

VEd≤VRd,s = 79,47 < 100,37 kN						vyhoví

# Posouzení ocelových výměn pod VZT a u dobetonávek stropu

## Návrh a posudek výměny ON1

Označení prvku:		ON1

Navržen profil:		1 x HEA 200

Třída oceli:			S 235

Délka prvku:			L = 5,60 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Rekapitulace plošné zatížení

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 1,00 m

fyd=fykγM0

### Výpočet vnitřních sil

Délka nosníku:	L = 5,60 m

MEdmax=18⋅Xd⋅L2 = 1/8∙13,13∙5,602 = 51,48 kNm

VEdmax=12⋅Xd⋅L = 1/2∙13,13∙5,60 = 36,77 kN

ymax=5384⋅Xk⋅L4E⋅Iy = 5/384∙9,28∙5,604∙109/(210,00∙3,69E+07) = 15,33 mm

Maximální reakce:		Rk = 25,99 kN

Maximální reakce:		Rd = 36,77 kN

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			1 x HEA 200

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 3,69E+07 mm4

Modul průřezu:			Wy = 3,89E+05 mm3

Smyková plocha průřezu:		Av = 0,00E+00 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 MPa

Součinitel materiálu:		γM0 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

#### Posudek na ohyb

Únosnost průřezu v ohybu

Mc,Rd=Wy⋅fydγM0 = 3,89E+05∙235,00∙10-6/1,00 = 91,32 kNm

Jednotkový posudek:

MEd,maxMc,Rd≤1= 51,48/91,32 = 0,56 < 1						vyhoví

#### Posudek na průhyb

Maximální dovolený průhyb:	ydov = L / 300 = 5,60∙103/ 300 = 18,67 mm

Posudek:

ymax≤ydov = 15,40 < 18,67 mm						vyhoví

## Návrh a posudek ocelové výměny ON2

Označení prvku:		ON2

Navržen profil:		1 x HEA 200

Třída oceli:			S 235

Délka prvku:			L = 5,60 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Rekapitulace plošné zatížení

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 0,30 m

fyd=fykγM0

#### Zatížení silové

### Výpočet vnitřních sil

MEd,max = 51,10 kNm

VEd,max = 43,20 kN

MEd,max =  16,10 mm

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			1 x HEA 200

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 3,69E+07 mm4

Modul průřezu:			Wy = 3,89E+05 mm3

Smyková plocha průřezu:		Av = 0,00E+00 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 MPa

Součinitel materiálu:		γM0 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

#### Posudek na ohyb

Únosnost průřezu v ohybu

Mc,Rd=Wy⋅fydγM0 = 3,89E+05∙235,00∙10-6/1,00 = 91,32 kNm

Jednotkový posudek:

MEd,maxMc,Rd≤1= 51,10/91,32 = 0,56 < 1						vyhoví

#### Posudek na průhyb

Maximální dovolený průhyb:	ydov = L / 300 = 5,60∙103/ 300 = 18,67 mm

Posudek:

ymax≤ydov = 16,10 < 18,67 mm						vyhoví

## Návrh a posudek ocelové výměny ON3

Označení prvku:		ON3

Navržen profil:		1 x HEA 220

Třída oceli:			S 235

Délka prvku:			L = 7,98 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Rekapitulace plošné zatížení

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 0,30 m

fyd=fykγM0

#### Zatížení silové

### Výpočet vnitřních sil

MEd,max = 84,20 kNm

VEd,max = 39,90 kN

MEd,max =  31,00 mm

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			1 x HEA 220

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 5,41E+07 mm4

Modul průřezu:			Wy = 5,15E+05 mm3

Smyková plocha průřezu:		Av = 0,00E+00 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 MPa

Součinitel materiálu:		γM0 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

#### Posudek na ohyb

Únosnost průřezu v ohybu

Mc,Rd=Wy⋅fydγM0 = 5,15E+05∙235,00∙10-6/1,00 = 121,07 kNm

Jednotkový posudek:

MEd,maxMc,Rd≤1= 84,20/121,07 = 0,70 < 1						vyhoví

#### Posudek na průhyb

Maximální dovolený průhyb:	ydov = L / 250 = 7,98∙103/ 250 = 31,90 mm

Posudek:

ymax≤ydov = 31,00 < 31,90 mm						vyhoví

# Posouzení spojovacího krčku

## Schéma konstrukce

## Zatížení spojovacího krčku

Zatížení stálé střecha			1,0kNm-2

Zatížení stálé stěny			0,75kNm-2

Zatížení sníh				2,0kNm-2

Zatížení vítr vodorovně			0,75kNm-2

Zatížení stálé podlaha			2,5kNm-2

Zatížení užitné podlaha			3,0kNm-2

## Statický výpočet ocelové konstrukce

### Sloupy a příčle 120/120/5

### Průvlak 2xUč200

## Posudek ocelového nosníku 2xUč200

Označení prvku:		2xUč200

Navržen profil:		2 x U 200

Třída oceli:			S 235

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			2 x U 200

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 3,82E+07 mm4

Modul průřezu:			Wy = 3,82E+05 mm3

Smyková plocha průřezu:		Av = 0,00E+00 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 MPa

Součinitel materiálu:		γM0 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

#### Posudek na ohyb

Únosnost průřezu v ohybu

Mc,Rd=Wy⋅fydγM0 = 3,82E+05∙235,00∙10-6/1,00 = 89,77 kNm

Jednotkový posudek:

MEd,maxMc,Rd≤1= 20,60/89,77 = 0,23 < 1						vyhoví

## Posudek ocelového sloupu a příčle

Označení prvku:		Sloup + Příčel

Navržen profil:		1 x JÄKL 120/120/5

Třída oceli:			S 235

Délka prvku:			l = 2,75 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce a vnitřní síly

Maximální normálová síla:	NEd,max = 14,30 kN

Maximální ohybový moment:	MEd,max = 3,90 kNm

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			1 x JÄKL 120/120/5

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 4,85E+06 mm4

Modul průřezu:			Wy = 8,09E+04 mm3

Průřezová plocha:		Ay = 2,24E+03 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 kN

Součinitel materiálu ohyb:	γM0 = 1,00

Součinitel materiálu vzpěr:	γM1 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

Napětí ve sloupu od normálové síly

Vzpěrná délka prvku:	Lcr = 6,88 m

Poloměr setrvačnosti:	i=IyAa = √(4,85E+06/2,24E+03) = 46,60 mm

Štíhlost prvku:	λ=Lcri = 6,88∙1000/46,60 = 147,55

Základní štíhlost:	λ1=πEfy = 3,14∙√(1,00∙103/235,00) = 93,91

Poměrná štíhlost:			λ=λλ1 = 147,55/93,91 = 1,57

Součinitel vzpěrnosti:		χ = 0,29	viz. obrázek 6.4 (ČSN EN 1993-1-1)

Napětí od normálové síly

σb,Rd=NEd,max⋅γM1χ⋅Ay = 14,30∙1,00∙103/(0,29∙2,24E+03) = 21,86 MPa

Napětí od ohybového momentu

σc,Rd=MEd,max⋅γM0Wy = 3,90∙1,00∙106/8,09E+04 = 48,20 MPa

Jednotkový posudek:

σb,Rdfy+σc,Rdfy≤1 = 21,86/235,00 + 48,20/235,00  = 0,30 < 1			vyhoví

## Návrh a posudek základové desky D2

Označení desky:		D2

Tloušťka desky:		hd = 200 mm

Materiál:			beton: C25/30/XC2/XC3, výztuž: (R) 10 505

Délka desky:			L = 4,20 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

### Výpočet vnitřních sil

L = 4,20 m

Maximální kladný ohybový moment:

MEdmax+=18⋅Xd⋅L2 = 1/8∙14,63∙4,202 = 32,25 kNm/m

Maximální záporný ohybový moment:

MEdmax−112⋅Xd⋅L2 = 1/12∙14,63∙4,202 = 21,50 kNm/m

Maximální průhyb:

ylin=5384⋅Xk⋅L4E⋅Iy = 5/384∙10,50∙4,204∙1012/(31000∙6,67E+08) = 2,06 mm

ynelin=cca(ylin⋅4) = 2,06∙4 = 8,23 mm

Maximální reakce:		Rk1 = 22,05 kN/m	Rk2 = 22,05 kN/m

Maximální reakce:		Rd1 = 30,71 kN/m	Rd2 = 30,71 kN/m

### Návrh a posudek stropní konstrukce

#### Materiálové charakteristiky

Pevnost betonu v tlaku:		fck = 25,00 MPa

Pevnost betonu v tlaku:		fcd=fckγc = 25,00/1,5 = 16,67 MPa

Modul pružnosti betonu:		Ec = 31000 MPa

Moment setrvačnosti průřezu:	Ic=112⋅b⋅hd3 = 6,67E+08 mm4

Pevnost oceli na mezi kluzu:	fyk = 500,00 MPa

Pevnost betonu v tlaku:		fyd=fykγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

#### Návrh dolní výztuže – na kladný ohybový moment

Max. kladný ohyb. moment:	MEd = 32,25 kNm/m´

Tloušťka desky:			hd = 200 mm

Krytí výztuže:			cnom = 40 mm

Průměr výztuže:			ds = 12 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−ds2 = (200-40+12/2)/1000 = 0,154 m

Tahová síla:			Fs=MEd(d⋅0,9) = 32,25 / (0,154∙0,9) = 232,67 kN/m´

Minimální plocha výztuže:	As,min=Fsfyd = 232,67∙1000 / 434,78 = 535 mm2/m´

Navrženo:			Φ12 á = 150mm - (R) 10 505

Plocha výztuže:			As=1000as⋅π⋅d24 = 1000/150∙3,14∙122/4 = 754 mm2/m´

Výška tlačené oblasti:		x=fyd⋅Asη⋅λ⋅b⋅fcd = (434,78∙754)/(1∙0,8∙1∙16,67) = 0,025 m

Moment únosnosti:

MRd=fyd⋅As⋅(d−0,5⋅0,8⋅x) = 434,78∙754∙(0,154-0,5∙0,8∙0,025) = 47,26 kNm/m´

Posudek:

MEd≤MRd = 32,25 < 47,26 kNm/m´					vyhoví

Konstrukční požadavky:	As,min1 = 208 mm2/m´< 754 mm2/m´

As,min2 = 200 mm2/m´< 754 mm2/m´

As,max = 8000 mm2/m´> 754 mm2/m´		vyhoví

Rozdělovací výztuž:		As,min=0,2⋅As = 0,2∙754 = 151 mm2/m´

Navrženo: Φ12 á = 300mm - (R) 10 505

As,min = 151 mm2/m´< 377 mm2/m´		vyhoví

#### Návrh horní výztuže – na záporný ohybový moment

Max. záporný ohyb. moment:	MEd = 21,50 kNm/m´

Tloušťka desky:			hd = 200 mm

Krytí výztuže:			cnom = 35 mm

Průměr výztuže:			ds = 8 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−ds2 = (200-35+8/2)/1000 = 0,161 m

Tahová síla:			Fs=MEd(d⋅0,9) = 21,50 / (0,161∙0,9) = 148,37 kN/m´

Minimální plocha výztuže:	As,min=Fsfyd = 148,37∙1000 / 434,78 = 341 mm2/m´

Navrženo:			Φ8 á = 150mm - (R) 10 505

Plocha výztuže:			As=1000as⋅π⋅d24 = 1000/150∙3,14∙82/4 = 335 mm2/m´

Výška tlačené oblasti:		x=fyd⋅Asη⋅λ⋅b⋅fcd = (434,78∙341)/(1∙0,8∙1∙16,67) = 0,011 m

Moment únosnosti:

MRd=fyd⋅As⋅(d−0,5⋅0,8⋅x) = 434,78∙335∙(0,161-0,5∙0,8∙0,011) = 22,82 kNm/m´

Posudek:

MEd≤MRd = 21,50 < 22,82 kNm/m´					vyhoví

Konstrukční požadavky:	As,min1 = 218 mm2/m´< 335 mm2/m´

As,min2 = 209 mm2/m´< 335 mm2/m´

As,max = 8000 mm2/m´> 335 mm2/m´		vyhoví

Rozdělovací výztuž:		As,min=0,2⋅As = 0,2∙335 = 67 mm2/m´

Navrženo: Φ8 á = 150mm - (R) 10 505

As,min = 67 mm2/m´< 335 mm2/m´		vyhoví

#### Posudek na průhyb

Maximální dovolený průhyb:	ydov = L / 300 = 4,20∙103/ 300 = 14,00 mm

Posudek:

ynelin≤ydov = 8,23 < 14,00 mm						vyhoví

Φ8 á = 150mm - (R) 10 505

hd = 200 mm

Φ12 á = 150mm - (R) 10 505

# Posouzení konstrukcí VZT

## Schéma konstrukce

## Zatížení VZT jednotek

Zatížení stálé 			0,5kNm-2

Zatížení užitné			3,0kNm-2

## Statický výpočet ocelové konstrukce VZT

### Sloup

### Příčel 2xUč140

### Příčel 1xUč140

### Příčel 1xUč100

## Posudek ocelového sloupu

Označení prvku:		Sloup

Navržen profil:		1 x TR K 114x8

Třída oceli:			S 235

Délka prvku:			l = 2,50 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce a vnitřní síly

Maximální normálová síla:	NEd,max = 30,00 kN

Maximální ohybový moment:	MEd,max = 10,00 kNm

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			1 x TR K 114x8

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 3,76E+06 mm4

Modul průřezu:			Wy = 6,60E+04 mm3

Průřezová plocha:		Ay = 2,66E+03 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 kN

Součinitel materiálu ohyb:	γM0 = 1,00

Součinitel materiálu vzpěr:	γM1 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

Napětí ve sloupu od normálové síly

Vzpěrná délka prvku:	Lcr = 2,50 m

Poloměr setrvačnosti:	i=IyAa = √(3,76E+06/2,66E+03) = 37,58 mm

Štíhlost prvku:	λ=Lcri = 2,50∙1000/37,58 = 66,52

Základní štíhlost:	λ1=πEfy = 3,14∙√(1,00∙103/235,00) = 93,91

Poměrná štíhlost:			λ=λλ1 = 66,52/93,91 = 0,71

Součinitel vzpěrnosti:		χ = 0,72	viz. obrázek 6.4 (ČSN EN 1993-1-1)

Napětí od normálové síly

σb,Rd=NEd,max⋅γM1χ⋅Ay = 30,00∙1,00∙103/(0,72∙2,66E+03) = 15,65 MPa

Napětí od ohybového momentu

σc,Rd=MEd,max⋅γM0Wy = 10,00∙1,00∙106/6,60E+04 = 151,47 MPa

Jednotkový posudek:

σb,Rdfy+σc,Rdfy≤1 = 15,65/235,00 + 151,47/235,00  = 0,71 < 1			vyhoví

## Posudek ocelového nosníku 2xUč140

Označení prvku:		2xUč140

Navržen profil:		2 x U 140

Třída oceli:			S 235

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			2 x U 140

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 1,21E+07 mm4

Modul průřezu:			Wy = 1,73E+05 mm3

Smyková plocha průřezu:		Av = 0,00E+00 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 MPa

Součinitel materiálu:		γM0 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

#### Posudek na ohyb

Únosnost průřezu v ohybu

Mc,Rd=Wy⋅fydγM0 = 1,73E+05∙235,00∙10-6/1,00 = 40,62 kNm

Jednotkový posudek:

MEd,maxMc,Rd≤1= 8,20/40,62 = 0,20 < 1						vyhoví

## Posudek ocelového nosníku 1xUč140

Označení prvku:		1xUč140

Navržen profil:		1 x U 140

Třída oceli:			S 235

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			1 x U 140

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 6,05E+06 mm4

Modul průřezu:			Wy = 8,64E+04 mm3

Smyková plocha průřezu:		Av = 0,00E+00 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 MPa

Součinitel materiálu:		γM0 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

#### Posudek na ohyb

Únosnost průřezu v ohybu

Mc,Rd=Wy⋅fydγM0 = 8,64E+04∙235,00∙10-6/1,00 = 20,31 kNm

Jednotkový posudek:

MEd,maxMc,Rd≤1= 8,10/20,31 = 0,40 < 1						vyhoví

## Posudek ocelového nosníku 1xUč140

Označení prvku:		1xUč100

Navržen profil:		1 x U 100

Třída oceli:			S 235

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			1 x U 100

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 2,05E+06 mm4

Modul průřezu:			Wy = 4,10E+04 mm3

Smyková plocha průřezu:		Av = 0,00E+00 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 MPa

Součinitel materiálu:		γM0 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

#### Posudek na ohyb

Únosnost průřezu v ohybu

Mc,Rd=Wy⋅fydγM0 = 4,10E+04∙235,00∙10-6/1,00 = 9,64 kNm

Jednotkový posudek:

MEd,maxMc,Rd≤1= 3,00/9,64 = 0,31 < 1						vyhoví

## Reakce do ocelových výměn

# Návrh a posudek základu

Na předmětné parcele byl zpracován IGP v únoru 2020 firmou GEO Servis. IGP je nedílnou součástí dokumentace a je nutno se jim řídit při realizaci objektu.

V dané lokalitě byly zastiženy tyto tipy zemin.

Základové konstrukce jsou navrženy plošné. Stavba bude založena na základových pásech. V nejvíce zatížených místech budou pod pásy provedeny patky. Únosnost základové spáry pro pásy je dle IGP 100kPa. Stavba bude založena v rostlém terénu -1,8m pt.

## Posouzení základu ZP1

### Zatížení základu

### Posudek základu

Excentricita základu: 	e1 = 0,05 m, Šířka základu: b = 0,80 m, Délka základu: l = 1,00 m

Plocha základu v spáře:	A = 0,80∙1,00 = 0,80 m2

Napětí v ZS od n. kce.	σ1 = Xd/ (A-2∙e) = 54,36/(0,80-2∙0,05) = 77,66 kPa

Napětí v ZS od z. kce.	σ2 = Xd / A = 9,20/0,80 = 11,50 kPa

Napětí v ZS		σ = σ1+ σ2= 77,66+11,50 = 89,16 kPa

## Posouzení základu ZP2

### Zatížení základu

### Posudek základu

Excentricita základu: 	e1 = 0,05 m, Šířka základu: b = 1,20 m, Délka základu: l = 1,00 m

Plocha základu v spáře:	A = 1,20∙1,00 = 1,20 m2

Napětí v ZS od n. kce.	σ1 = Xd/ (A-2∙e) = 72,28/(1,20-2∙0,05) = 65,71 kPa

Napětí v ZS od z. kce.	σ2 = Xd / A = 13,80/1,20 = 11,50 kPa

Napětí v ZS		σ = σ1+ σ2= 65,71+11,50 = 77,21 kPa

## Posouzení základu ZP3

### Zatížení základu

### Posudek základu

Excentricita základu: 	e1 = 0,05 m, Šířka základu: b = 0,60 m, Délka základu: l = 1,00 m

Plocha základu v spáře:	A = 0,60∙1,00 = 0,60 m2

Napětí v ZS od n. kce.	σ1 = Xd/ (A-2∙e) = 37,42/(0,60-2∙0,05) = 74,84 kPa

Napětí v ZS od z. kce.	σ2 = Xd / A = 6,90/0,60 = 11,50 kPa

Napětí v ZS		σ = σ1+ σ2= 74,84+11,50 = 86,34 kPa

## Posouzení základu ZP4

### Zatížení základu

### Posudek základu

Excentricita základu: 	e1 = 0,05 m, Šířka základu: b = 0,60 m, Délka základu: l = 1,00 m

Plocha základu v spáře:	A = 0,60∙1,00 = 0,60 m2

Napětí v ZS od n. kce.	σ1 = Xd/ (A-2∙e) = 43,18/(0,60-2∙0,05) = 86,35 kPa

Napětí v ZS od z. kce.	σ2 = Xd / A = 6,90/0,60 = 11,50 kPa

Napětí v ZS		σ = σ1+ σ2= 86,35+11,50 = 97,85 kPa

## Posouzení základové patky ZP6

### Zatížení základu

Příslušný ohybový moment MEd = 0,00 kNm

### Posudek základu

Šířka patky:		b = 0,60 m

Délka patky:		l = 3,10 m

Výška patky:		h = 0,50 m

Excentricita:		 = 0,00 / 150,85 = 0,10m

Plocha základu v spáře:	A = 0,60∙3,10 = 1,86 m2

Efektivní plocha:		Aef = 0,60∙(3,10-2∙0,10) = 1,74 m2

Napětí v ZS		σ = Xd/ Aef = 150,85/1,74 = 86,70 kPa