- Karviná-Ráj operační sály a dospávací pokoj v 6.NP křídla A, část ÚT::

Jedná se o dva operační sály a dospávací pokoj).

Ústřední vytápění:

Na základě požadavku investora zůstanou v celém podlaží stávající tělesa – litinové článkové radiátory. Na všech jsou nově v rámci úprav topného systému budovy instalovány termostatické ventily a provedeno zaregulování.

V operačních sálech včetně zázemí budou tělesa zrušena – vytápění zajistí plně VZT. Tepelná ztráta obou operačních sálů a zázemí je 8250W.

Součástí ÚT budou pouze nutné úpravy rozvodů a případné úpravy ÚT vyvolané změnami dispozice.

Některá tělesa budou upravena – počet článků, vše je vyznačeno na výkrese dispozice. Z důvodu stavebních úprav bude většina těles demontována. Tělesa budou nově natřena a po případné úpravě a tlakovém odzkoušení namontována zpět. Postup dle požadavku stavby.

Stávající stoupačky v OS a dospávacím pokoji budou v podlaze a podhledu odřezány a posunuty co nejblíže ke stěně. Budou zaizolovány. Je to z důvodu požadavku stavby a technologie OS na vestavbu a zakrytí těchto stoupaček.

Pro nová sociální zařízení budou napojeny přípojky ze stávajících stoupaček, vedené v podlahách, potrubí bude izolováno.

Materiálově budou úpravy stoupaček ocelové, spoje svařované. Nové přípojky jsou navrženy rovněž ocelové, ale je možno použít i měď.

Tepelné ztráty podlaží se nemění, systém vytápění zůstává stejný s centrální regulací celého objektu, 2 okruhy SZ, JV.

Po montáži provede dodavatel topnou zkoušku 72h se zaregulováním všech těles. Na všech regulačních ventilech je předepsáno přednastavení (dle výkonu těles) ale v rámci topné zkoušky je nutná doregulace.

07/2020

Ing. Ivo Šťastný