Třinec, 26. 10. 2020

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Dodávka a montáž automatických posuvných dveří

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2020/037/Posuvné dveře

(v systému EZAK číslo P20V00000272)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Rádi bychom se zeptali, zda je zajištěna infrastruktura pro přístupový systém k poptávaným dveřím nebo zda se jedná pouze o čtečky nebo je nutné vybudovat celý nový přístupový systém.

Odpověď:

Není nutné vybudovat celý nový přístupový systém. Bylo požadováno vybavení čtečkou karet pro otevírání dveří kartou kompatibilní se zavedeným systémem nemocnice (GOLDCARD) s možností dálkového přístupu a dálkového ovládání dveří. Vše bude propojeno do datového serveru GCD458 k pro objekt A, který je umístěn v serverovně A v prvním podzemním podlaží (1PP blok B). Od centrálního prvku (umístěný v serverovně) se bude táhnout stíněné FTP kabel cat. 5e nebo 6 (komunikace RS485), ke dveřím k řídícímu členu identifikačního stanoviště a od něho UTP cat. 5e kabelem k jednotlivým čtečkám dveří.

První dveře jsou v prvním nadzemním podlaží – hlavní vstup vestibul (1NP blok B) – 90m. Druhé dveře jsou v prvním podzemním podlaží – vstup na urgentní a centrální příjem (1PP – Blok D) – 60 m.

Třetí dveře jsou ve druhém podzemním podlaží – zadní vstup u oddělení INT-2 (2PP – blok A) – 70 m.

Čtvrté dveře (požární) jsou ve třetím nadzemním podlaží – vstup na chirurgické operační sály (3NP blok C) – 50 m.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace