Technická zpráva

# SANATORIUM JABLUNKOV a. s.

# Úprava lůžkového oddělení – 2. ETAPA

- 1.4.K – Rozvody medicinálních plynů

- 1. Úvod

- Projektová dokumentace řeší rozvody medicinálních plynů v prostoru lůžkové jednotky v 3. NP. V prostoru lůžkové jednotky bude realizován centrální rozvod kyslíku.

Při zpracování projektové dokumentace bylo postupováno v souladu s  ČSN EN 7396-1  Potrubní rozvody  pro  stlačené   medicinální  plyny   a  podtlak a  normami  souvisejícími.    Při montáži je nutno dodržet vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006, které souvisejí se zajištěním bezpečnosti práce.

Trasa a koncepce rozvodů byla projednána s hlavním projektantem stavby                             a koordinována s ostatními profesemi.

- Potrubní rozvody medicinálních  plynů  uvedené  v  tomto  projektu jsou podle  vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb. vyhrazeným plynovým zařízením.

- 2. Zdroj

- Zdroj medicinálního kyslíku je stávající.

Zdrojem kyslíku je stávající odpařovací stanice kapalného kyslíku  umístěná v areálu nemocnice.

Náhradním zdrojem kyslíku je redukční tlaková stanice umístěná v areálu nemocnice.

Potrubní rozvody řešené v tomto projektu jsou napojeny na stávající potrubní rozvody v prostoru 3. NP (stoupací potrubí). Místa napojení jsou patrná z výkresové dokumentace.

- 3. Odběrová místa /terminální jednotky/

Lůžkové osvětlovací rampy – jsou instalovány na lůžkových pokojích. Jsou kotveny do zdi  pomocí hmoždinek a kotevních šroubů.

Lůžkové osvětlovací rampy jsou v provedení jako jednolůžkové a jako průběžné pro dvě lůžka. Vstup med. plynů a elektro je proveden ze zdi v krajní části celé lůžkové rampy (vpravo nebo vlevo podle umístění). Lůžková osvětlovací rampa se skládá z modulu elektro a modulu med. plynů.

- Modul med. plynů je vybaven rychlospojkami med. plynů (1x vývod kyslíku). Modul elektro je vybaven vývody elektro, nepřímým osvětlením místnosti, nočním osvětlením             a osvětlením lůžka.

Vývody med. plynů musí být označeny dle druhu plynu a připojení na ně musí být vzájemně nezaměnitelné. Vývody kyslíku musí být umístěny min. 200 mm od vývodů el. proudu. El. zásuvky musí být barevně označeny dle důležitosti obvodů a izolovaných soustav.

---------------------------------------------

Poznámka: Typ a vybavení lůžkových osvětlovacích ramp (med. plyny, silnoproud, slaboproud, příslušenství) viz. výkres číslo D1.4.K-02.

Upozornění: Instalační komplexy jsou zdravotnické prostředky tříd II a, II b. Musí být registrovány na Ministerstvu zdravotnictví.

Uvedené zdravotnické prostředky musí být ve smyslu § 5 Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., v platném znění, pod značkou CE.

4. Kontrola pracovního přetlaku

Pro optickou kontrolu pracovního přetlaku v rozvodu  jsou instalovány kontrolní manometry. Jsou označeny dle druhu plynu. Jsou součástí ventilové krabice.

5. Uzavírací ventily

Obslužné uzavírací ventily:

Obslužné uzavírací ventily tvoří hlavní uzavírací ventily rozvodů, úsekové uzavírací ventily, uzavírací ventily stoupaček a uzavírací ventily odboček.

Uzavírací ventil odbočky pro 3. NP je umístěn v prostoru stoupací šachty.

Výstupní uzavírací ventily:

Jsou umístěny na zdi v krabici a uzavírají lůžkovou jednotku v prostoru 3. NP. Ventilová krabice je instalována v normální úchopové výšce. Ventilová krabice je navíc opatřena vstupním místem pro účely nouze a pro údržbu, které je specifické pro určitý plyn (těleso spoje NIST), čidly klinického alarmu a kontrolními manometrem.

--------------------------------------

Umístění všech uzavíracích ventilů je patrné z výkresové dokumentace. Uzavírací ventily jsou umístěny v normální úchopové výšce. Ventily musí být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Přístup k ventilům  je zajištěn pomocí dvířek.

6. Rozvodné potrubí

Trasa rozvodného potrubí, jeho dimenze a způsob vedení jsou patrné z výkresové dokumentace. Rovněž tak umístění armatur.

Od místa napojení na stávající rozvod (od uzavíracího ventilu odbočky v 3. NP) je potrubí kyslíku přivedeno k výstupnímu uzavíracímu ventilu (k ventilové krabici) na chodbě. Od výstupního uzavíracího ventilu je potrubí kyslíku přivedeno prostorem chodby do jednotlivých lůžkových pokojů k ukončovacím prvkům (lůžkovým osvětlovacím rampám).

Odbočky na chodbě jsou vedeny v trubkových objímkách v podhledu, vodorovné potrubí v prostoru lůžkových pokojů je vedeno pod omítkou, svody k lůžkovým osvětlovacím rampám jsou vedeny pod omítkou. Svody k ventilové krabici na chodbě jsou vedeny pod omítkou.

Tam, kde je potrubí medicinálních plynů vedeno v podhledech musí  být zajištěno jejich odvětrání (přirozená cirkulace vzduchu). Potrubí kyslíku nesmí být vedeno chráněnými  únikovými cestami. Vzdálenost rozvodů med. plynů od ostatních rozvodů je nutno dodržet min. 100 mm. Vzdálenost od rozvodů elektro musí být větší než 50 mm.

Trasu potrubních rozvodů je nutno koordinovat s rozvody VZT a elektro.

Potrubí, které prochází podlahou, stropem nebo zděnou příčkou musí být uloženo v ocelové chráničce. Mezera mezi chráničkou a potrubím se utěsní ucpávkou tak, aby nebyla omezena dilatační schopnost potrubí. Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny certifikovanými protipožárními ucpávkami. Podpěry potrubí musí svým provedením /materiál, vzdálenosti, umístění/ odpovídat podmínkám ČSN EN 7396-1.

Potrubní   rozvody   med.  plynů   jsou  provedeny  z   měděného  atestovaného   potrubí ČSN EN 13348.  Na  všechny   armatury  musí   být  vystaveno  osvědčení  o jakosti                a kompletnosti výrobku.

Spojování potrubí:

Potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag45. Během tvrdého pájení potrubních spojů musí být čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným plynem.

7. Alarmový systém

Monitorovací a alarmové systémy v návaznosti na ČSN EN 7396-1:

Rozvody medicinálních plynů, u kterých by v případě přerušení správné funkce nebo vyčerpání zásob média vzniklo nebezpečí ohrožení osob, musí být vybaveny alarmovým systémem. Monitorovací a alarmové systémy musí být napojeny na normální a zálohované nouzové elektrické zdroje.

Klinický nouzový alarm monitoruje tlak v potrubí za každým výstupním uzavíracím ventilem (ventilovou krabicí), který se odchyluje více než o 20% od jmenovitého distribučního tlaku.

Čidla snímání tlaku jsou umístěna na výstupním potrubí ventilové krabice uvnitř ventilové krabice před vstupem do sledovaného pracoviště (lůžková jednotka). Před čidly jsou osazeny uzavírací ventily.

Čidla snímání tlaku jsou propojena pomocí el. kabelu (JYSTY 2x2x0,8) se signalizačním hlásičem klinického alarmu. Zdroj napájení pro signalizační hlásič bude přiveden od elektrického zdroje (ze zálohovaného zdroje) do blízkosti signalizačního hlásiče kabelem (CYKY 3x1,5C). Signalizační hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce cca  1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v místnostech stálé obsluhy na lůžkovém oddělení v 3. NP (pracoviště sester), umístění – viz. výkresová dokumentace.

Upozornění:

Propojení signalizačního hlásiče se zdrojem napájení a propojení čidla snímání tlaku se signalizačním hlásičem není předmětem dodávky (řeší silnoproud a slaboproud).

Čidlo klinického alarmu pro stlačené plyny: 4 – 20 mA dolní mez 320kPa, horní mez 480kPa.

8. Požadavky na ostatní profese

## Stavba zajistí

Odvětrání podhledů, kterými jsou vedeny medicinální plyny /přirozená cirkulace vzduchu/.

Stoupací šachtu (zakrytování) pro stávající stoupací potrubí med. plynů opatřenou dvířky pro zajištění přístupu k uzavíracím ventilům ve stoupací šachtě. Prostor šachty musí být odvětrán (větrací mřížky nad podlahou a pod stropem).

Průrazy pro potrubí medicinálních plynů do nosných zdí a příček a začištění po montáži chrániček.

Otvory ve zdi pro umístění ventilových krabic a začištění po montáži.

Drážky pro potrubí uložené pod omítkou a začištění po montáži.

## Silnoproud zajistí

Přívody k lůžkovým osvětlovacím rampám podle projektu.

Napájení  230V (10A) ze zálohovaného zdroje pro signalizační hlásič klinického  nouzového alarmu. Zdroj napájení pro signalizační hlásič bude přiveden od elektrického zdroje  do blízkosti signalizačního hlásiče kabelem s přesahem 1000 mm. Typ kabelu CYKY 3x1,5C. Signalizační hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v místnosti stálé obsluhy na lůžkovém oddělení             v 3. NP (pracoviště sester), umístění – viz. výkresová dokumentace.

Napájení  230V (10A) ze zálohovaného zdroje pro ventilovou krabici.

Potrubní rozvody a zařízení je nutno uzemnit dle platných předpisů.

## Slaboproud zajistí

Přívody k lůžkovým osvětlovacím rampám podle projektu.

Propojení čidel snímání tlaku se signalizačním hlásičem klinického nouzového alarmu pomocí el. kabelů. Typ kabelu JYSTY 2x2x0,8. Čidla snímání tlaku jsou umístěna ve ventilové krabici před sledovaným pracovištěm. Signalizační hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v místnosti stálé obsluhy na lůžkovém oddělení v 3. NP (pracoviště sester), umístění – viz. výkresová dokumentace.

9. Technická data

jm. distribuční tlak    					  400kPa

zk. mech. pevnosti 					1000kPa

zk. na těsnost       					  600kPa

Potrubní rozvod kyslíku musí být dokonale odmaštěn, tuku prostý, musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 7396-1.

10. Značení a barevné označení

Barevné označení potrubí:

barva: 							bílá

číslo odstínu:						RAL 9010

Značení potrubí  musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 7396-1, musí být trvanlivé. Potrubí musí být označeno   názvem   plynu   /nebo značkou/  v  blízkosti   uzavíracích   ventilů  a  dále   před  stěnami  a  překážkami a za nimi  atd., ve vzdálenostech nejvýše 10 m a v blízkosti terminálních jednotek.

Značení uzavíracích ventilů - musí být trvanlivě vyznačen způsob manipulace, značení musí zahrnovat šipky ukazující směr průtoku, název nebo značku plynu a úsek obsluhovaného potrubí. Značení musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 7396-1.

11. Zkoušení, převzetí do užívání

Na závěr stavby musí být provedeny předepsané zkoušky dle ČSN EN 7396-1.

Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1

C.2	kontrola před zakrytováním

C.2.1	kontrola značení podpěr potrubí

C.2.2.	kontrola shody s navrženými specifikacemi

C.3	zkoušky a postupy před použitím systému

C.3.1	zkouška těsnosti a mechanické celistvosti

C.3.2	zkouška uzavíracích  ventilů úseků na těsnost a uzavření a kontroly správného zónování (rozdělení na úseky) a správné identifikace

C.3.3	zkouška propojení

C.3.4	zkouška ucpání a průtoku

C.3.5	kontrola mechanické funkce,specifičnosti pro určitý plyn a identifikace 	terminálních jednotek a spojů NIST a DISS

C.3.6	zkoušky výkonnosti systému

C.3.7	kontroly výkonnosti systému verifikací výpočtu

C.3.8	zkouška pojistných ventilů

C.3.9	zkouška zdrojů napájení

C.3.10	zkoušky monitorovacích a alarmových systémů

C.3.11	zkouška znečištění částicemi

C.3.12	zkoušky kvality medicinálního vzduchu a vzduchu pro pohon chirurgických nástrojů,vyráběných systémy se vzduchovými kompresory

C.3.13	zkouška kvality medicinálního vzduchu vyráběného napájecími systémy se směšovacími jednotkami

C.3.14	zkouška kvality vzduchu obohaceného kyslíkem,vyráběného napájecími systémy s koncentrátory kyslíku

C.3.15	plnění příslušným plynem

C.3.16	zkoušky totožnosti plynu

Zkoušky mechanické pevnosti provádět minimálně 1,2 násobkem maximálního tlaku po dobu 15ti minut.

Zkoušky těsnosti provádět maximálně 1,5 násobkem jmenovitého distribučního tlaku po dobu od 2 hod. do 24 hod.

Zkoušky provádět pneumaticky čistým suchým vzduchem bez příměsí oleje nebo dusíkem.

Těsnost potrubních rozvodů pro stlačené plyny:

Těsnost kompletních potrubních rozvodů medicinálních plynů se musí měřit s odpojeným napájecím systémem.

12. Demontáž, postup prací, doporučení

Bude provedena demontáž stávajících potrubních rozvodů kyslíku v prostoru lůžkové jednotky ve 3. NP včetně lékařských panelů.

Při práci na stávajících potrubních rozvodech medicinálního kyslíku je nutno postupovat dle pokynů uživatele. Práce je nutno provádět tak, aby dodávka medicinálních plynů do ostatních oddělení byla přerušena jen krátkodobě, pouze na dobu nezbytně nutnou. Postup prací konzultovat s uživatelem.

13. Závěr

Potrubní rozvody uvedené v tomto projektu,  jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb., vyhrazeným plynovým zařízením. Předání rozvodů musí být montážní organizací provedeno protokolárně revizním technikem. Zařízení se uvede do provozu po provedení všech zkoušek dle ČSN EN 7396-1  a provedení výchozí revize.

Před uvedením vyhrazeného plynového zařízení do provozu, musí provozovatel zajistit odbornou způsobilost  obsluhy  pro  toto  zařízení.  Provozovatel  vypracuje v návaznosti  na  vyhlášku  č. 21/79 Sb. a ČSN 38 6405 Místní provozní řád. Rozvody může obsluhovat pouze osoba starší 18-ti let, řádně poučená a zaškolená. Zdravotní personál  a pracovníci údržby musí být dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. ve znění platných předpisů prokazatelně proškoleni.

Montážní práce a úpravy rozvodů medicinálních plynů mohou provádět pouze organizace s oprávněním TIČR vydaném ve smyslu zákona 174/1968 a následných  vyhlášek  a to k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení,  plyny pro zdravotnické účely.

Důkaz poskytuje vybraný dodavatel.

Dodavatel rozvodů zajistí označení potrubních rozvodů a uzavíracích ventilů umístěných na rozvodech dle ČSN EN 7396-1 včetně označení dvířek zajišťujících přístup            k ventilům. Před uvedením rozvodů do provozu zajistí dodavatel jejich čistotu a doloží příslušnými protokoly.

Při montáži je nutno dbát bezpečnostních předpisů platných na stavbě, se kterými je investor povinen  seznámit  montéry  před  zahájením  montáže.

O  všech  bezpečnostních  předpisech, údržbě a manipulaci s rozvody bude obsluhující personál seznámen a řádně poučen odpovědným pracovníkem při předávání rozvodů do provozu.

Při vytyčování trasy rozvodů musí být přítomen bezpečnostní technik, který upozorní na případnou možnost úrazu el. proudem.

Liberec, 06/2017                           		           		Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk

TK PROJEKT Liberec