D1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

- Název	:	Úprava lůžkového oddělení 2. a 3. NP – I. a II. etapa

Pozemky	:	p.č. 2069, k.ú. Jablunkov

Projektant	:	AF Projekt s.r.o.

Potočná 105/13

795 01 Stará Ves

Investor	:	Sanatorium Jablunkov a.s.

Alej míru 442

739 91 Jablunkov

IČ: 27835545

Stupeň dokumentace 	:   DSP

Zpracoval	:  	Ing. Jiří Vála

Jarkovská 368/43

724 00 Ostrava - Proskovice

ČKAIT: 1103805

Datum	:    červenec 2017

Obsah

Úvod	2

Použité podklady	2

Dispoziční řešení	2

Konstrukční řešení	3

Řešení požární bezpečnosti	3

Změna stavby skupiny I.	3

Závěr	7

# Úvod

Projektová dokumentace „Úprava lůžkového oddělení 2. a 3. NP – I. a II. etapa“ řeší dispoziční změny a vybudování sociálních zařízení stávajících pokojů ve 2. a 3. NP jihovýchodního křídla objektu Sanatorií Jablunkov.

Projekt je rozdělen na 2 etapy. 1. etapa řeší rekonstrukci 2. NP, 2. etapa řeší rekonstrukci 3. NP. Součástí 1. etapy bude rekonstrukce výtahu, provedení elektroinstalace ve schodišti, včetně výměny luxferové stěny a výměna oken v severní a východní fasádě v 1. NP. Výtah bude mít nové vstup na úrovni -1,4 m, ke kterému bude vybudován chodník ze zámkové dlažby.

# Použité podklady

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo vypracováno při použití těchto podkladů:

- Výkresová dokumentace

- Vyhl.č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl.č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhl. č. 34/2016 Sb. (čištění, kontrola a revize spalinových cest)

- ČSN 06 1008/1997 - Požární bezpečnost tepelných zařízení

- ČSN 73 0802+Z1/2013+Z2/2015 – PBS – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804/2010+Z1/2013+Z2/2015 - PBS - Výrobní objekty

- ČSN 73 0810/2016 - PBS - Společná ustanovení

- ČSN 73 0818/1997+Z1/2002 - PBS - Obsazení objektu osobami

- ČSN 73 0821/2007 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0824/1992 - PBS - Výhřevnost hořlavých látek

- ČSN 73 0833+Z1/2013 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0834/2011+Z1/2011+Z2/2013 – PBS – Změny staveb

- ČSN 73 0873/2003 - PBS - Zásobování požární vodou

- Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcí dle Eurokódů,  Pavus 2009

- www.pelcfrantisek.cz

# Dispoziční řešení

Ve 2. a 3. NP se nachází dispozičně identické podlaží a v nové stavy budou také identické.

Původní stav 1. a 2. etapa:

Ve 2. a 3. NP se v každém nachází 19 pokojů bez sociálního zařízení pro 38 pacientů, jídelna, kuchyňka, 3 sesterny, 2 úklidové místnosti, sociální zařízení personálu a sociální zařízení pacientů.

Nový stav 1. a 2. etapa:

Nově bude v prostorech stávajících pokojů a jídelny vybudováno celkem 14 pokojů pro celkem 35 osob. Každé 2 pokoje mají společné sociální zařízení.

Místo kuchyňky bude vybudována pracovna lékaře.

Místo skladu bude vybudována pobytová místnost pacientů.

Z původních sprch bude vybudována čajová kuchyně a místnost rehabilitace.

Místo chodby a sesterny bude vybudován sklad.

Úklidová místnost bude zrušena, z původní sesterny, která bude zmenšena, vznikne denní místnost a ve zbylé části bude vybudována sesterna.

# Konstrukční řešení

Stávající objekt byl zkolaudován v r. 1929.

Jedná se o 3 podlažní podsklepený objekt, který byl postaven jako ŽB skelet s cihelnými vyzdívkami.

Nové příčky budou provedeny jako zděné ze systémových tvarovek tl. 100 a 125 mm, příčky sociálních zařízení budou provedeny z SDK konstrukcí.

# Řešení požární bezpečnosti

Stavební úpravy jsou posouzeny z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 73 0804 a ve smyslu ČSN 73 0834, jako změnu staveb skupiny I, která nevyžaduje další opatření

# Změna stavby skupiny I.

Vymezení změny stavby skupiny I – nedochází ke změně užívání viz čl. 3.2 ČSN 73 0834, nedochází

- ke zvýšení požárního rizika v posuzovaných prostorách vyjádřeného součinem pn . an . c  o více než 15 kg/m2 dle čl. 3.2 nedochází;

| PŮVODNÍ VYUŽITÍ POSUZOVANÝCH PROSTORŮ 2.NP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení a název místnosti | Položka tab.A1 ČSN 73 0802 | Plocha (m2) | pn (kg/m2) | an | c | součin (pn.an.c) |
| Kuchyňka | 7.1.4 | 16,60 | 30,00 | 0,95 | 1 | 28,50 |
| Jídelna | 7.1.2 | 34,83 | 20,00 | 0,90 | 1 | 18,00 |
| Pokoje | 4.4 | 321,10 | 20,00 | 0,90 | 1 | 18,00 |
| Chodba | 4.3 | 199,62 | 5,00 | 0,80 | 1 | 4,00 |
| Sklad | 4.11 | 45,10 | 75,00 | 1,05 | 1 | 78,75 |
| Sociální zařízení | 14.2 | 29,88 | 5,00 | 0,70 | 1 | 3,50 |
| Sesterny | 1.1 | 37,11 | 40,00 | 1,00 | 1 | 40,00 |
| Chodba do sesterny | 4.3 | 3,15 | 5,00 | 0,80 | 1 | 4,00 |
| Úklidové místnosti | 4.3 | 11,01 | 5,00 | 0,80 | 1 | 4,00 |
| CELKEM |  | 698,40 | 19,62 | 0,877 | 1 | 18,44 |

| NOVÉ VYUŽITÍ POSUZOVANÝCH PROSTORŮ 2.NP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení a název místnosti | Položka tab.A1 ČSN 73 0802 | Plocha (m2) | pn (kg/m2) | an | c | součin (pn.an.c) |
| 2.01 Chodba | 4.3 | 183,40 | 5,00 | 0,80 | 1 | 4,00 |
| 2.02 Zádveří | 4.3 | 7,00 | 5,00 | 0,80 | 1 | 4,00 |
| 2.03 Pokoje 2 lůžka | 4.4 | 117,95 | 20,00 | 0,90 | 1 | 18,00 |
| 2.04 Pokoje 3 lůžka | 4.4 | 180,25 | 20,00 | 0,80 | 1 | 16,00 |
| 2.05 - 2.07 soc.zařízení pokoje | 14.2 | 55,65 | 5,00 | 0,70 | 1 | 3,50 |
| 2.08 Pracovna lékaře | 4.1 | 16,65 | 20,00 | 0,90 | 1 | 18,00 |
| 2.10 Sklad | 4.11 | 8,10 | 75,00 | 1,05 | 1 | 78,75 |
| 2.11 Předsíň | 4.3 | 18,90 | 5,00 | 0,80 | 1 | 4,00 |
| 2.13 Denní místnost | 1.12 | 13,15 | 15,00 | 1,05 | 1 | 15,75 |
| 2.14 Stanoviště sestry | 1.1 | 13,65 | 40,00 | 1,00 | 1 | 40,00 |
| 2.15-2.19 soc.zařízení | 14.2 | 21,45 | 5,00 | 0,70 | 1 | 3,50 |
| 2.21 čistící místnost | 4.3 | 6,05 | 5,00 | 0,80 | 1 | 4,00 |
| 2.22 Sklad | 4.11 | 13,80 | 75,00 | 1,05 | 1 | 78,75 |
| 2.23 Čajová kuchyně | 7.1.4 | 7,50 | 30,00 | 0,95 | 1 | 28,50 |
| 2.24 Rehabilitace | 4.1 | 12,25 | 20,00 | 0,90 | 1 | 18,00 |
| 2.25 Pobytová místnost | 1.12 | 13,85 | 15,00 | 1,05 | 1 | 15,75 |
| 2.26-2.27 Zdrav.materiál | 4.11 | 4,20 | 75,00 | 1,05 | 1 | 78,75 |
| CELKEM |  | 693,80 | 16,05 | 0,835 | 1 | 14,27 |

V dotčených prostorách nedochází k navýšení pv – původní pv = 18,44  kg/m2, nové pv = 14,27 kg/m2.

- ke zvýšení počtu osob unikajících z měněné části objektu o více než 20 % na kteroukoli únikovou cestu nedochází;

nedochází k navýšení počtu osob – původní počet 38 pacientů je snížen na 35  pacientů.

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu z měněné části objektu o více než 12 osob na kteroukoli únikovou cestu nedochází;

nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu;

- k záměně funkce části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy nedochází;

nedochází k záměně funkce části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy;

- ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným změnám nedochází

Změny splňují požadavky podle kapitoly 4 ČSN 73 0834.

- Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostoru neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

Netýká se stavby

- Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E, nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají, nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2;

V případě navržených PVC podlah musí být použity materiály třídy reakce na oheň A1fl-Cfl – vyhovuje požadavkům ČSN 73 0835

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost;

procento požárně otevřených ploch obvodových stěn se nemění.

odstupové vzdálenosti se nemění.

- Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2. ČSN 73 0810:2016;

Případné prostupy rozvodů a instalací (vodovod, kanalizace, plynovod, vzduchovod atd.), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) apod., musí být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Stavební konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolností konstrukce.

Dle ČSN 73 0810/2016 musí být prostupy navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802 v případě nevýrobních objektů, ČSN 73 0804 v případě výrobních objektů, ČSN 65 0201 v případě prostorů s výskytem hořlavých kapalin, ČSN 73 0872 v případě VZT zařízení a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy v kodexu norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx. Těsnění prostupů se provádí:

Realizací požárně bezpečnostních zařízení - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky s požární odolností EI45 v NP a EI30 v PNP (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl.7.5.8) nebo:

Dotěsněním (např. dozděním nebo dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud je mezi jednotlivými prostupy vzdálenost alespoň 500 mm a nejedná se o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC nebo okolo požárních či evakuačních výtahů a zároveň pouze v těchto případech:

Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá či studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2, nebo musí mít vnější průměr maximálně 30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé (tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a s přesahem minimálně 500mm na obě strany konstrukce, nebo:

Jedná se o jednotlivý prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. takový prostup smí být nejenom ve zděné nebo betonové konstrukci, ale i sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Je-li ve zděné nebo betonové požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor podle bodu 2)a), např. potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn nebo dobetonován (v kvalitě okolní konstrukce) výrobky s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k povrchu potrubí a v celé tloušťce konstrukce.

U prostupů podle bodu 2)b) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100 mm pro kabel o průměru 20 mm, pak se postupuje podle výše uvedeného bodu 1).

- Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

Je navržen jeden společný odtah z oddělení nad střechu - při průchodu dalšími podlažími bude potrubí opatřeno protipožárním obkladem s požární odolností EI 30 DP1 - vyhovuje

- Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2. ČSN 73 0810:2016;

Viz. d)

- V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy apod);

Stavbou nedochází ke zúžení, či prodloužení únikových cest.

Únikové cesty musí mít elektrické osvětlení a nouzové osvětlení (autonomní svítidla na únikové cestě) funkční po dobu alespoň 15 min. a směry úniku vyznačeny tabulkami dle ČSN 01 8013 všude tam, kde dochází ke křížení únikových komunikací, ke změně směru ÚC a při změně výškové úrovně úniku. Pro vyznačení ÚC budou použity bezpečnostní tabulky viditelné ve dne i v noci odpovídající ČSN ISO 3864.

Na únikových cestách nesmí být zrcadla, nebo jiné reflexní plochy, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.

Únikové cesty jsou vyhovující

- Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

Dveře do lůžkového oddělení budou s požární odolností EI30-C-Sm/DP3:

Jedná se o dveře z lůžkového oddělení do schodiště a dveře z lůžkového oddělení do dalšího křídla objektu.

Výtahové dveře budou s požární odolností EI15-Sm/DP1.

- V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výstroje: v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx;

V každém dotčeném podlaží celém budou instalovány 4 ks PHP práškových á 6 kg.

# Závěr

Projektová dokumentace „Úprava lůžkového oddělení 2. a 3. NP – I. a II. etapa“ byla z hlediska požární bezpečnosti posouzena podle platných ČSN, především ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834.