## Jablunkov_Rozpočet
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Sanatorium Jablunkov a. s., Úprava lůžkového oddělení – 2. ETAPA
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 1.4.K-01
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 75 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 85 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 490 | g | 0 | 0
75x2g + 85x4g = 490g
4 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 11 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
5 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
6 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
7 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 21 | ks | 0 | 0
8 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
9 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 160 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Značení a barevné označení potrubí | 160 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
11 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 160 | m tr. | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 1.4.K-01
12 | Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko - levá | 4 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres číslo 1.4.K-03
13 | Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko - pravá | 3 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres číslo 1.4.K-03
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
14 | Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka - levá | 6 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm - délka 3300 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres číslo 1.4.K-03
15 | Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka - pravá | 8 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm - délka 3300 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres číslo 1.4.K-03
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 1.4.K-01
16 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O | 1 | ks | 0 | 0
G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x
kontrolní manometr 2x, čidlo klinického alarmu 2x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení viz. výkres číslo 1.4.K-04
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 1.4.K-01
17 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa | 1 | ks | 0 | 0
/2x čidlo O/ včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 1.4.K-01
18 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | 57 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 85:1,5=57
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Demontáže
19 | Demontáž stávajících rozvodů med. kyslíku | 8 | HZS | 0 | 0
včetně lékařských panelů
1x8 hodin
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 06/2017 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk