## REKAPITULACE
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. | Datum: | 10/2020
PAVILON V - ODDĚLENÍ UROLOGIE - CHLAZENÍ VYŠETŘOVEN V 1.NP | Zakázkové číslo:
D1.4.2 - 04 VÝKAZ VÝMĚR | Archivní číslo:
REKAPITULACE |  | CELKEM D+M
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ |  | 0
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  | 0
OSTATNÍ |  | 0
CELKEM BEZ DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
CELKEM VČ. DPH |  | 0

## CHLAZENÍ
| SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. |  |  |  | Datum: | 10/2020
| PAVILON V - ODDĚLENÍ UROLOGIE - CHLAZENÍ VYŠETŘOVEN V 1.NP |  |  |  | Zakázkové číslo:
| D1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ |  |  |  | Archivní číslo:
D1.4.2 - 04 VÝKAZ VÝMĚR
Pozice | Název | M.J | Množ. | Cena/M.J. | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Chlazení místností v 1.NP
Venkovní jednotka
1.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému multisplit pro 5 vnitřních jednotek, Qch=11,2kW, Pi=2,95kW, 1f/230V/50Hz, inverter, chladivo R32, rozměry:834x950x330[mm] (VxŠxH), hmotnost: 73kg, hladina akustického tlaku v 1,0m od jednotky při chlazení je 53dB | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vnitřní jednotky
1.1A | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=2,6kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=17kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0
1.1B | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, Qch=3,5kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 214x570x570[mm] (VxŠxH), hmotnost=17kg, vč. dekoračního panelu 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Příslušenství
1.2 | Drátový ovladač na stěnu k vnitřní jednotce, vč. kabeláže od vnitřní jednotky | ks | 5 | 0 | 0 | 0
1.3 | Cu potrubí chladiva do pr. 10/6 vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu, vedení uvnitř v podhledu a po fasádě ve společné liště (3,0m), barva bílá, dodpojení venkovní jednotky s kaučukovou izolací odolnou proti UV-černá barva | m | 85 | 0 | 0 | 0
1.4 | Doplnění chladiva R32 (přesné množství stanoví dodavatel dle pokynů daného výrobce) | kg | 2 | 0 | 0 | 0
1.5 | Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek, potrubí HT do DN32 vč.tvarovek a potřebného příslušenství (1x nový nerezový sifon k umyvadlu s odbočkou) | m | 30 | 0 | 0 | 0
1.6 | Fasádní konzoly se vzpěrami pod kondenzační jednotku, žárový pozink nebo lakované, nosnost do 100kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.7 | Montážní, závěsový, těsnící a spojovací materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Zařízení č. 1 celkem |  |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ
1 | Vrtání otvoru do nosné zdi do tl.500mm otvor do pr.80mm, vč. chráničky, vč. utěsnění PUR pěnou a zapravení zaomítáním | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Úklid částí objektu dotčených stavebními pracemi vč. využívaných komunikací | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | Uvedení do provozu, zaregulování systému, komplexní vyzkoušení systému, seznámení správce s provozem zařízení a bezpečnostními předpisy, doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému užívání, dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 | 0 | 0 | ­
4 | Doprava veškerých dodávek a materiálu na stavbu vč. přesunu na místo montáže (CHL, EL, STAVBA) | kpl. | 1 | 0 | 0
| Ostatní celkem |  |  |  | 0

## ELEKTRO
| SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. |  |  |  | Datum: | 10/2020
| PAVILON V - ODDĚLENÍ UROLOGIE - CHLAZENÍ VYŠETŘOVEN V 1.NP |  |  |  | Zakázkové číslo:
| D1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ |  |  |  | Archivní číslo:
D1.4.2 - 04 VÝKAZ VÝMĚR
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
A |  | Elektroinstalace
Instalace níže uvedeného instalačního materiálu obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (příchytky, spojky, ohyby, a pod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
A.001 |  | Instalační trubka ohebná, UV odolná d=40mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m | 0 | 4 | 0
A.002 |  | Montáž | m | 0 | 4 | 0
A.003 |  | Podružný materiál | ks | 0 | 1 | 0
A.004 |  | Kabel CYKY 3x4 mm2 | m | 0 | 30 | 0
A.005 |  | Vodič H07V-U žz 6, 2CY 1x6 mm2 | m | 0 | 24 | 0
A.006 |  | komunikační kabel JYTY 5x1,5mm2 | započteno v ceně potrubí chladiva vč.montáže
A.007 |  | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) | m | 0 | 54 | 0
A.008 |  | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby. | ks | 0 | 6 | 0
A.009 |  | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks | 0 | 6 | 0
A.010 |  | Zajištění závazného stanoviska TIČR | ks | 0 | 1 | 0
A.011 |  | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 | 1 | 0
A.012 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 | 1 | 0
A.013 |  | Doplnění těchto prvků do rozvaděče 1 RS3C-3: jistič C32A/1 - 1ks Tato položka je uvažována včetně instalace a napojení vodičů, včetně podružného materiálu. | ks | 0 | 1 | 0