## ČELNÍ
PROKOP
Lubomír,
IČO:
154 09 121
PROJEKTY ELEKTRO,
Strmá 929 / 3
tel.
736
649 805
739 32 VRATIMOV
Živnostenský list
:
Vydal :
Okresní živnostenský úřad Frýdek
-
Místek
Č.j. 92/634824/01080V/01025B/02
dne :
18. 9. 199
2
NÁVRH ROZPOČTU
C
eny
materiálu, prací a přístrojů
jsou uvedeny bez DPH
ú
roveň
rok
u
2020
Vypracoval:
Lubomír PROKOP
Datum:
září 2020
Číslo výkresu :
E-6
Akce:
Stavební úpravy v 1. NP pavilonu R
pro oddělení následné péče
Objekt:
-
ELEKTROINSTALACE
Č. zak.:
06/2020
Objednatel:
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

## Rekapitulace
| REKAPITULACE |  |  | PSP | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | A. Dodávka |  |  |  | 0
2. | B. Elektromontáž - montáž - |  |  |  |  | 0 | Kč
| - nosný materiál - |  |  |  |  | 0 | Kč
3. | C. Demontáže | hod. | 160 |  |  | 0
4. | Doprava z " A " | % | 5.2 |  | 0 |  | Kč
5. | Přesun dodávek | % | 1 |  |  | 0 | Kč
6. | PPV z " B " | % | 6 |  |  | 0 | Kč
7. | E. Pomocné stavební práce | Kč |  | 0
8. | SOUČET : |  |  | 0 | 0 | 0 | Kč
| ZRN - CELKEM : |  |  |  |  | 0 | Kč
HZS | Provedení výchozí revize el.zařízení včetně
| vypracování zprávy o výchozí revizi | hod. | 40 |  |  | 0 | Kč
VRN | GZS - | % | 4.2 |  | 0 |  | Kč
| Provozní vlivy - | % | 1.6 |  | 0 |  | Kč
| VRN - celkem : |  |  |  | 0 |  | Kč

## Rozvaděč
A. DODÁVKA.
1. | Rozvaděč - RMS 1
|  |  | Počet |  | Cena za | Cena
Č.položky | Název položky | M.j. | jednotek | montáž | jednotku | CELKEM
dle výrobce | Oceloplechová rozvodnice zapuštěná typ DZ 43-3510, rozměry 1646x806x165mm, IP43 | ks | 1 |  |  | 0
| Příslušenství rozvodnice | ks | 1 |  |  | 0
" | Svodič přepětí SVC 350-3-MZ, typ 2 | ks | 1 |  |  | 0
" | Trojpólový jistič BC160NT305-100L; In=100A | ks | 1 |  |  | 0
" | Pojistkový odpínač OPVP 22-3 | ks | 1 |  |  | 0
" | Pojistka válcová PV22, 100AgG | ks | 3 |  |  | 0
" | Jednopólový jistič LTN-10B-1, 10kA | ks | 16 |  |  | 0
" | Jednopólový jistič LTN-16B-1, 10kA | ks | 12 |  |  | 0
" | Trojpólový jistič LTN-40C-3, 10 kA | ks | 1 |  |  | 0
" | Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ OLI 16C-1N-030A | ks | 20 |  |  | 0
" | Instalační stykač RSI-20-10-230; 20A; 230V | ks | 1 |  |  | 0
" | Impulsní paměťové relé MIG 20-10; 230V; 20A | ks | 2 |  |  | 0
" | Propojovací lišta G-3L-1000/16C | ks | 2 |  |  | 0
" | Rozbočovací svorkovnice - N7 | ks | 2 |  |  | 0
" | Svorka RSA 35 | ks | 5 |  |  | 0
" | Svorka RSA 4 | ks | 80 |  |  | 0
| Rozvaděč - RMS 1 - celkem |  |  |  |  | 0

## Montáž
21 M | B. ELEKTROMONTÁŽ | M.j. | Počet jedn. | Časový fond | Č. f. celkem
| B 1. MONTÁŽ |  |  | Nh | Nh
210 01-0301 | Krabice zapuštěná přístrojová 1901, KU 68/1, KP 67, KPR 68D | ks | 270 | 0.091 | 24.57
210 01-0321 | Krabicová rozvodka zapuštěná 1903, KO 68, KR 97/KO 97V | ks | 130 | 0.401 | 52.13
210 01-0027 | Trubka plast. ohebná do krabic pevně F 29 | m | 150 | 0.102 | 15.3
210 01-0028 | Trubka plast. ohebná do krabic pevně F 36 | m | 20 | 0.106 | 2.12
210 02-0310 | Montáž žlabů MARS s podpěrkami, bez víka do 250 mm | m | 100 | 0.547 | 54.7
210 02-0921 | Zhotovení a montáž ucpávek ve stěnovém průchodu do 150 mm | m2 | 1.6 | 18.343 | 29.3488
210 81-0041 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 2 x 1,5 mm2 | m | 80 | 0.09 | 7.2
210 81-0045 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 3 x 1,5 mm2 | m | 800 | 0.09 | 72
210 81-0055 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 5 x 1,5 mm2 | m | 420 | 0.09 | 37.8
210 81-0046 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 3 x 2,5 mm2 | m | 940 | 0.09 | 84.6
210 81-0045 | Kabel CXKH-R, uložený pevně 3 x 1,5 mm2 | m | 410 | 0.09 | 36.9
210 81-0046 | Kabel CXKH-R, uložený pevně 5 x 1,5 mm2 | m | 80 | 0.09 | 7.2
210 81-0046 | Kabel CXKH-R, uložený pevně 3 x 2,5 mm2 | m | 390 | 0.09 | 35.1
210 81-0057 | Kabel CXKH-R, uložený pevně 5 x 10 mm2 | m | 30 | 0.096 | 2.88
210 81-0110 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 4 x 35 mm2 | m | 20 | 0.17 | 3.4
210 80-2431 | Kabel CGSG uložený volně 5 x 10 mm2 | m | 15 | 0.068 | 1.02
210 80-0547 | Vodič CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY uložených pevně F 4 mm2 | m | 420 | 0.09 | 37.8
210 80-0549 | Vodič CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY uložených pevně F 6 mm2 | m | 640 | 0.09 | 57.6
210 80-0550 | Vodič CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY uložených pevně F 25 mm2 | m | 110 | 0.09 | 9.9
210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2 | ks | 140 | 0.051 | 7.14
210 10-0002 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 150 | 0.068 | 10.2
210 10-0004 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 25 mm2 | ks | 10 | 0.179 | 1.79
210 10-0005 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 35 mm2 | ks | 8 | 0.19 | 1.52
210 10-0173 | Ukončení celoplast.kabelů smršťovací záklopkou 3 x 1,5 až 4 mm2 | ks | 50 | 0.187 | 9.35
210 10-0282 | Ukončení vodičů smršťovací záklopkou do 35 mm2 | ks | 2 | 0.424 | 0.848
210 19-0002 | Montáž skříně pospojování - US | ks | 12 | 0.865 | 10.38
210 11-0041 | Spínač pod omítku - jednopólový -řazení 1 | ks | 17 | 0.148 | 2.516
210 11-0043 | Přepínač pod omítku - seriový - řazení 5, seriový střídavý - řazení 5A | ks | 17 | 0.169 | 2.873
210 11-0045 | Spínač pod omítku - střídavý - řazení 6 | ks | 6 | 0.169 | 1.014
210 11-0153 | Tlačítkový ovladač pod omítku zap. s orient. doutnavkou | ks | 6 | 0.169 | 1.014
210 11-0153 | Stmívač LED zdrojů | ks | 2 | 0.48 | 0.96
210 11-0071 | Spínač pohybu | ks | 4 | 0.38 | 1.52
210 11-1012 | Zásuvka 2 P + PE zapuštěná nebo polozapuštěná, průběžná montáž | ks | 100 | 0.327 | 32.7
210 11-1012 | Zásuvka 2 P + PE zapuštěná s přepěťovou ohranou | ks | 22 | 0.327 | 7.194
210 11-1012 | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou | ks | 50 | 0.327 | 16.35
210 11-1012 | Zásuvka ochranného pospojování | ks | 22 | 0.327 | 7.194
210 11-0523 | Vačkový vypínač v krytu 63A, 400V | ks | 1 | 1.181 | 1.181
210 19-0006 | Montáž oceloplechové rozvodnice do váhy 300 kg | ks | 1 | 5.064 | 5.064
210 20-1056 | LED svítidlo stropní a přisazené - A,B,D,F | ks | 86 | 0.784 | 67.424
210 20-1064 | LED svítidlo vestavné - C, G | ks | 23 | 1.224 | 28.152
210 20-1056 | LED svítidlo stropní nouzové - Y,Z | ks | 10 | 0.784 | 7.84
210 11-0183 | Zesilovač DSI do svítidla | ks | 2 | 0.413 | 0.826
210 29-0903 | Upevňovací bod pro svítidla - do stropu | ks | 90 | 0.551 | 49.59
210 29-0902 | Upevňovací bod pro svítidla - do zdiva | ks | 6 | 0.341 | 2.046
210 22-0321 | Montáž svorek BERNARD se zhotovením pásku | ks | 25 | 0.264 | 6.6
210 22-0302 | Montáž svorek ochranného pospojování | ks | 140 | 0.352 | 49.28
HZS | Zapojení spotřebičů VZT, | hod | 13 | 1 | 13
HZS | Demontáž,úprava,znovumontáž přípojkové skříně | hod | 56 | 1 | 56
HZS | Pomocné práce | hod | 20 | 1 | 20
HZS | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 | 1 | 16
| SOUČET : |  |  |  | 1009.1348
| Přípravné práce a návaznost na stávající zařízení | % | 6% |  | 60.5481
| Celkový časový fond v hodinách : |  |  |  | 1069.6829
Hodinová sazba montáže :
| CELKOVÉ NÁKLADY MONTÁŽE : |  |  |  | 0
0

## Nosný mater.
| B 2. NOSNÝ MATERIÁL | M.j. | Počet jedn. | Cena za jedn. | Cena celkem
|  |  |  | Kč. | Kč.
dle dodav. | Silový kabel CYKY 2A x 1,5mm2 | m | 80 |  | 0
" | Silový kabel CYKY 3C x 1,5mm2 | m | 620 |  | 0
" | Silový kabel CYKY 3A x 1,5mm2 | m | 180 |  | 0
" | Silový kabel CYKY 5C x 1,5 mm2 | m | 420 |  | 0
" | Silový kabel CYKY 3C x 2,5mm2 | m | 940 |  | 0
" | Silový kabel CYKY 4B x 35mm2 | m | 20 |  | 0
" | Kabel CXKH-R, uložený pevně 3B x 1,5 mm2 | m | 110 |  | 0
" | Kabel CXKH-R, uložený pevně 3C x 1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
" | Kabel CXKH-R, uložený pevně 5C x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
" | Kabel CXKH-R, uložený pevně 3C x 2,5 mm2 | m | 390 |  | 0
| Kabel CXKH-R 5 x 10 mm2 | m | 30 |  | 0
" | Kabel CGSG 5C x 10 mm2 | m | 15 |  | 0
" | Vodič CY - 4 mm2 - zelenožlutý | m | 420 |  | 0
" | Vodič CY - 6 mm2 - zelenožlutý | m | 640 |  | 0
" | Vodič CY - 25 mm2 - zelenožlutý | m | 110 |  | 0
" | Trubka ohebná typ 1432 | m | 150 |  | 0
" | Trubka ohebná typ 1440 | m | 20 |  | 0
" | Páska samolepící - SL 1 | ks | 6 |  | 0
" | Protipožární konstrukce a materiál | kg | 50 |  | 0
" | Krabice přístrojová typ KPR 68D | ks | 270 |  | 0
" | Krabice odbočná typ KU 68-1903 | ks | 130 |  | 0
" | Svorky WAGO typ 273-101 do 5 x 1,5 mm2 | ks | 460 |  | 0
" | Svorky ochranného pospojování | ks | 140 |  | 0
" | Skříň pospojování US | ks | 12 |  | 0
" | Jednopólový vypínač pod om. | ks | 10 |  | 0
" | Jednopólový vypínač p.o..se sign.dout. | ks | 7 |  | 0
" | Sériový přepínač pod om. | ks | 17 |  | 0
" | Střídavý přepínač pod om. Se sign. dout. | ks | 6 |  | 0
" | Zapínací ovladač pod om.; 1/0So | ks | 6 |  | 0
" | Stmívač LED zdrojů | ks | 7 |  | 0
" | Zásuvka jednonásobná pod om. 16A | ks | 71 |  | 0
" | Zásuvka jednonásobná pod om. 16A s víčkem | ks | 17 |  | 0
" | Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou pod om. 16A | ks | 22 |  | 0
" | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, pod om. 16A | ks | 50 |  | 0
" | Zásuvka pospojování | ks | 22 |  | 0
" | Dvojrámeček pro přístroje | ks | 8 |  | 0
" | Trojrámeček pro přístroje | ks | 20 |  | 0
" | Čtyřrámeček pro přístroje | ks | 2 |  | 0
" | Drátěná kabelová lávka 200/100 elektrolyticky zinkovaná | m | 100 |  | 0
" | Zední konzola žárový zinek - vyložení 200mm | ks | 70 |  | 0
" | Kitasstr | sada | 4 |  | 0
" | LED svítidlo stropní 28W; 3700lm; IP 20 - A | ks | 48 |  | 0
" | LED svítidlo stropní 38W; 4900lm DALI; IP 20 - B | ks | 8 |  | 0
" | LED svítidlo vestavné 28W; 3665lm; IP 20 - C | ks | 13 |  | 0
" | LED svítidlo stropní 40W; 5000lm, IP 65 - D | ks | 5 |  | 0
" | LED svítidlo přisazené 27W; 2700lm, IP 40 - F | ks | 25 |  | 0
" | LED svítidlo zapuštěné orientační 1,5W; IP650 - G | ks | 10 |  | 0
" | LED svítidlo nástěnné nouzové 1W; 120lm; IP 65 - Z | ks | 6 |  | 0
" | LED svítidlo stropní nouzové 1W; 120lm; IP 41 - Y | ks | 4 |  | 0
" | Ekologický poplatek | ks | 119 |  | 0
" | Zemnící svorka s uzemňovací páskou typ ZSA 16 | ks | 25 |  | 0
" | Svorka uzemňovací vodovodní | ks | 140 |  | 0
| Součet : |  |  |  | 0
| Podružný materiál : | % | 0% |  | 0
| Pořizovací přirážka z CELKU | % | 0% |  | 0
| B 2. NOSNÝ MATERIÁL CELKEM : |  |  |  | 0

## Stav.práce
VC-46-M | E. POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE |  |  | Cena za
2017 |  | M.j. | Počet jedn. | M.j. | Celkem
68 - 0161 | Vybourání otvoru do 15 cm v cihelném zdivu | ks | 28 |  | 0
68 - 0451 | Vysekání kapsy 7x7x5cm pro krabici | ks | 420 |  | 0
68 - 0582 | Vysekání rýhy do 3 x 5 cm - pro kabel v cihelné zdi | m | 340 |  | 0
68 - 0612 | Vysekání rýhy do 5 cm - pro kabel v omítce stěn | m | 560 |  | 0
979 01-9100 | Svislá doprava suti | t | 0.6 |  | 0
979 08-2111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.6 |  | 0
| Poplatek za odvoz kontejneru se stavební sutí | t | 0.6 |  | 0
| E. POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0