PROKOP Lubomír, 							IČO:	154 09 121

- PROJEKTY ELEKTRO,

Strmá 929 / 3								tel.	736 649 805

739 32  VRATIMOV

Živnostenský list : 					Vydal :	Okresní živnostenský úřad Frýdek-Místek

Č.j. 92/634824/01080V/01025B/02		dne :	18. 9. 1992

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce:		STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP PAVILONU „R“

PRO ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

Stupeň PD:	DPS

Část:		ELEKTROINSTALACE

Č. zak.:		06 / 2020

Odběratel:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Vypracoval:	Lubomír PROKOP

Datum:		září  2020							Číslo výkresu : 	E-1

Obsah:

- Úvod

- Hlavní technické údaje

- Ochranné uzemnění a pospojování

- Elektroinstalace

- Demontáže

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 1. Úvod

Projekt řeší provedení elektrické instalace úprav v 1.NP pavilonu „R“ nemocnice ve Frýdku-Místku. Podkladem pro vypracování tohoto projektu byla stavební dokumentace úprav, požadavky VZT a osobní prohlídka objektu, včetně konzultace napojení na energetické rozvody.

Projekt je zpracován dle platných předpisů a norem a to zejména: řady ČSN 33 2000, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.2, ČSN 33 2140, TNI 33 2140, ČSN 33 2000-7-710 a přidružených norem.

- 2. Hlavní technické údaje

Rozvodná soustava:				3PEN AC, 230/400V, 50Hz / TN-C

3NPE AC, 230/400V, 50Hz / TN-S

Instalovaný výkon 				cca -   32,0  kW

Ochrana před úrazem el. proudem:		automatické odpojení od zdroje

doplňující ochranné pospojování

Ochrana proti účinkům statické el.:		připojením antistatické podlahy

Prostory	- 	vzhledem k tomu, že vnější vlivy jsou ve všech vnitřních prostorách

objektu normální, není doložen protokol o určení vnějších

vlivů (ČSN 33 2000-5-51 ed.3, čl. NA 512.2.5)

- 3.  Ochranné uzemnění a pospojování

Pro správnou funkci ochrany před úrazem el.proudem je v objektu provedeno hlavní ochranné pospojování. Ze stávající hlavní ochranné přípojnice (HOP) je stávajícím vedením napojena přípojnice - PE nového rozvaděče RMS1.

Z této přípojnice jsou zelenožlutým vodičem CY 25 mm2, napojeny svorky (PE) uzemňovacích skříní US, které jsou instalovány ve zdravotnických místnostech dle výkresů.

Svorka (PE) je vodičem CY 25 mm2 spojena  s přípojnici pospojování (PA), ze které jsou zelenožlutým vodičem CY 6mm2 napojeny :

-	všechny trvale instalované okolní vodivé části (potrubí vodovodu, ÚT, VZT atd.) dle požadavku ČSN

-	kovové konstrukce budovy (vodivé části dveří, podhledů atd.)

- připojovací svorky – zásuvky PA

- připojovací body elektrostaticky vodivých podlah

Každá okolní vodivá část musí být spojena s přípojnicí PA samostatným vodičem (CY 6 mm2) daného průřezu. Potrubí teplé a studené vody je možno v dané místnosti napojit jedním vodičem.

Vodiče budou uloženy v podlaze a ve stěnách. Zásuvky PA je vhodné přiřadit do společného rámečku se silovými zásuvkami.

V místnostech hygieny je provedeno doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-7-701.

4.  Elektroinstalace

Elektroinstalace jednotlivých prostor je napojena z nově osazeného rozvaděče RMS1, který je proveden dle připojeného výkresu. V rozvaděči jsou instalovány spínací a jistící přístroje jednotlivých světelných a zásuvkových obvodů.

- Napájecí rozvody

Za stávajícího stavu je rozvaděč 1.NP napájen z připojovací přípojnicové skříně osazené pod stropem chodby. Protože k této skříni není žádná dokumentace použijeme tuto skříň k napojení nového rozvaděče. V rámci tohoto projektu bude tato skříň demontována a nově osazená do zdi tak aby nezasahovala do konstrukce nového stropu chodby. Po napojení budou posouzeny jisticí přístroje ve skříni a případně provedena jejich výměna.

- Světelná instalace

Podkladem pro osvětlení jednotlivých prostor byly výpočty umělého osvětlení, které jsou k dispozici u projektanta.

- Osvětlení prostor je provedeno převážně LED svítidly osazenými na stropě a na chodbě vsazeny do podhledu. Jednotlivé místnosti jsou osvětlovány na hodnotu intenzity osvětlení předepsanou ČSN EN 12464-1-2012. Osvětlení je rozděleno na jednotlivé okruhy tak aby bylo možno regulovat intenzitu osvětlení v závislosti na denní době a na využití prostor. V místnostech ordinace a sesterny je možnost regulace intenzity osvětlení.

Osvětlení chodby je rozděleno na dva okruhy ovládané ze tří míst. Osvětlení únikových cest je provedeno dle ČSN EN 1838. Svítidla jsou opatřena piktogramy v únikovém směru. Na únikové cestě jsou svítidla osazená nouzovým zdrojem.

- Zásuvková instalace

Zásuvkové vývody jsou osazeny v jednotlivých místnostech dle výkresů. Jsou umístěny ve výšce 0,3 – 1,2m nad podlahou (dle potřeby v jednotlivých prostorách). Zásuvková instalace je napojena přes proudové chrániče dle požadavku ČSN.

Zásuvkové vývody určené pro napájení výpočetní techniky (označené - D), jsou opatřeny přepěťovou ochranou 3. typu a nejsou napojeny na vývod opatřený proudovým chráničem.

Zásuvkové vývody jsou barevně rozlišeny dle možnosti využívání a jištění takto :

barva				označení		jištění

bílá s víčkem			číslo			jistič+chránič		úklidová

bílá s natočenou dutinkou	číslo			jistič+chránič		u postelí

bílá jednoduchá		číslo			jistič+chránič		obvyklé užití

zelená				D ..číslo		jistič			pro PC

Jednotlivé zásuvkové vývody, ovládače osvětlení, svítidla a spotřebiče viditelně a trvale označte dle dokumentace a zvyklostí provozovatele.

- Vzduchotechnické zařízení - VZT

Ventilátory osazené v místnostech hygieny jsou napojeny na světelný okruh místnosti a ovládány časovým relé zároveň se sepnutím spínače osvětlení.

- Napájení slaboproudu

- Dle požadavků projektanta slaboproudu jsou v naznačených místech provedeny kabelové vývody pro napojení zařízení CODACO, STA a EZS.

Kabelové rozvody

Kabelové rozvody v budově jsou provedeny kabely CYKY vedenými pod omítkou v kabelových trasách vyznačených na výkresech. Kabelové vývody z rozvaděče na kabelovou lávku vedenou nad stropem chodby jsou provedeny kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d1 a ukončeny v první odbočné krabici daného okruhu. Z této krabice pak v jednotlivých místnostech jsou již vedeny kabely CYKY uložené pod omítkou. V prostorách únikových cest jsou kabelové trasy ve zdi kryty minimální vrstvou omítky 10mm.

5.  Demontáže.

Stávající rozvody a silnoproudý rozvaděč v dotčeném prostoru budou demontovány.

Při demontáži elektroinstalace dojde ke vzniku odpadů:

materiál ze sekání kabelových rýh – cihlová sutˇ

- kód odpadu 17 01 02, 	kategorie odpadu O,		množství cca 1.0 m3

kabely

- kód odpadu  17 04 11, kategorie odpadu O,  množství cca 600 kg

Odpady jsou zatříděny podle katalogu odpadů vyhl. 381/2001 Sb. Zhotovitel  stavby eviduje doklady prokazující nakládání s těmito odpady podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

- 6.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Veškeré práce na elektrickém zařízení musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem ČSN vztahujících se na daný obor činnosti. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s předpisy k zajištění bezpečnosti práce v rozsahu jimi prováděných prací a seznámeni s riziky vyplývajícími z jejich činnosti.

Úpravy ve stávajících rozvaděčích budou prováděny pouze se souhlasem provozovatele, pracovníky oprávněnými k montáži na elektrickém zařízení. Práce budou prováděny při vypnutém a odzkoušeném zařízení.

- Obsluhu el. zařízení mohou provádět pracovníci seznámení ve smyslu § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Údržbu a opravy el.zařízení může provádět minimálně pracovník znalý ve smyslu § 5 uvedené vyhlášky. Montáž zařízení bude prováděna za respektování montážních podmínek a návodů výrobců jednotlivých zařízení, podle platných ČSN. Svítidla jsou přístupna z dvojitého žebříku, musí být čištěna nejméně 2x do roka.

- Před započetím provozu bude vypracována výchozí revize el. zařízení a investorovi předána zpráva o výchozí revizi.