Obsah:

A.1	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.2	Údaje o objednateli	2

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

A.2	Zadání úkolu	3

A.3	Seznam vstupních podkladů	3

A.4	Údaje o území	3

A.5	Základní údaje o navrhované stavbě	5

A.6	Popis a vyhodnocení stávajícího stavu	6

A.7	Popis variantních řešení	6

A.7.1	Varianta č.1	6

A.7.2	Varianta č. 2	6

A.7.3	Závěr	6

A.8	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

A.9	Celkový popis navrhované stavby	7

A.9.1	Účel užívání stavby	7

A.9.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	7

A.9.3	Zásady provozního a dispozičního řešení	7

A.10	Standard technického vybavení	14

A.10.1	Stavebně technické řešení	14

A.10.2	Konstrukční řešení	15

A.10.3	Zdravotně technické instalace	15

A.10.4	Vytápění, chlazení	17

A.10.5	Silnoproudé elektroinstalace	17

A.10.6	Slaboproudé elektroinstalace, elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas	18

A.10.7	Vzduchotechnika a klimatizace	19

A.10.8	Měření a regulace	23

A.10.9	Zdravotnická technologie	23

A.10.10	Medicinální plyny	24

A.10.11	Potrubní pošta	25

A.11	Požárně bezpečnostní řešení	25

A.12	Připojení na technickou infrastrukturu	26

A.12.1	Areálové rozvody kanalizace - IO 104	26

A.12.2	Retence dešťových vod - IO 105	26

A.12.3	Areálové rozvody vody - IO 106	26

A.12.4	Areálové rozvody zemního plynu - IO 107	26

A.12.5	Areálové rozvody tepla – IO 108	27

A.12.6	Areálová trasa silnoproudu NN – IO 109	27

A.12.7	Areálové trasy slaboproudých elektroinstalací – IO 110	27

A.12.8	Venkovní osvětlení – IO 111	27

A.13	Dopravní řešení	27

A.13.1	Komunikace a zpevněné plochy  - IO 102	27

A.14	Příprava území, terénní a sadové úpravy	28

A.14.1	Příprava území - IO 101	28

A.14.2	Terénní a sadové úpravy - IO 103	28

A.15	Harmonogram přípravných a projekčních prací	28

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu

### Místo stavby

Adresa: 			Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek

378 01 Frýdek-Místek

Kraj:			Moravskoslezský

Určení stavby:		Občanská vybavenost – zdravotnictví

Katastrální území: 	Frýdek [598003]

Parcelní čísla:		661, 660	, 650/51, 650/1, 667, 650/53, 650/50, 650/52 a 657

### Předmět dokumentace

Předložená dokumentace architektonicko-dispoziční studie specifikuje rozsah projektové a inženýrské činnosti akce „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“.

## Údaje o objednateli

Název:		Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Sídlo:		El. Krásnohorské 321

IČ: 		00 534 188

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:		LT PROJEKT a.s.

Sídlo:		Kroftova 45, 616 00 Brno

IČ:		292 20 785

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 6112.

###### Na zpracování projektové dokumentace se podíleli

Ing. Jan Kocmánek (LT PROJEKT a.s.) – hlavní inženýr projektu; stavebně - konstrukční řešení

Ing. arch. Dagmar Pokšteflová (LT PROJEKT a.s.) – architektonické řešení;

Ing. David Foldyna (PPS Kania s.r.o.) – koordinace profesí;

Jan Ochodnický – zdravotně technické instalace;

Ing. Jana Gřundělová – vzduchotechnika;

Ing. Martin Poloch (THERMES spol. s r.o.) – vytápění;

Ing. Filip Kocián (ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.) – silnoproudá elektrotechnika;

Ing. Tomáš Marušák (ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.) – slaboproudá elektrotechnika;

Ing. Miroslav Sopůšek – požárně bezpečnostní řešení;

Jiří Štajer – medicinální plyny

###### Odborné konzultace – Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Vedení nemocnice

Ing. Tomáš Stejskal – ředitel nemocnice

Ing. Iva Kajfoszová – ekonomicko-personální náměstek

MUDr. David Havrlant – náměstek pro léčebnou péči

Mgr. Jarmila Dostálová – náměstek pro ošetřovatelskou péči

Bc. Martina Běhunčíková – provozně-technický náměstek

Zástupci COS a ARO

MUDr. Vít Konopáč – primář ARO

Bc. Blanka Špoková – vrchní sestra ARO

MUDr. Jana Vavříčková – vedoucí lékař COS

Silvie Geryková – vrchní sestra COS

Interní oddělení a Oddělení plicní -SILF

MUDr. Petr Vítek – primář Interního oddělení

Mgr. Lenka Foltýnová – vrchní sestra Interního oddělení a Plicní SILF

MUDr. Gabriel Paljus – primář Plicní SILF

Oddělení dlouhodobé následné péče (ODNP)

MUDr. Kamila Šablaturová - primář

Dagmar Luknárová – vrchní sestra

Oddělení rehabilitace

MUDr. Šárka Stýskalová – primář

Ostatní pracovníci nemocnice

Mgr. Simona Tvrdá – ústavní hygienik

Ing. Martin Kaňok

###### Odborné konzultace – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Mgr. Kamila Franková – vrchní referent Oddělení protiepidemického (Územní pracoviště Frýdek-Místek)

### Odborné konzultace – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

por. Ing. Petr Staňko – pracoviště POOKŘ - stavební prevence, zjišťování příčin požáru (Územní odbor Frýdek-Místek)

# Zadání úkolu

Záměrem architektonicko-dispoziční studie je nové využití stávající budovy T. Studie má být vypracována tak, aby bylo možno zadavatelem posoudit, zda je výhodnější stávající budovu T rekonstruovat a částečně rozšiřovat nebo stávající budovu T zdemolovat a postavit zcela nový multifunkční pavilon. Parametry pro posouzení výhodnosti budou možnost dispozičního uspořádání jednotlivých oddělení, komunikační propojenost, flexibilita využití prostorů, ekonomická náročnost výstavby či doba realizace stavby.

Základní kapacity a požadavky na multifunkční pavilon stanovené zadavatelem (finální):

- ambulantní trakt – plicní ambulance,

- diagnostika (RTG, SONO),

- rehabilitace,

- 2x operační sál – jednodenní chirurgie + 13 pozic dospávání,

- lůžková jednotka Plicní – 30 lůžek (13 x 2L, 4 x 1L) + 2 lůžka spánkové laboratoře

- lůžková jednotka Oddělení dlouhodobé následné péče (ODNP) – 30 lůžek (13 x 2L, 4 x 1L),

- lůžková jednotka Geriatrické oddělení – 30 lůžek (13 x 2L, 4 x 1L),

- provozní a technické zázemí,

- napojení nového pavilonu na stávající budovu H (stávající koridor) a na budovu V, výhledově i na budovu R.

Celý pavilon musí být provozně řešen i pro případ izolačního režimu (např. výskyt infekční choroby). V případě izolačního režimu musí dispoziční řešení umožňovat vznik urgentního příjmu včetně expektačních lůžek, lůžkové jednotky musí být vybaveny vstupními a výstupními filtry apod.

V průběhu navrhování nového multifunkčního pavilonu docházelo na jednotlivých jednáních k úpravám zadaného stavebního programu na základě požadavků vedení nemocnice i vedoucích lékařů jednotlivých oddělení. Byla upřesněna náplň provozu rehabilitace a upraveny kapacity jednotlivých pracovišť. Předložená studie je výsledkem osobních projednání a zadavatel byl s konečným provozně dispozičním řešením před odevzdáním architektonicko-dispoziční studie seznámen.

# Seznam vstupních podkladů

Předložená studie je realizována na základě smlouvy o dílo ze dne 7.10.2020.

Podkladem pro zpracování dokumentace byly dostupné údaje o stávajícím objektu, zadání objednatele vyplývající z úvodní konzultace a průběžného projednávání.

###### Stavebně – technické průzkumy

Pro účely architektonicko-dispoziční studie nebyly prováděny podrobné stavebně-technické průzkumy. Bylo provedeno pouze vizuální ověření stávajících podkladů a stav řešených provozů. Podklady poskytnuté objednatelem obsahovaly stavební výkresy stávající budovy T, budovy V a budovy R (půdorysy, řezy, pohledy). Při zpracování dalších stupňů dokumentace budou jednotlivé potřebné průzkumy vypracovány, upřesňovány a aktualizovány.

Pro zpracování dalších stupňů dokumentace bude nutné doplnit průzkumy o podrobnější vyhodnocení a ve vybraných částech objektů provést kontrolní statické posouzení nosných konstrukcí. Jedná se zejména o stávající koridor z budovy H a budovy V a R v místě uvažovaného napojení nového spojovacího koridoru.

Inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologický průzkum včetně posouzení možnosti vsakování nebyly pro zpracování architektonicko-dispoziční studie k dispozici. Všechny budou provedeny v dalším stupni projektové dokumentace.

Stavebně historický průzkum není vzhledem situování a charakteru stavby požadován.

#### Mapové podklady

Mapovým podkladem byly následující situace nemocničního areálu či jeho dotčené části:

- situace nemocničního areálu včetně inženýrských sítí z akce „Pavilon chirurgických oborů v nemocnice ve Frýdku-Místku“

- zpracovatel Atelier Penta v.o.s.

- situace lokality severně od budovy T z akce „Rozšíření parkovacích ploch v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku“

- zpracovatel Forsing projekt s.r.o.

- situace lokality severně od budovy R z akce „Úprava zpevněných ploch u pavilonu „R“ v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku“

- zpracovatel Forsing projekt s.r.o.

- situace a přípojky akce „Modernizace tepelného hospodářství nemocnice Frýdek-Místek – objekt teplovodní rozvody“

- zpracovatel Energoprojekta Přerov, spol. s.r.o.

Pro účely zpracování architektonicko-dispoziční studie bylo provedeno geodetické zaměření dotčených částí nemocničního areálu.

V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné provést podrobnější vytyčení inženýrských sítí.

###### Seznam budoucích studií a posudků

Seznam předpokládaných studií a posudků nutných k územnímu a stavebnímu řízení, případně pro účely vyjádření účastníků řízení:

- Průkaz energické náročnosti budovy

- Protokol o určení vnějších vlivů

- Plán BOZP

- Hluková studie

- Stavebně technický průzkum dotčených budov

- Inženýrsko-geologický průzkum

- Hydrogeologické posouzení – vsakování

- Radonový průzkum

# Údaje o území

### Rozsah řešeného území

Stávající budova T se nachází ve východní části nemocničního areálu a je ze svého 2.NP propojena nadzemním koridorem do 3.NP budovy H. Pro nový pavilon (či rozšíření stávající budovy T) je uvažován pozemek č. 660, zejména jeho jihozápadní část směrem k budově R. V současnosti se jedná o nezastavěnou část pozemku, na které se nachází velké množství vzrostlé zeleně. Pro napojení na budovu V je uvažován pozemek č. 660 a severovýchodní část pozemku č. 650/52, který je v této části nezastavěný a nachází se zde vzrostlá zeleň. Příjezd k řešené oblasti je ze severovýchodní strany po vnitroareálové komunikaci. Hlavní přístup pěších je z jihozápadní strany nemocničního areálu po pěší zóně.

### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Pozemky leží v uvnitř hranice ochranného pásma se zákazem vzdušných vedení VN a VVN a dále uvnitř hranice dopravního pásma s šířkovou kótou (železnice - 60m (30m), rychlostní silnice - 100m, silnice I. třídy - 50m; silnice II. a III. třídy - 15m). Celé správní území je zájmovým územím ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb. Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany.

Dotčené území je součástí areálu nemocnice, kde se nenachází žádné architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.

V zájmovém území, ani v jeho blízkosti se nenachází zvláště chráněné území (kategorie CHKO, NPR, PR, NPP, PP) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území není lokalitou soustavy Natura 2000.

### Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry jsou podrobně popsány v kapitole A10.3. Zdravotně technické instalace.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dle platného územního plánu města Frýdek-Místek spadá řešená lokalita do funkční plochy OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura.

Pro zajištění rozvoje území města při zachování jeho přírodních funkcí, charakteru a hodnot území, se stanovují obecné zásady nevytvářet nové pohledové bariéry, které by mohly narušit významné krajinné horizonty a krajinné dominanty.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu stanovují maximální výšku zástavby na 4 nadzemní podlaží a obytné podkroví, resp. maximální výška hlavní římsy odpovídající 5.NP. Koeficient zastavění pozemku se ve stabilizovaných plochách nestanovuje. Navržený multifunkční pavilon svým řešením odpovídá stanoveným podmínkám platné územně plánovací dokumentace.

### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Dle platného územního plánu města Frýdek-Místek spadá řešená lokalita do funkční plochy OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura. V podmínkách pro využití ploch je definováno hlavní využití území jako plochy pro areály a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury. Přípustné využití území je pro stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči či péči o rodinu.

Navržené stavební řešení multifunkčního pavilonu svojí funkcí odpovídají obecným požadavkům na využití území.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Podmiňující investicí je stavební úprava stávajícího koridoru z budovy H do budovy T v části jeho napojení na nový multifunkční pavilon, stavební úprava budovy V a budovy R v místě napojení nových koridorů.

Další podmiňující investicí je realizace akce „Úprava zpevněných ploch u pavilonu „R“ v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku“, zpracovatel Forsing projekt s.r.o. Úprava zpevněných cest u pavilonu R musí být řešena před, či při realizaci nového multifunkčního pavilonu z důvodu zajištění zásahu HZS.

### Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

#### Parcelní číslo 661 (stávající budova T)

Katastrální území	 Frýdek [634956]

Výměra	660 m2

Druh pozemku 	 zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití	stavba občanského vybavení

Vlastnické právo	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

###### Parcelní číslo 660 (dotčený pozemek výstavbou nového pavilonu)

Katastrální území	Frýdek [634956]

Výměra	 4.112 m2

Druh pozemku	 ostatní plocha

Způsob využití	zeleň

Vlastnické právo	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

###### Parcelní číslo 650/1 (dotčený pozemek výstavbou nového pavilonu)

Katastrální území	 Frýdek [634956]

Výměra	 44.417 m2

Druh pozemku	 ostatní plocha

Způsob využití	zeleň

Vlastnické právo	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

Omezení vlastnického práva	věcné břemeno (podle listiny)

###### Parcelní číslo 667 (dotčený pozemek výstavbou nového pavilonu)

Katastrální území	 Frýdek [634956]

Výměra	 419 m2

Druh pozemku	 ostatní plocha

Způsob využití	jiná plocha

Vlastnické právo	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

###### Parcelní číslo 650/51 (stávající koridor z budovy H do budovy T)

Katastrální území	Frýdek [634956]

Výměra	 6 m2

Druh pozemku	 zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití	stavba občanského vybavení

Vlastnické právo	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

###### Parcelní číslo 650/53 (stávající koridor z budovy H do budovy T)

Katastrální území	Frýdek [634956]

Výměra	 90 m2

Druh pozemku	 zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití	stavba občanského vybavení

Vlastnické právo	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

###### Parcelní číslo 650/50 (stávající koridor z budovy H do budovy T)

Katastrální území	Frýdek [634956]

Výměra	 25 m2

Druh pozemku	 zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití	stavba občanského vybavení

Vlastnické právo	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

###### Parcelní číslo 650/52 (dotčený pozemek výstavbou nového pavilonu)

Katastrální území	Frýdek [634956]

Výměra	 9.197 m2

Druh pozemku	 ostatní plocha

Způsob využití	zeleň

Vlastnické právo	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

###### Parcelní číslo 657 (stávající budova V)

Katastrální území	 Frýdek [634956]

Výměra	800 m2

Druh pozemku 	 zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití	stavba občanského vybavení

Vlastnické právo	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

# Základní údaje o navrhované stavbě

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předložená dokumentace architektonicko-dispoziční studie řeší dvě varianty:

1. nový multifunkční pavilon (nová stavba)

2. stavební úpravy stávající budovy T (změna dokončené stavby) a současně její přístavbu/nástavbu (nová stavba)

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavbou dotčené objekty nejsou nemovitou kulturní památkou a jejich pozemky neleží v ochranném pásmu nemovité kulturní památky.

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby – vyhláška č. 268/2009 Sb. (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – vyhláška 398/2009. Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Předložená dokumentace nevyžaduje žádnou výjimku a úlevové řešení.

### Navrhované kapacity stavby

#### Počet podlaží

Počet nadzemních podlaží	 5

Počet podzemních podlaží	1

#### Zastavěná plocha

SO 01 Multifunkční pavilon (budova T)	2.075 m2

SO 02 Koridor do budovy V	250 m2

SO 03 Koridor do budovy R (dle finální pozice)	60 - 100 m2

SO 04 Demolice stávající budovy T 	610 m2

IO 102 Komunikace a zpevněné plochy – zpevněné plochy celkem	2.680 m2

#### Obestavěný prostor

SO 01 Multifunkční pavilon (budova T)	36.760 m3

SO 02 Koridor do budovy V	1.150 m3

SO 03 Koridor do budovy R (dle finální pozice)	270 - 450 m3

SO 04 Demolice stávající budovy T 	8.500 m3

###### Kapacity zdravotnických pracovišť, počty pracovníků pro provoz

Předpokládaný celkový počet personálu:

Oddělení rehabilitace	26

Interní oddělení 	50

Oddělení dlouhodobé následné péče (ODNP)	20

###### Potřeby a spotřeby médií a hmot

Základní potřeby a spotřeby médií jsou zmíněny v kapitolách A. 10 této zprávy, podrobněji budou popsány v dalším stupni projektové dokumentace.

###### Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení

Odpady vznikající na jednotlivých odděleních jsou po vytřídění ukládány do označených shromažďovacích prostředků, soustřeďovány do stanovených sběrných míst a následně předávány oprávněným firmám k odstranění.

Skladování a likvidace bude prováděna v souladu s platnými předpisy, se zákonem č 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů a směrnic Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů), podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Odpady jsou zařazovány do kategorie O – ostatní odpad a kategorie N – nebezpečný odpad.

###### Energetická náročnost budovy

Při návrhu bude dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Veškeré nově navržené konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů budou splňovat požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 05 40 - 2.

Na stavbu bude v dalším stupni zpracován průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), kde budou shrnuty veškeré tepelně technické vlastnosti použitých stavebních konstrukcí.

### Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby:

Předpokládaná lhůta prací 	 18 měsíců

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, stavbu nelze realizovat se zachováním stávajícího provozu.

Hlučnost stavebních prací by neměla převýšit hygienické limity. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být předem konzultovány s investorem.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován vybraným dodavatelem stavby.

# Popis a vyhodnocení stávajícího stavu

###### Stávající budova T

Jedná se o třípodlažní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, který je rozdělen na tři části tak, jak byl postupem času dostavován. Objekt má jednu centrální vertikálu umístěnou ve středové části. Střední část budovy T je nejstarší, obvodové a vnitřní zdivo je cihelné, stropní konstrukce je tvořena dřevěnými trámy, dřevěným záklopem a dřevěným bedněním s rákosovou rohoží a omítkou. Podlahové konstrukce jsou betonové, opatřené teracovou dlažbou, PVC nebo keramickou dlažbou. Konstrukce krovu je dřevěná. Druhá část byla dostavěna z cihelného zdiva, stropní konstrukce je z betonových tvarovek do betonových nosníků. Třetí nejnovější část je část přístavby, která byla prováděna r. 1978. Obvodové zdivo je cihelné, stropní konstrukce jsou ze železobetonu. V roce 2004 byla provedena revitalizace, v roce 2015 byl vybudován spojovací koridor pro napojení na pavilon chirurgických oborů (budova H).

Stávající budova T je využívána pro provozy plicního oddělení. V úrovni 1.NP jsou situovány ambulance, diagnostika (RTG) a provozní zázemí. Ve 2.NP je umístěna lůžková jednotka a jeden operační sál, 3.NP slouží čistě jako lůžková jednotka.

Kapacity stávající budovy T

Počet nadzemních podlaží	 3

Zastavěná plocha		610 m2

Obestavěný prostor	8.500 m3

Celková čistá plocha všech podlaží	1.477 m2

Plocha konstrukcí 	19,3 %

Vyhodnocení bylo provedeno na základě následujících podkladů:

- studium a vyhodnocení předaných archivních materiálů,

- vlastní prohlídka a předběžný stavebně-technický průzkum objektu a navazujících ploch,

- zkušenosti s řešením obdobné problematiky zdravotnických celků,

- průběžné konzultace s vedením nemocnice a s technickými pracovníky.

Vyhodnocení a možnost využití stávající budovy T je popsáno v následující kapitole A.7.

# Popis variantních řešení

## Varianta č.1

Tato varianta uvažuje s demolicí stávající budovy T a na uvolněném pozemku č. 660 je navržen zcela nový multifunkční pavilon.

## Varianta č. 2

Tato varianta uvažuje se zachováním stávající budovy T a vytvořením přístavby / nástavby na pozemku č.660 tak, aby bylo možné zajistit kompletní náplň stavebního programu.

Vzhledem k rozsahu stavebního programu a konstrukčnímu řešení stávající budovy T, byl její stav zhodnocen jako nevyhovující pro rekonstrukci a dostavbu.

Stavební program

V průběhu navrhování multifunkčního pavilonu docházelo na jednotlivých jednáních k úpravám zadaného stavebního programu na základě požadavků vedení nemocnice i vedoucích lékařů jednotlivých oddělení. Byla upřesněna náplň provozu rehabilitace a upraveny kapacity jednotlivých pracovišť. Podrobně je finální požadovaný stavební program popsán v kapitole A.9.3.

Z tohoto stavebního programu vychází zásadní rozdíl mezi stávající čistou plochou všech podlaží a nově požadovanou. Stávající plocha je 1.477 m2 a nově požadovaná je 7.954 m2. Rozdíl je tedy více jak pětinásobný. Situování stávající budovy v areálu nemocnice a skutečnost, že objekt je nepodsklepený, neumožňuje realizovat tak rozsáhlou přístavbu či nástavbu stávající budovy.

Požárně bezpečnostní řešení

Stávající budova T má pouze jednu vertikálu, která je pro realizaci jakékoliv rekonstrukce nevyhovující. Je situována do středu objektu, tedy neumožňuje unik z jakéhokoliv místa dvěma směry. Vertikála navíc netvoří chráněnou únikovou cestu a všechna podlaží vzájemně propojuje stejně jako jediný výtah v tomto objektu. Při realizaci přístavby by bylo nutné řešit nové vertikály stejně tak jako při řešení novostavby.

Vzhledem k tomu, že větší část stávající budovy nemá nehořlavé stropní konstrukce, které jsou tvořeny dřevěnými trámy, byla by nutná jejich kompletní výměna za nehořlavé. Tato výměna je investičně velice náročná a převýší kompletní demolici stávající budovy.

Další aspekty nevhodnosti rekonstrukce objektu

- Malá konstrukční výška ve 3.NP, pouze 3,0 m, limituje řešení rozvodů v podhledech,

- nutnost kompletní demolice stávajícího střešního pláště,

- úzká chodba, pouze 1,8m,

- absence instalačních jader,

- stávající objekt neumožní vyřešit celý objekt s nízkou energetickou spotřebou.

## Závěr

Vzhledem k rozsahu stavebního programu a konstrukčnímu řešení stávající budovy T, byl její stav zhodnocen jako nevyhovující pro rekonstrukci a dostavbu. Se zhodnocením variantních řešení a závěrem byli vedoucí pracovníci nemocnice seznámeni na jednání dne 25.11.2020.

Následující odstavce řeší pouze variantní řešení č. 1, tedy výstavbu nového Multifunkčního pavilonu s možností izolačního režimu.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Studie předpokládá členění projektu na čtyři stavební a jedenáct inženýrských objektů.

###### Stavební objekty

SO 01 	Multifunkční pavilon (budova T)

SO 02 	Koridor do budovy V

SO 03	Koridor do budovy R

SO 04	Demolice stávající budovy T

###### Inženýrské objekty

IO 101	Příprava území

IO 102	Komunikace a zpevněné plochy

IO 103	Sadové úpravy

IO 104	Areálové rozvody kanalizace

IO 105	Retence dešťových vod

IO 106 	Areálové rozvody vody

IO 107	Areálové rozvody zemního plynu

IO 108	Areálové rozvody tepla

IO 109	Areálová trasa silnoproudu NN

IO 110	Areálové trasy slaboproudých elektroinstalací

IO 111	Venkovní osvětlení

# Celkový popis navrhované stavby

## Účel užívání stavby

Stávající budova T má 3 nadzemní podlaží a je využívána pro provozy plicního oddělení. V úrovni 1.NP jsou situovány ambulance, diagnostika (RTG) a provozní zázemí. Ve 2.NP je umístěna lůžková jednotka a jeden operační sál, 3.NP slouží čistě jako lůžková jednotka.

Architektonicko-dispoziční studie řeší rozšíření stávajících provozů plicního oddělení, zlepšení standardu poskytované zdravotní péče díky novému stavebnímu a provoznímu řešení, přidružení dalších provozů, a to dle konkrétních požadavků zadavatele.

Základní kapacity a požadavky na multifunkční pavilon stanovené zadavatelem:

- ambulantní trakt  - plicní ambulance,

- diagnostika (RTG, SONO),

- rehabilitace,

- 2x operační sál – jednodenní chirurgie + 13 pozic dospávání,

- lůžková jednotka Plicní – 30 lůžek (13 x 2L, 4 x 1L),

- lůžková jednotka Oddělení dlouhodobé následné péče (ODNP) – 30 lůžek (13 x 2L, 4 x 1L),

- lůžková jednotka Geriatrické oddělení – 30 lůžek (13 x 2L, 4 x 1L),

- provozní a technické zázemí,

- napojení nového pavilonu na stávající budovu H (stávající koridor) a na budovu V, výhledově i na budovu R.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanistické řešení

Urbanistické řešení vychází z tvaru a polohy stavebního pozemku určeného pro nový multifunkční pavilon, který se nachází ve východní části nemocničního areálu v místě stávající budovy T. Vliv na urbanistické řešení mají polohy okolních budov, určujícím prvkem je pozice stávajícího spojovacího koridoru, který propojuje budovu H (3.NP) a stávající budovu T (2.NP). Tento spojovací koridor je žádoucí v maximální míře zachovat a stavebně upravit pouze nezbytně nutnou část v oblasti zaústění do nového multifunkčního pavilonu. Urbanistické řešení ovlivňuje rovněž požadavek na propojení nového multifunkčního pavilonu se stávající budovou V a výhledově také se stávající budovou R. Vzhledem k průběhu terénu je hlavní vstup do objektu řešen ze severovýchodní strany objektu, kde je umožněn bezbariérový přístup do vstupní haly v 1.NP.

Multifunkční pavilon je rozdělen do dvou základních hmot, spodní dvoupodlažní hmota o obdélníkovém půdorysu tvoří podnož pro vrchní třípodlažní hmotu, která je rovněž obdélníkového půdorysu, avšak v jiném poměru stran a mírně přesahuje spodní hmotu směrem k budově P a k budově H. Část spojovacího koridoru, který probíhá skrz multifunkční pavilon z budovy H směrem do budovy V je začleněn do hmotového řešení multifunkčního pavilonu, spoluvytváří spodní podnož a je maskován v rámci řešení fasády multifunkčního pavilonu.

Součástí návrhu je propojení s budovou V nadzemním koridorem, který zaústí do budovy V v její severní části ve 3.NP.

### Architektonické řešení

Multifunkční pavilon má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží, které je ze severovýchodní části zcela pod úrovní terénu, v jihozápadní části průběh terénu odkrývá jeho část. Urbanistický princip spodní dvoupatrové podnože a vrchního, mírně přesahujícího kvádru je umocněn architektonickým ztvárněním fasády, kde je uplatněn barevný kontrast hmot. Spodní hmota je statická, na fasádě se rytmicky opakuje jeden typ okenního otvoru, barevné řešení fasády je navrženo v hnědém odstínu s proškrábnutím omítky do obdélníkových formátů. Vrchní hmota je více hravá, uplatňují se zde dva typy okenních otvorů, které se nepravidelně střídají, nepravidelnost je podpořena barevným řešením meziokenních pilířů. Pro odlehčení vrchní hmoty je na fasádu zvolen jako základ světlý odstín lomené bílé, doplňkovou barvou na meziokenní pilíře je zvolen stejný odstín jako na spodní podnoži pro vizuální propojení obou hmot. Výrazné prosklené plochy jsou uplatněny na severovýchodní fasádě v místě dvou hlavních vertikál a v místě hlavního vstupu do objektu pro snadnou orientaci. Zvolené barevné řešení v kombinaci bílé a odstínech hnědé navazuje na řešení stávajících budov v areálu nemocnice tak, aby byl dodržen jeho harmonický vzhled.

Hmotové řešení nadzemního koridoru do budovy V je řešeno s ohledem na pořizovací i provozní náklady obdobně jako stávající koridor z budovy H. Jedná se o konstrukci s kontaktním zateplovacím systémem pásovými okny pro prosvětlení interiéru. Nosnou konstrukci tvoří podpory tvaru „V“, barevné provedení je navrženo v lomené bílé.

## Zásady provozního a dispozičního řešení

V průběhu zpracování bylo postupně předloženo několik variant objemového i provozního řešení. Po schválení základního objemu a stavebního programu bylo postupně předkládáno dispoziční řešení jednotlivých provozních celků ke konzultaci.

Ve studii je doloženo finální dispoziční řešení, které bylo investorem a uživatelem odsouhlasené na závěrečné schůzce.

Multifunkční pavilon má tři vertikály obsahující schodiště a jeden až dva lůžkové výtahy. Základ provozního řešení je postaven na rozdělení funkce těchto vertikál. Dvě z vertikál jsou umístěny na severovýchodní straně objektu a vedou přes všechna podlaží. Vertikála blíže k budově H je určena jako hlavní vertikála pro veřejnost, je navázána na hlavní vstup se vstupní halou a recepcí.  Vertikála blíže k budově P je hlavní zásobovací vertikálou a slouží jako hlavní vstup pro zaměstnance. Proto jsou směrem k této vertikále soustředěny provozy jako šatny zaměstnanců a sklady. Třetí vertikála je umístěna v jihovýchodním rohu budovy, v místě, kde má budova dvě nadzemní podlaží. Tato vertikála je vedlejší, slouží pro přístup pacientů směřujících na rehabilitaci v 1.PP, ale zároveň plní funkci obslužnou.

### 1. podzemní podlaží

Podzemní podlaží je z velké části obsazeno technickým zázemím, nachází se zde strojovna vzduchotechniky, hlavní serverovna, místnost pro náhradní zdroj, rozvodny NN, kompresorová stanice, vakuová stanice, hlavní rozvaděč apod. Dále je zde umístěno provozní zázemí v podobě skladů a centrálních šaten pro personál včetně hygienického zázemí. Nachází se zde i část provozu rehabilitace, jedná se o blok vodoléčby, masáží, lehárny s parafínem a nezbytného zázemí pro pacienty i personál.

### 1. nadzemní podlaží

Hlavní vstup do objektu je situovaný v 1.NP ze severovýchodní strany. Na vstupní zádveří navazuje vstupní hala, ve které je umístěna recepce, která za izolačního režimu slouží jako triáž pacientů. Součástí vstupní haly je blok hygienického zázemí určený jak pro pacienty směřující do ambulantního traktu či rehabilitace, tak pro návštěvy směřující na lůžkové jednotky. Na vstupní halu navazuje při severovýchodní fasádě ambulantní trakt Plicního oddělení, který obsahuje pět ambulancí, mezi kterými jsou vloženy dvě sesterny. Ze sesteren je zajištěn pro personál přímý průchod do přilehlých dvou ambulancí, pouze jedna ambulance funguje samostatně bez přímého přístupu personálu ze sesterny. Součástí ambulantního traktu je i prostor pro diagnostiku, jedná se o místnost pro rentgen a pro sonografii. Do obou místností je přístup vždy přes dva samostatné svlékací boxy a pro zavezení pacienta na lůžku do vyšetřoven je zajištěn přímý vstup z chodby. Pro snadnou manipulaci lůžkem je chodba lokálně rozšířená. Mezi místností rentgenu a sonografie je umístěna ovladovna, která slouží primárně pro místnost rentgenu, výhledově však může sloužit i pro místnost sonografie. Ambulantní trakt s diagnostikou obsahuje provozní zázemí pro personál (WC pro personál, denní místnost zaměstnanců, sklady, čistící místnost, místnost úklidu).

Samostatným provozním celkem v 1.NP je oddělení rehabilitace. V návaznosti na vstupní halu je umístěna velká místnost elektroléčby, kde je situováno 8 lůžek v jednotlivých kójích, dále pak 3 lůžka v samostatném boxu pro magnetoterapii a 1 samostatné lůžko pro laserovou terapii. V případě izolačního režimu jsou všechna tato lůžka využívána jako expektační. Přístup do expektace je umožněn ze vstupní haly přes očistu pacienta, která plní funkci filtru. Změně funkce elektroléčby na expektaci v případě izolačního režimu odpovídá i potřebné zázemí – je zde vytvořeno stanoviště sester s přípravnou a další nezbytné personální zázemí.  Při jihozápadní fasádě jsou navrženy místnosti pro individuální fyzioterapii a sesterna s přímou návazností na dvě vyšetřovny. V centrálním prostoru rehabilitačního oddělení je vytvořena prostorná čekárna a v její těsné blízkosti je příjem pacientů, kde probíhá rozpis jednotlivých procedur. Součástí provozu rehabilitace jsou i dvě tělocvičny, ke kterým náleží šatny a hygienické zázemí pro pacienty. Samozřejmostí jsou i provozní místnosti pro personál, jako je denní místnost zaměstnanců nebo pracovna primáře a vrchní sestry.

### 2. nadzemní podlaží

Na druhém nadzemním podlaží je situován kompletní provoz jednodenní operativy. V návaznosti na vertikálu pro veřejnost je umístěna příjmová ambulance, ze které se přes vstupní filtr vstupuje na oddělení, které je v běžném režimu určeno pro dospávání pacientů po operačním zákroku, v izolačním režimu pak plní funkci jednotky intenzivní péče. Toto oddělení obsahuje 4 dvoulůžkové a 2 jednolůžkové pokoje vždy se samostatným hygienickým zázemím. V centrální části je situováno stanoviště sester a na něj navazuje kromě denní místnosti zaměstnanců také přípravna a velký pokoj určený pro dospávání bezprostředně po operačním zákroku. Součástí pokoje dospávání je i hygienické zázemí. Nezbytnou součástí oddělení jsou i místnosti určené pro provozní zázemí, jako čistící místnost, očista pacienta či sklady. V návaznosti na lůžkovou část jednodenní operativy je řešen blok dvou operačních sálů včetně nutného zázemí. Při jihovýchodní fasádě jsou vyřešeny vstupní filtry pro personál. Personál vstupuje do bílé šatny, kde odloží oděv, v zelené šatně si bere oděv na operativu a odchází přes mytí lékařů vykonávat operační zákrok. Po dokončení zákroku odchází zpět přes mytí lékařů a filtr, kde odloží oděv z operativy, dále do bílé šatny, kde si bere zpět běžný lékařský oděv. Příjezd pacienta je vždy přes vstupní filtr, chodbou do společné přípravny a odtud na konkrétní operační sál. Stejnou cestou je pacient odvážen na lůžkovou část jednodenní operativy. Ze směru hlavní zásobovací vertikály je řešeno zásobování sterilního skladu, který přes prokládací skříně zásobuje oba dva operační sály. Pro každý sál je vytvořena samostatná místnost dekontaminace. Provozní zázemí obsahuje denní místnost pro personál, místnost protokolu, hygienické zázemí, sklad, čistící místnost a úklid. Na témže podlaží v návaznosti na hlavní zásobovací vertikálu, která je i hlavní vertikálou pro personál, se nachází blok lékařských pokojů včetně hygienického zázemí.

3. nadzemní podlaží

Třetí nadzemní podlaží je určeno pro lůžkovou jednotku Plicního oddělení s celkovou kapacitou 30 lůžek a dvěma spánkovými laboratořemi. Při jihozápadní fasádě je situováno 13 dvoulůžkových pokojů, 2 jednolůžkové pokoje a spánkové laboratoře. Dva jednolůžkové pokoje umístěné při severovýchodní fasádě jsou navrženy jako izolace, a proto je před vstupem do pokoje vytvořen filtr pro personál. Každý z pokojů pro pacienty má vlastní hygienické zázemí. Ve středové části oddělení je v rámci rozšířené chodby umístěno stanoviště sester, na které navazují místnosti provozního zázemí – denní místnost zaměstnanců a sesterna, ze které je umožněn přímý vstup do vyšetřovny. Vyšetřovna bude využívána zároveň jako zákrokový sálek, čemuž odpovídá i její vybavení včetně vstupního filtru. Dalšími místnostmi provozního zázemí je pracovna primáře a vrchní sestry, sklady, očista pacienta, čistící místnost, čajová kuchyňka a hygienické zázemí pro personál. Lůžková jednotka je připravena na provoz v izolačním režimu tak, že u hlavní vertikály pro veřejnost je situována hovorna, která se v případě potřeby změní na vstupní filtr na oddělení. U zásobovací vertikály je situovaný sklad, který se v případě potřeby změní na výstupní filtr z oddělení. U obou vertikál je v krajních pozicích vyčleněn prostor pro technické zázemí.

### 4. nadzemní podlaží

Čtvrté nadzemní podlaží je určeno pro Oddělení dlouhodobé následné péče (ODNP) s celkovou kapacitou 30 lůžek. Při jihozápadní fasádě je situováno 13 dvoulůžkových a 4 jednolůžkové pokoje, přičemž každý pokoj má vlastní hygienické zázemí. Ve středové části oddělení je v rámci rozšířené chodby umístěno stanoviště sester, na které navazují místnosti provozního zázemí – denní místnost zaměstnanců, pracovna lékaře a sesterna, na kterou navazuje místnost vyšetřovny. Tyto tři místnosti jsou mezi sebou průchozí. Součástí oddělení je společenská místnost, na kterou navazuje místnost rehabilitace. Tato místnost je uvažována jako otvíratelná tak, aby bylo možné prostor rehabilitace a společenské místnosti spojit v jeden velký víceúčelový prostor.  Dalšími místnostmi provozního zázemí je pracovna primáře a vrchní sestry, sklady, očista pacienta, čistící místnost, čajová kuchyňka a hygienické zázemí pro personál. Lůžková jednotka je připravena na provoz v izolačním režimu tak, že u hlavní vertikály pro veřejnost je situována hovorna, která se v případě potřeby změní na vstupní filtr na oddělení. U zásobovací vertikály je situovaný sklad, který se v případě potřeby změní na výstupní filtr z oddělení. U obou vertikál je v krajních pozicích vyčleněn prostor pro technické zázemí.

### 5. nadzemní podlaží

Páté nadzemní podlaží je určeno pro Geriatrické oddělení s celkovou kapacitou 30 lůžek. Provozně – dispoziční řešení této lůžkové jednotky je totožné jako lůžková jednotka ve 4. nadzemním podlaží.

### Stavební program

V této kapitole je uveden kompletní výpis stavebního programu po jednotlivých provozních celcích. Jednotlivé místnosti jsou uvedeny s čistou zastavěnou plochou místnosti.

###### 1. podzemní podlaží

Technické zázemí

Chodba	151,90 m2

Strojovna vzduchotechniky	364,44 m2

Strojovna vzduchotechniky	164,80 m2

Potrubní pošta	16,89 m2

Vakuová stanice	14,70 m2

Kompresorová stanice	21,84 m2

Předávací stanice, ohřev TUV	23,18 m2

Zdroj chladu	42,17 m2

Záložní rozvodna NN	18,64 m2

Hlavní rozvodna NN	21,58 m2

Náhradní zdroj	22,60 m2

Hlavní serverovna	25,08 m2

Rozvaděč	17,54 m2

Technická místnost	32,55 m2

Technická místnost	18,30 m2

Technická místnost	6,62 m2

Technická místnost	6,62 m2

Sklad	35,52 m2

Sklad čistého prádla	13,17 m2

Špinavý sklad	12,46 m2

Šatny personálu

Šatna muži 25 míst	28,05 m2

Hygienické zázemí šatna muži	12,51 m2

Šatna ženy 55 míst	69,80 m2

Hygienické zázemí šatna ženy	21,93 m2

Šatna ženy 36 míst	46,31 m2

Hygienické zázemí šatna ženy	17,70 m2

Rehabilitace – vodoléčba, masáže

Chodba	51,03 m2

Čekárna	10,42 m2

WC pacienti	5,43 m2

WC pacienti	5,43 m2

Kartotéka / příjem	12,13 m2

Šatna pacienti	16,12 m2

Hygienické zázemí pacienti.	8,38 m2

Šatna pacienti	14,45 m2

Hygienické zázemí pacienti.	8,38 m2

Úklid	5,43 m2

WC personál	8,88 m2

Sklad	9,99 m2

Lehárna, parafín	27,03 m2

Pracovna terapeuti lůžkových jednotek	20,06 m2

Pracovna	12,80 m2

Rehabilitace – ženy	10,00 m2

Rehabilitace – muži	10,34 m2

Rehabilitace – vana	10,12 m2

Rehabilitace – vana	10,00 m2

Rehabilitace – vana	10,12 m2

Rehabilitace – vana	10,20 m2

Masáže manuální	10,20 m2

Masáže manuální	11,96 m2

Masáže přístrojové	14,80 m2

Denní místnost zaměstnanců 	11,32 m2

Chodba	53,85 m2

Rozvaděč	1,18 m2

Komunikační vertikály

Vertikála 1	64,85 m2

Vertikála 2	64,85 m2

Vertikála 3	46,97 m2

Celkový součet čistých zastavěných ploch 1.PP	1.783,60 m2

###### 1. nadzemní podlaží

Společné prostory

Zádveří	15,59 m2

Vstupní hala	84,56 m2

Recepce, triáž	13,31 m2

WC ZTP	4,14 m2

WC ZTP	4,23 m2

Úklid	2,97 m2

Chodba	14,15 m2

WC pacienti	9,75 m2

WC pacienti	9,95 m2

Plicní oddělení – ambulance

Ambulance	25,84 m2

Sesterna	22,48 m2

Ambulance	26,40 m2

Ambulance	26,40 m2

Ambulance	26,60 m2

Sesterna	22,04 m2

Ambulance	26,40 m2

Úklid	5,37 m2

Čistící místnost	11,34 m2

Sklad	8,41 m2

Denní místnost zaměstnanců	22,34 m2

Čekárna	36,63 m2

WC personál	8,08 m2

Chodba	115,59 m2

Plicní oddělení – diagnostika

Vyšetřovna SONO	27,29 m2

Svlékací box	3,38 m2

Svlékací box	3,59 m2

Ovladovna	19,94 m2

Vyšetřovna RTG	33,33 m2

Svlékací box	3,83 m2

Svlékací box	3,27 m2

Technická místnost	4,28 m2

Rehabilitace – suché provozy, ambulance

Elektroléčba / observace - 8 lůžek	130,84 m2

Očista pacienta	11,70 m2

Laser	12,03 m2

WC personál	7,10 m2

Stanoviště sester	17,20 m2

Úklid	3,48 m2

Kuchyňka	5,90 m2

Přípravna	6,82 m2

Magnet	33,76 m2

Fyzioterapie	22,42 m2

Fyzioterapie	21,25 m2

Vyšetřovna	18,82 m2

Sesterna	17,98 m2

Vyšetřovna	17,98 m2

Fyzioterapie	17,98 m2

Fyzioterapie	17,95 m2

Fyzioterapie	17,98 m2

Fyzioterapie dětská	21,55 m2

Fyzioterapie dětská	23,75 m2

Ergoterapie	20,67 m2

WC personál	7,21 m2

WC personál	7,21 m2

Úklid	5,55 m2

Sklad	9,77 m2

Kartotéka	9,77 m2

Příjem pacientů	12,11 m2

Čekárna	54,95 m2

Tělocvična	51,61 m2

Šatna ženy	16,53 m2

Šatna muži	16,41 m2

Chodba	8,19 m2

Tělocvična	42,17 m2

Sklad	10,05 m2

Čistící místnost	8,20 m2

Denní místnost zaměstnanců	19,98 m2

Pracovna primář+vrchní	18,42 m2

Chodba	166,06 m2

Komunikační vertikály, technické místnosti

Technická místnost	18,30 m2

Technická místnost	6,87 m2

Technická místnost	1,50 m2

Technická místnost	6,62 m2

Technická místnost	6,62 m2

Vertikála 1	64,85 m2

Vertikála 2	64,85 m2

Vertikála 3	46,97 m2

Celkový součet čistých zastavěných ploch 1.NP	1769,41 m2

###### 2. nadzemní podlaží

Dospávání jednodenní operativy

Čekárna	8,41 m2

WC pacienti	3,02 m2

Vyšetřovna	22,93 m2

Filtr	8,70 m2

Chodba	67,93 m2

Stanoviště sester	19,26 m2

Dospávání / JIP – 1 lůžko	19,84 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Dospávání / JIP – 2 lůžka	20,88 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Dospávání / JIP – 2 lůžka	20,88 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Dospávání / JIP – 2 lůžka	20,88 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Dospávání / JIP – 2 lůžka	20,88 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Dospávání / JIP – 1 lůžko	19,83 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Úklid	3,39 m2

Čistící místnost / sklad	12,40 m2

Sklad / filtr	9,12 m2

Očista pacienta	11,13 m2

WC personál	4,22 m2

WC personál	4,16 m2

Sklad	13,48 m2

Denní místnost zaměstnanců	13,85 m2

Přípravna	16,58 m2

Dospávání	48,41 m2

Hygienické zázemí	7,41 m2

Lékařský pokoj / filtr	24,18 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Filtr	12,76 m2

Provozní zázemí – lékařské pokoje

Chodba	13,13 m2

Lékařský pokoj	21,78 m2

Hygienické zázemí	5,18 m2

Lékařský pokoj	21,70 m2

Kuchyňka	7,67 m2

Operační trakt

Chodba	8,73 m2

Chodba	3,36 m2

Bílá šatna	9,36 m2

Filtr	7,46 m2

Zelená šatna	4,32 m2

Bílá šatna	9,10 m2

Filtr	6,43 m2

Zelená šatna	5,92 m2

Filtr	6,50 m2

Chodba	70,29 m2

Operační sál 1	33,54 m2

Mytí lékaři	6,11 m2

Dekontaminace	6,11 m2

Přípravna	22,05 m2

Sterilní sklad	24,14 m2

Filtr	4,65 m2

Operační sál 2	35,11 m2

Dekontaminace	6,11 m2

Mytí lékaři	6,11 m2

Denní místnost zaměstnanců	16,88 m2

Protokol	11,44 m2

Sklad	12,20 m2

Čistící místnost	9,91 m2

Úklid	2,16 m2

WC personál	6,30 m2

Filtr	10,90 m2

Chodba	54,23 m2

Úklid	4,23 m2

Komunikační vertikály, technické místnosti

Technická místnost	17,95 m2

Technická místnost	6,03 m2

Technická místnost	2,20 m2

Technická místnost	6,62 m2

Technická místnost	6,62 m2

Vertikála 1	64,85 m2

Vertikála 2	64,85 m2

Vertikála 3	46,97 m2

Spojovací koridor

Spojovací koridor	248,52 m2

Celkový součet čistých zastavěných ploch 2.NP	1395,56 m2

3. nadzemní podlaží

Plicní oddělení – lůžková jednotka 30 lůžek + 2 lůžka spánkových laboratoří

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	19,30 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	19,51 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,40 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko	18,89 m2

Hygienické zázemí	4,17 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko	18,83 m2

Hygienické zázemí	4,24 m2

Spánková laboratoř – 1 lůžko	17,55 m2

Hygienické zázemí	4,17 m2

Spánková laboratoř – 1 lůžko	17,32 m2

Hygienické zázemí	4,24 m2

Hovorna / filtr	9,12 m2

Očista pacienta	11,13 m2

WC personál	4,22 m2

WC personál	4,16 m2

Primář / vrchní sestra	27,73 m2

Vyšetřovna / zákrokový sál	31,67 m2

Filtr	2,93 m2

Sesterna	21,37 m2

Denní místnost zaměstnanců	15,95 m2

Stanoviště sester	18,91 m2

Chodba	170,30 m2

Filtr	5,09 m2

Hygienické zázemí	5,35 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko (infekční)	14,38 m2

Filtr	5,49 m2

Hygienické zázemí	5,35 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko (infekční)	14,38 m2

Sklad	27,52 m2

Čajová kuchyňka	8,29 m2

Úklid	5,37 m2

Čistící místnost	11,34 m2

Sklad / filtr	8,41 m2

Komunikační vertikály, technické místnosti

Technická místnost	14,82 m2

Technická místnost	14,82 m2

Technická místnost	6,62 m2

Technická místnost	6,62 m2

Vertikála 1	64,85 m2

Vertikála 2	64,85 m2

Celkový součet čistých zastavěných ploch 3.NP	1005,69 m2

4. nadzemní podlaží

Oddělení dlouhodobé následné péče (ODPN) – lůžková jednotka 30 lůžek

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	19,30 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	19,51 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,39 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko	18,89 m2

Hygienické zázemí	4,17 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko	18,83 m2

Hygienické zázemí	4,24 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko	17,55 m2

Hygienické zázemí	4,17 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko	17,32 m2

Hygienické zázemí	4,24 m2

Hovorna / filtr	9,12 m2

Očista pacienta	11,13 m2

WC personál	4,22 m2

WC personál	4,16 m2

Sklad	16,71 m2

Denní místnost zaměstnanců	20,90 m2

Vyšetřovna	24,13 m2

Sesterna	21,37 m2

Pracovna lékaře	16,90 m2

Stanoviště sester	20,05 m2

Chodba	168,17 m2

Rehabilitace	26,74 m2

Společenská místnost	45,18 m2

Sklad	10,50 m2

Čajová kuchyňka	8,81 m2

Úklid	5,37 m2

Čistící místnost	11,34 m2

Sklad / filtr	8,41 m2

Komunikační vertikály, technické místnosti

Technická místnost	14,82 m2

Technická místnost	14,82 m2

Technická místnost	6,62 m2

Technická místnost	6,62 m2

Vertikála 1	64,85 m2

Vertikála 2	64,85 m2

Celkový součet čistých zastavěných ploch 4.NP	1001,15 m2

5. nadzemní podlaží

Geriatrické oddělení – lůžková jednotka 30 lůžek

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	19,30 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	19,51 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,39 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 2 lůžka	20,81 m2

Hygienické zázemí	3,33 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko	18,89 m2

Hygienické zázemí	4,17 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko	18,83 m2

Hygienické zázemí	4,24 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko	17,55 m2

Hygienické zázemí	4,17 m2

Lůžkový pokoj – 1 lůžko	17,32 m2

Hygienické zázemí	4,24 m2

Hovorna / filtr	9,12 m2

Očista pacienta	11,13 m2

WC personál	4,22 m2

WC personál	4,16 m2

Sklad	16,71 m2

Denní místnost zaměstnanců	20,90 m2

Vyšetřovna	24,13 m2

Sesterna	21,37 m2

Pracovna lékaře	16,90 m2

Stanoviště sester	20,05 m2

Chodba	168,17 m2

Rehabilitace	26,74 m2

Společenská místnost	45,18 m2

Sklad	10,50 m2

Čajová kuchyňka	8,81 m2

Úklid	5,37 m2

Čistící místnost	11,34 m2

Sklad / filtr	8,41 m2

Komunikační vertikály, technické místnosti

Technická místnost	14,82 m2

Technická místnost	14,82 m2

Technická místnost	6,62 m2

Technická místnost	6,62 m2

Vertikála 1	64,85 m2

Vertikála 2	64,85 m2

Celkový součet čistých zastavěných ploch 5.NP	1001,15 m2

# Standard technického vybavení

## Stavebně technické řešení

Multifunkční pavilon o jednom podzemním a pěti nadzemních podlažích bude založen na plošném ŽB základě. Studie uvažuje spodní stavbu řešenou jako „bílá vana“ - konstrukce do úrovně 1.NP budou provedeny z vodostavebního / nepropustného betonu.

V nadzemní části půjde o ŽB monolitický skelet s obvodovou vyzdívkou z keramických tvárnic.

Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová plochá střecha s hydroizolačním souvrstvím z PVC fólie krytá říčním kačírkem. Opláštění bude tvořeno omítaným kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerální vaty.

Průsvitné části fasády budou z AL profilů se zasklením z izolačního víceskla. U oken lůžkové a ambulantní části se uvažuje s použitím předokenních žaluzií.

Vnitřní dělící příčky nadzemních pater budou s ohledem na splnění akustických parametrů a množství instalací zejména u lůžkové části, řešeny jako montované s dvojitým opláštěním SDK deskami. V suterénu budou příčky zděné z keramických tvárnic.

Konkrétní prvky a materiály budou detailně popsány v dalších stupních projektové dokumentace. Bude brán ohled na výběr kvalitních a odzkoušených systémových řešení tak, aby byl zajištěn, pokud možno bezúdržbový a ekonomický provoz stavby.

Spojovací koridory jsou navrženy jako jednopodlažní krytá lávka pro pěší s nosným zděným systémem a podporou ve tvaru „V“. Z důvodu přehřívání bude u obou koridorů kladen důraz na volbu zasklení s vyšším solárním faktorem.

## Konstrukční řešení

Konstrukční systém

Jedná se o novostavbu multifunkčního pavilonu o jednom podzemním podlaží a pěti nadzemních podlaží. Multifunkční pavilon je propojen s okolními stávajícími objekty nadzemní lávkou (koridorem). Objekt multifunkčního pavilonu má půdorys v 1.PP a 1.NP tvar obdélníku o celkových půdorysných rozměrech 59,25x33,50 m. Druhé nadzemní podlaží je řešeno ve tvaru L, 3.NP-5.NP jsou pak ustupující oproti tzv. podnoži o celkových půdorysných rozměrech 63,75x18,50 m.

Multifunkční pavilon je navržen jako železobetonový monolitický skelet se stropními obousměrně pnutými deskami. 1.PP-2.NP je v příčném směru navrženo o pěti polích, v podélném směru o 8 polích. 3.NP-5.NP je v příčném směru navrženo o třech polích, v podélném směru o 10 polích. Ztužení objektu ve vodorovném směru je navrženo pomocí dvou ztužujících komunikačních jader. Podzemní podlaží je navrženo jako celobetonové tvořené obvodovými stěnami a stěnami komunikačních jader a vnitřními sloupy.

Horní podlaží jsou tvořena zděnými obvodovými stěnami, zděnými stěnami komunikačních jader a dále železobetonovými monolitickými sloupy a bezprůvlakovými stropními obousměrně pnutými deskami. Stropní desky jsou navrženy tloušťky 250 mm, sloupy jsou navrženy čtvercové průřezu 400x400 mm. Vnitřní zděné stěny jsou navrženy tloušťky 300 mm z akustických keramických bloků.

Obvodové stěny suterénu jsou navrženy tl. 300 mm v systému bílá vana. V tomto systému je navržena i základová deska, která bude v místě stěn a pod sloupy zesílena pasy, popř. patkami. Pod základovou deskou bude proveden podkladní beton.

Nové železobetonové konstrukce budou provedeny na více pracovních záběrů tak, aby byly eliminovány vlivy od smršťování betonu.

Přesná tloušťka konstrukcí bude zpřesněna v dalších projekčních stupních. Zajištění stavební jámy se předpokládá pomocí svahování.

Předpokládané použité konstrukční materiály

Základové konstrukce	C 30/37 XC4 XF1 XD2 max. hloubka průsaku vody 35 mm

Obvodové suterénní konstrukce (stěny)	C 30/37 XC4 XF3 max. hloubka průsaku vody 35 mm

Stropy	C 30/37 XC1

Schodiště	C 25/30 XC1

Svislé konstrukce	C 25/30 XC1 až C 30/37 XC1

Výztuž	B 500B, B 500A (KARI sítě)

Zdivo	Keramické bloky P10 až P20 na celoplošné lepidlo či maltu M5 a M10

Ocel	S235, S355

## Zdravotně technické instalace

###### Bilance

Výpočet potřeby vody podle Sb.120/2011

96 osob = 18 x 18 m3/rok = 1 728 m3/rok

Průměrná roční potřeba	 1 728 m3/rok

Průměrné denní množství	 4,73 m3/d

Max. denní množství	 7,09 m3/d

Max. hodinové množství	 7,09 x 2,1 / 24 = 0,62 m3/h = 0,17 l/s

Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí podle ČSN 75 5455

|  | 7,10 l/s |
| --- | --- |

Přípojka vody je navržena z potrubí PE100RC PN16 SDR11 d90x8,2 mm.

Potřeba teplé vody a tepla na ohřev teplé vody dle ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování:

Potřeba teplé vody – 40% z průměrné denní potřeby - 40% z 4,73 m3/den = 1,892 m3/den

Předpokládaná denní potřeba teplé vody:	1,892 m3/den

Předpokládaná roční potřeba teplé vody:	690,58 m3/rok /14,7

Předpokládaná roční potřeba tepla na ohřev teplé vody:	47,97 MWh/rok*3,6= 169,12GJ/rok

Výpočet množství odpadních vod

Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná potřebě vody.

96 osob = 18 x 18 m3/rok = 1 728 m3/rok

Průměrné roční množství	 1 728 m3/rok

Průměrné denní množství	 4,73 m3/d

Průměrný celodenní odtok	 0,054 l/s

Max. denní množství	 7,09 m3/d

Max. průtok	 7,09 x 2,1 / 24 = 0,62 m3/h = 0,17 l/s

Množství dešťových vod odváděných do kanalizace dle ČSN 75 6101 - maximální množství

Plocha střechy celkem	 1 985 m2 = 0,1985 ha

Součinitel odtoku	 1,0

Periodicita deště	 0,5

Intenzita deště	 157 l/s.ha

Q = 0,1985 x 1,0 x 157 = 31,16 l/s = 28,048 m3/15 min

Průměrné srážky

Srážkový úhrn činí 824 mm/rok

Qprům = 1985x0,824 = 1635,64 m3/rok

Qprům = 1635,64 / 12 = 136,31 m3/měsíc

Qprům = 136,31 / 30 = 4,54 m3/den = 0,052 l/s

Výpočet velikosti retenční nádrže – redukovaný odtok 5 l/s

Odvodňované plochy

| A = 1985 m2 | Střechy s nepropustnou horní vrstvou | sklon 1% až 5% | Ψ = 1.00 | Ared = 1985 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lokalita – nejbližší srážkoměrná stanice

8 - Ostrava – Vítkovice

Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 1985 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
| Q0 | 5 l.s-1 | regulovaný odtok |
| hd | 23.8 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 40 min | doba trvání srážky |
| Vvz | 35.2 m3 | největší vypočtený retenční objem retenční nádrže (návrhový objem) |
| Tpr | 2 hod | doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE |

###### Vnitřní kanalizace

Kanalizační odpady budou vedeny ve stěnách objektu a v instalačních jádrech. Hlavní stoupačky budou odvětrány nad střechu objektu a budou osazeny větrací hlavice DN110. Na odpadech budou osazeny čistící kusy cca 1,5m od podlahy. Čistící kusy osazené ve zdech budou zakryty revizními dvířky o rozměrech 150x300mm. Na některých odpadech budou osazeny přivzdušňovací ventily, přísun vzduchu přes mřížku 200x200mm. Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu ve spádu min. 3%. Potrubí vedeno pod stropem bude zavěšeno na montážních objímkách dle předpisů výrobce potrubí.

Materiálové řešení

Vnitřní splašková a dešťová kanalizace bude provedena z PP-HT potrubí d50-125 mm. V případě požadavku PBŘ na nehořlavost volně vedeného potrubí bude kanalizace provedena z nerezového potrubí. Nerezové potrubí je plně kompatibilní s potrubím PP-HT. Spojováno je hrdlovými spoji s gumovým těsněním.

Potrubí vedeno pod stropem nad lůžkovými částmi objektu bude izolováno zvukovou izolací z minerální vlny s AL povrchem.

Svodná kanalizace pod podlahou 1.PP bude provedena z klasického PVC-KG systému, třída tuhosti SN8, dimenze DN100-200mm.

Dešťová kanalizace vnitřní

Střecha objektu bude odvodněna pomocí vnitřních dešťových svodů a střešních vtoků s elektrickým ohřevem. Vnitřní dešťové svody budou vedeny skrz objekt až do suterénu, kde budou napojeny na dešťovou svodnou kanalizaci pod podlahou 1.PP. Spojení splaškové a dešťové kanalizace bude provedeno mim objekt před napojením na areálovou jednotnou kanalizaci.

Dešťové svody budou provedeny z klasického PP-HT potrubí. Potrubí je nutné izolovat tepelnou izolací proti rosení.

Odvody kondenzátu

Na vnitřní splaškovou kanalizaci budou napojeny odvody kondenzátu od VZT jednotek. Pro napojení potrubí odvodu kondenzátu na splaškovou kanalizaci se použijí podomítkové zápachové uzávěrky DN32.

Svodná kanalizace

Nová svodná kanalizace bude vedena pod objektem až po napojení na areálové rozvody kanalizace.

Při přechodu svislého potrubí na svodné bude vždy zvětšena dimenze svodného potrubí o jeden řád. Pokud to dovolí výškové poměry, tak budou použity 2x45°kolena. Mezi kolena je možné použít úsek potrubí v délce 250mm. Potrubí bude uloženo na zhutněné pískové lože tl. 100mm a obsypáno po stranách hutněným pískem do výšky 300mm nad horní hranu. Zásyp potrubí bude proveden hutněnou zeminou do úrovně pod novou podlahou. Svodná kanalizace je navržena z potrubí PVC-KG SN8 v dimenzi DN110-200.

Protipožární opatření

Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je popsáno ve výkresech. Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem.

###### Vnitřní rozvod vody

Hlavní přívod vody do objektu bude min. ve dvou místech ze dvou samostatných přípojek. Druhá přípojka bude sloužit jako záložní pro případ poruchy. Rozvod vody bude rozdělen na rozvod studené, teplé vody a cirkulace. Z rozvodu studené vody bude dále veden samostatný rozvod požárního rozvodu vody. Ten bude oddělen od rozvodu pitné vody pomocí horizontální oddělovací sestavy typu BA, která zamezí zpětné kontaminaci rozvodu pitné vody.

Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu v drážce pod sebou.

Příprava teplé vody bude dodávkou profese ÚT. V rámci profese ZTI bude řešeno pouze napojení na zdroj TV+CV a přívod vody pro potřeby ÚT.

Všechny uzavírací armatury budou umístěny na dobře přístupném místě, aby bylo možné v případě havárie či údržby s ventily pracovat bez omezení.

Rozvod vody bude tepelně izolován návlekovou izolací. Tloušťka tepelné izolace pro jednotlivé úseky potrubí je označena ve výkresové části dokumentace. Tepelná izolace potrubí musí být provedena důsledně, a to i na všech tvarovkách a armaturách. Trubní pouzdra musí být uzavřena po celé délce.

Před zprovozněním je třeba prověřit funkci všech ventilů a armatur. Během provozu je nutno provádět zkoušku zpětných ventilů pravidelně tj. alespoň 2x ročně, aby nedošlo k průniku ohřáté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodů pitné vody.

Materiálové řešení

Do rozvodu TV+CV bude dávkován chemický roztok pro likvidaci legionelly, který výrazně zkracuje životnost klasického PPR potrubí. Vhodný materiál je například chlorované PVC (PVC-C), které má vysokou chemickou odolnost.

V případě požadavku PBŘ na nehořlavost volně vedeného potrubí je uvažováno s použitím nerezového potrubí spojovaného lisovanými spoji. Potrubí musí mít atestaci pro použití v rozvodech pitné vody a splňovat min. tlakovou třídu PN16. Vhodná je např. třída oceli 1.4401 (AISI316).

Potrubí bude izolováno tepelnou izolací. Provedena bude z nehořlavých potrubních pouzder z minerální vlny s hliníkovou vrstvou.

Likvidace legionelly

V objektu je navržena samostatná likvidace bakterie legionelly v rozvodech teplé vody. Je uvažováno s osazením generátoru chlordioxidu. Použití chlordioxidu má vliv na použitý materiál rozvodu vody. Nelze navrhovat klasické PPR potrubí.

Generátory chlordioxidu jsou vhodný zařízením pro dezinfekci vody pitné, průmyslové i chladící. Jako dezinfekční prostředek využívají chlordioxid (oxid chloričitý, ClO2), který vyniká účinným odstraňováním biofilmů, do kterých jiné dezinfekční prostředky neproniknou

Generátory jsou plně automatické a vyrábí chlordioxid ze vstupních surovin, a to z roztoku chloritanu sodného zředěného pitnou vodou a kyseliny chlorovodíkové. Díky tomu je tak chlordioxid vždy čerstvý a maximálně účinný.

Protipožární opatření

Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem.

Rozvod požární vody

Pro prvotní zásah při požáru je do objektu osazen hydrantový systémy DN 25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m. Požární voda bude zajištěna z rozvodu pitné vody. Na odbočce pro hydrantový rozvod z rozvodu pitné vody bude osazen oddělovací ventil BA, jenž zabrání zpětné kontaminaci studené pitné vody (popis problematiky viz. norma EN 1717). Rozvody vody k hydrantu budou provedeny z potrubí z uhlíkové oceli spojovaného lisovanými spoji. Hydranty budou osazeny ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení) a budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami dle ČSN ISO 3864.

###### Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou dle výběru investora. V projektu jsou navrženy typizované předměty.

Při volbě zařizovacích předmětů je nutné se držet napojovacích míst. Záměna zařizovacích předmětů je možná, avšak po konzultaci s investorem, dodavatelem a projektantem zdravotechniky.

## Vytápění, chlazení

###### Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev TV a VZT bude teplovodní předávací stanice umístěná v 1.PP. Celkový topný výkon předávací stanice je určen vyšší hodnotou z rovnic:

Q PRIP_I =  QVYT +QVZT  = 200 + 450 = 650 kW

Q PRIP_II =  0,7xQVYT +0,7xQVZT+QTV  = 0,7x200 + 0,7x450 + 30 = 485 kW

Z tohoto vyplývá že vypočtená hodnota celkového výkonu PS je 650 kW.

###### Rozdělovač a sběrač

V rámci předávací stanice bude umístěn rozdělovač sběrač, ze kterého budou vycházet jednotlivé topné větve pro vytápění, ohřev TV a ohřev VZT. Větve pro vytápění budou na přívodním potrubí z rozdělovače bude větev opatřeny trojcestným směšovacím ventilem se servopohonem, oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček, filtrem, uzavíracími a vypouštěcími armaturami a zpětnou klapkou. Ve vratném potrubí bude osazen smyčkový regulační ventil a uzavírací kulový kohout. Větve pro ohřev TV a VZT budou na přívodním potrubí z rozdělovače opatřeny oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček, filtrem, uzavíracími a vypouštěcími armaturami a zpětnou klapkou. Ve vratném potrubí bude osazen smyčkový regulační ventil a uzavírací kulový kohout.

###### Zabezpečení systému ÚT a doplňování

Předávací stanice bude vybavena pojistnými ventily s otevíracím přetlakem 3 bary. Pro eliminaci roztažnosti vody v topném systému bude v předávací stanici osazena tlaková expanzní nádoba příslušného objemu. Expanzní nádoba bude se systémem propojeny expanzním potrubím a opatřena kulovým kohoutem se zajištěním. Doplňování topného systému při poklesu tlaku bude řešeno automatickým doplňovacím zařízením, napojeným přes změkčovací filtr na vodovodní řád.

###### Rozvody topné vody

Rozvody topné vody budou vedeny pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupačkám vytápění a k ohřívačům jednotek VZT. Tyto rozvody budou provedeny z ocelového potrubí opatřeného základním emailovým nátěrem a vedené na typových konzolách. Od stoupaček bude topná voda k jednotlivým tělesům vedená v podlaze příslušného podlaží. Stoupačky a přípojky k jednotlivým otopným tělesům budou provedeny z měděného potrubí spojovaného lisováním.

###### Odvzdušnění a vypouštění

Jednotlivé stoupačky budou na patě opatřeny uzavíracími kulovými kohouty a vypouštěcími kulovými kohouty. Odvzdušnění bude zajištěno v nejvyšších místech topného rozvodu pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů, a odvzdušňovacími ventily, jež jsou součástí otopných těles a ohřívačů VZT.

###### Nátěry a izolace

Měděné potrubí není nutné natírat. Možno natřít pouze z estetických důvodů (dle požadavku investora). Ocelové potrubí bude opatřeno základním emailovým nátěrem. Potrubí topné vody bude izolováno dle vyhlášky č. 193/2007 a prostorových možností stavby. Materiál tepelných izolací musí mít součinitel tepelné vodivosti menší nebo roven 0,04W/mK.

###### Otopná tělesa

Jako otopná plocha budou sloužit ocelová desková otopná tělesa v provedení se spodním středovým připojením. Ve vybraných místnostech budou použita otopná tělesa v provedení do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením.  S topným rozvodem budou tělesa propojena přes šroubení typu H a budou opatřena termostatickými hlavicemi.

###### Technické údaje

Tepelná ztráta objektu 	200 kW

Ohřev TV	 30 kW

Ohřev VZT	450 kW

Teplotní spád ÚT	 80/60°C zimní provoz

Roční potřeba tepla na vytápění	 1190 GJ = 330,5 MWh

Roční potřeba tepla na ohřev TV	 169 GJ = 48 MWh

Roční potřeba tepla na ohřev VZT	 2490 GJ = 691,6 MWh

Roční potřeba tepla celkem	 3849 GJ = 1069,2 MWh

## Silnoproudé elektroinstalace

Budova pavilonu T, bude napojena ze stávajících areálových rozvodů, konkrétně z rozvodny NN nazvané EB2. Z této rozvodny budou napojeny obvody jak MDO, tak obvody DO.

Přípojka MDO bude řešena jako nová, realizována 4x AYKY 3x240+120 z rozvodny EB2.

Přípojka DO bude využita stávající – v současné době je do budovy T přivedena kabelový přívod 2xAYKY 3x240+120 – tento přívod bude v případě potřeby naspojkován a ukončen v nové rozvodně NN pavilonu T.

Přívody budou vedeny v zelených plochách a komunikacích, samostatných kabelových rýhách.

Nový přívod MDO a stávající přívod DO budou ukončeny v rozvodně NN v hlavních rozvaděči RH-MDO a RH-DO. Přepínač sítí (MDO/DO) bude umístěna v rozvaděči RH-DO. Z těchto rozvaděčů budou vyvedeny kabelové přívody v rámci vnitřních prostor budovy do podružných rozvaděčů v rámci jednotlivých pater Rx.x. Do patrových rozvaděčů budou přivedeny jak přívody MDO, tak i DO, v patrových rozvaděčích budou umístěny přepínače sítí MDO/DO.

Dále bude z rozvaděče RH-DO napojen rozvaděč požární ochrany RPO. Rozvaděč RPO včetně náhradního zdroje UPS bude umístěn v samostatném požárním úseku.

Z rozvaděče RH-DO budou napojeny rozvaděče R-VDO. Rozvaděče R-VDO s náhradními zdroji UPS budou umístěny v samostatné rozvodně (místnosti) v suterénu budovy. Tato místnost bude chlazené a provětrávána.

VDO obvody budou napojeny z lokálních UPS zdrojů, umístěných v samostatné místnosti budovy T.

Kritické obvody (DO ZIS a VDO ZIS) budou napojeny ze samostatných rozvaděčů umístěných poblíž kritických pracovišť.  Trafa izolovaných soustav budou součástí těchto rozvaděčů.

###### Odhad výkonové bilance elektrické energie

VDO obvody

Vypočtené podílové maximum: 	Pi (kW)	soud.	Ps (kW)

Zdravotnická technologie	30	1	30

Celkem:	30		30

DO obvody

Vypočtené podílové maximum: 	Pi (kW)	soud.	Ps (kW)

VDO	30	1	30

Osvětlení	5	1	5

Zdravotnická technologie	85	0,8	68

Výtahy	15	1	15

Servery	10	1	10

VZT+chlazení+MAR	25	1	25

Ostatní	10	1	10

Mezisoučet:	180		163

Soudobost mezi odběry		0,9

Celkem	180		147

Požární obvody

Vypočtené podílové maximum: 	Pi (kW)	soud.	Ps (kW)

Větrání CHÚC+JIP	15	1	15

Výtah	10	1	10

Slaboproudá zařízení	2	1	2

Objekt celkem:	27	27

MDO obvody

Vypočtené podílové maximum: 	Pi (kW)	soud.	Ps (kW)

DO+VDO	180		147

Požární obvody	2		27

VZT + chlazení + MAR	500	0,7	350

Osvětlení	25	0,8	20

Zdravotnická technologie	370	0,6	222

Technologie ostatní	45	0,5	23

Mezisoučet:	1122		789

Soudobost mezi odběry		0,7

Celkem	1122		552

###### Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude navrženo jako nouzové osvětlení únikových cest (1lx) a protipanické osvětlení (0,5lx). Nouzové osvětlení bude napájeno z centrálního bateriového systému (CBS), s dobou zálohování min. 180 minut. CBS bude umístěna v samostatné technické místnosti na úrovni 1.PP.

###### CENTRAL STOP, TOTAL STOP

Ve vstupu do objektu na úrovni 1.NP budou osazena tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Tlačítka budou v prosklené skříňce a budou označeny výstražnými popisy vč. výstražné tabulky proti zneužití.

Tlačítko CENTRAL STOP vypne veškerou elektroinstalaci objektu, mimo požárního větrání CHÚC předsíně JIP a OS, nouzového osvětlení a technických zařízení nezbytných pro provoz JIP a OS pro zajištění životně důležitých funkcí pacienta.

Tlačítko TOTAL STOP vypne veškerou elektroinstalaci objektu vč. stanice centrálního bateriového systému pro nouzové osvětlení a speciálních záložních zdrojů pro zdravotnickou technologii.

###### Hromosvodná soustava

Na objektu bude instalována strojená hromosvodná dle souboru norem ČSN EN 62305-1 až -4. Pro zhodnocení rizik se předpokládá hladina ochrany před bleskem pro řešený objekt na úrovni LPL II. Na střeše pak bude instalována mřížová hromosvodná soustava, tvořená vodičem FeZn Ø8mm na podpěrách a doplněná pomocnými jímači. Svody budou strojené, umístěné po obvodu budovy v roztečích maximálně 10 m.

Uzemňovací soustava typu „B“ bude tvořena zemnícím páskem FeZn30/4 umístěným po obvodu budovy ve výkopu v hloubce minimálně 0,5m. Hloubka bude upravena dle místních podmínek tak, aby pásek nebyl umístěn na násypu, ale až na původní zemině.

## Slaboproudé elektroinstalace, elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

###### Datová síť – strukturovaná kabeláž

Rozvod strukturované kabeláže je ucelený systém, který v budově slouží pro přenášení hlasových a datových služeb. Je tvořen datovými rozvaděči, kabeláží a zásuvkami.

V projektovaném objektu se počítá s instalací systému v kategorii:

Cat.6A - pracuje s šířkou pásma 500 MHz. Umožňuje provozovat ethernet o rychlosti 10Gbit/s.

Napojení na veřejnou telekomunikační síť a areálový rozvod LAN se předpokládá stávající. Bude řešena přeložka a úprava tohoto vedení pro použití v nových prostorech. V případě nevyhovující kapacity bude natažena nová přípojka slaboproudu – předpokládá se napojení optickým kabelem, případně metalickým kabelem pro telefonní rozvody z technické místnosti slaboproudu v objektu H.

###### Elektrická požární signalizace - EPS

Zařízení elektrické požární signalizace bude systém adresovatelný analogový, který je homologován pro použití v ČR a splňuje veškeré náležitosti ČSN EN 54.

Multifunkční pavilon T bude pokryt systémem EPS dle požadavku zprávy PBŘ. Bude zde instalována nová ústředna. Tato ústředna bude propojena s hlavní ústřednou areálu Nemocnice FM, umístěnou v místnosti 0.13d v 1.PP budovy H. Propojovací trasa bude vedena přes budovu H.

Napojení bude řešeno novou funkční trasou metalickým kabelem dle požadavku PBŘ.

V areálu nemocnice FM je stávající hlavní ústředna typu Schrack Integral IP MXF. Nová ústředna bude kompatibilní s touto stávající ústřednou.

###### Evakuační rozhlas ERO

Zařízení ER slouží k řízené evakuaci osob během požáru pomocí hlasových hlášení ve smyslu ČSN EN 50849 a dále souvisejícího souboru patřičných norem ČSN EN 54.

Multifunkční pavilon T bude pokryt systémem ERo dle požadavku zprávy PBŘ. Bude zde instalována nová ústředna. Tato ústředna bude buď propojena s hlavní ústřednou areálu Nemocnice FM v m.č. 0.13d budovy H, případně bude na recepci v 1.NP budovy H doplněna (rozšířena) stanice hlasatele, která bude propojena s novou ústřednou ER. Propojovací trasa bude vedena přes budovu H.

Napojení bude řešeno novou funkční trasou metalickým nebo optickým kabelem dle požadavku PBŘ.

V areálu nemocnice FM je stávající hlavní ústředna typu Bosch Paviro. Nová ústředna bude kompatibilní s touto stávající ústřednou.

###### Ostatní slaboproudé rozvody

V novém objektu Pavilonu T se předpokládá instalace těchto slaboproudých technologií: zvonkové videotelefony, dohledový video systém, společná TV anténa, elektronická kontrola vstupu, systém sestra-pacient, zabezpečovací systém, případně další technologie stanovené investorem v dalším stupni PD. Veškerá tato zařízení se předpokládají zachovat kompatibilitu se stávajícími, již instalovanými systémy.

Pro jednotlivé systému budou v objektu umístěny rozvaděče, či vyhrazené místnosti.

## Vzduchotechnika a klimatizace

Studie VZT řeší komplexní větrání a chlazení nové multifunkční budovy T.

V objektu budou situovány převážně lékařské provozy, ale rovněž prostory vyžadující stavební, případně technologické větrání.

Vzduchotechnické zařízení bude potřebné prostory větrat, případně chladit, dle požadavku na dané prostory.

Operační sály a pokoje JIP se budou vzduchotechnickým zařízením rovněž vytápěny a také chlazeny.

U ostatních prostor bude vzduchotechnické zařízení zabezpečovat větrání prostor. Dochlazování prostor budou zabezpečovat místní jednotky přímého chlazení.

V prostorách, kde nebude možné zajistit vytápění VZT, bude zajištěno profesí ÚT.

V prostorách, které je potřeba dochlazovat bude navrženo chlazení systémem split, multisplit a VRV, VRF.

Jedná se o přímé chlazení, kondenzační jednotky budou umístěny na střeše objektu, případně pro některé technické místnosti v 1.PP na terénu vedle budovy.

Technické místnosti, rozvodny a servery budou větrány a klimatizovány dle požadavku jednotlivých profesí.

Vzduchotechnické jednotky budou umístěny ve strojovně v 1.PP objektu budovy a budou účelně rozděleny dle charakteru větraných místností s ohledem na jejich zatřídění dle jednotlivých oddělení.

Pro sání čerstvého vzduchu bude navržen nasávací objekt nad terénem, který bude propojen se strojovnou vzduchotechniky nasávacím kanálem. Pro sání čerstvého vzduchu do jednotek VZT bude vytvořena ve strojovně VZT nasávací komora.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden instalačním jádrem nad střechu objektu.

Návrh větrání bude řešen tak, aby byly zajištěny požadavky na intenzitu větrání, na čistotu prostředí, hlučnost a také na vnitřní mikroklimatické podmínky jako je teplota a vlhkost.

U zařízení pro JIP a lůžkové plicní oddělení bude návrh koncipován tak, aby umožnil přechod těchto oddělení do infekčního režimu.

Návrh řešení musí splňovat závazné podmínky platných českých norem, směrnic a předpisů.

### Koncepce

###### Dimenzování zařízení

Meteorologické údaje:

Klimatizační zařízení bude dimenzována na tyto výpočtové parametry venkovního vzduchu:

Normální tlak vzduchu 		p= 98,1 kPa

Léto		teplota		te = 32 °C,

entalpie		ie = 53,2 kJ.kg-1,

Zima		teplota		te = -15 °C,

entalpie		ie = -16 kJ.kg-1.

Dimenzování vzduchotechnických zařízení bude prováděno na základě požadovaných parametrů vnitřního prostředí, dle hygienických předpisů a minimálních dávek vzduchu a požadovaných výměn vzduchu.

###### Požadavky na čistotu

Třídy čistoty uvedených prostorů budou stanoveny dle ČSN EN ISO 14644-1 N = 1 až 9. Veličiny a hodnoty uváděné v ČSN EN ISO 14644 odpovídají americkému standardu FS 209E. Počet částic je udán jež se sledují při vyhodnocení, a to velikost částice ≥0,5 μm v 1ft3 hodnoceném vzduchu.

Třída čistoty N počet částic	ČSN ISO 14644-1 	dle F.S.209E

JIP 	8 	M6.5 - 100 000

Operační sály	7	M5.5 – 10 000

Zázemí operačních sálů	8	M6.5 - 100 000

čisté sklady přístrojů, čisté sklady 	8 	M6.5 - 100 000

RTG, vyšetřovny		> 100 000 pouze dva stupně filtrace F5 a F9

lůžkové pokoje, chodby, sklady apod.		> 100 000 pouze dva stupně filtrace F5 a F9

Požadovaný standard jednotek hygienického provedení - třída filtrace M5, F9– čisté prostory jako jsou operační sály a, JIP a na ně navazující prostory. Třetím stupněm filtrace pro čisté prostory budou čisté nástavce s filtrační vložkou Hepa filtru zajišťuje filtraci ve třídě H13 a H14 dle EN 1822.

Prostory jako lůžkové pokoje, vyšetřovny, inspekční pokoje na jednotlivých odděleních budou vybaveny pouze dvoustupňovou filtrací třídy M5 a F9 ve vzduchotechnických jednotkách.

Ostatní prostory jako, technické místnosti v 1.PP a personální zázemí v 1.PP budou vybaveny pouze jednostupňovou filtrací třídy F5 ve vzduchotechnických jednotkách. U těchto zařízení nebudou VZT jednotky v hygienickém provedení.

Rozmístění koncových elementů bude navrženo tak, aby upravený vzduch byl přiváděn do

míst s požadavky nejvyšší čistoty prostředí a odváděn v místech s předpokládanou nejvyšší koncentrací škodlivin.

###### Požadavky na teplotu a vlhkost vnitřního prostředí

Prostory JIP

Teploty vnitřního vzduchu v zimním období ti = +24°C, tpmax = +27°C a v letním období ti = +25°C, tpmin= +18°C, relativní vlhkost přiváděného vzduchu 40 ± 10% (řízení vlhkosti v zimním období v referenčním prostoru, bez řízení vlhkosti v letním provozu).

###### Prostory operačních sálu

Teploty vnitřního vzduchu v zimním období ti = +24°C, tpmax = +26°C a v letním období ti = +24°C, tpmin= +17°C, relativní vlhkost přiváděného vzduchu 40 ± 10% (řízení vlhkosti v zimním období v referenčním prostoru, bez řízením vlhkosti v letním provozu).

###### Lůžkové pokoje, chodby, vyšetřovny, ambulance

Teploty vnitřního vzduchu v zimním období ti = +24°C, tpmax = +25°C a v letním období ti = +25°C, tpmin = +18°C, bez řízení vlhkosti v letním a zimním období.

###### Požadavky na útlum hluku

Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro vybrané obsluhované místnosti jsou navrženy:

JIP 	 max. 35 ve dne / 25 v noci dB/A

Operační sál	 max 40 dB/A

vyšetřovny, ambulance, 	 max. 35 dB/A

lůžkové pokoje 	 max. 40 ve dne / 25 v noci dB/A

šatny apod. 	 max. 55 dB/A

sklady apod. 	 max. 55 dB/A

umývárny 	 max. 55 dB/A

chodby	 max. 50 dB/A

ostatní dle druhu provozu 	 max. 45 - 55 dB/A

hladina akustického tlaku v exteriéru	 max.ve dne 45 / 35 v noci dB/A

Na operačním sálech budou navrženy koncové elementy pro laminární vertikální proudění vzduchu, kde se rychlost proudění vzduchu v pracovní zóně pohybuje v rozmezí 0,20 až 0,23m/s.

V ostatních prostorách budou navrženy koncové elementy pro turbulentní proudění s horizontálním vířivým výtokem vzduchu, kdy rychlost proudění vzduchu nepřesáhne v pobytové zóně osob hodnotu 0,25 m/s.

Rozmístění koncových elementů bude navrženo tak, aby upravený vzduch byl přiváděn do míst s požadavky nejvyšší čistoty prostředí a odváděn v místech s předpokládanou nejvyšší koncentrací škodlivin

Pro útlum hluku budou použity tlumiče hluku, před distribučními elementy budou navíc použity 1,5m hadice se zvukově izolačními vlastnostmi.

V noční době (22:00 a 6:00hod) budou dotčená VZT zařízení provozována v útlumovém režimu, snížení vzduchového výkonu je předpokládáno na cca 50 % z plného denního chodu. Tím se dosáhne nižších hodnot hladiny hluku v nočních hodinách.

### Předpokládané členění VZT zařízení

Dle funkce, dispozičního a technického řešení se předpokládá členění vzduchotechnického zařízení členěno na tyto hlavní zařízení:

- zařízení č.1 - větrání 1.PP - rehabilitace

- zařízení č.2 - větrání 1.PP – šatny  v 1.PP

- zařízení č.3 - větrání 1.PP - strojovna VZT a další technické místnosti

- zařízení č.4 - větrání 1.NP -rehabilitace

- zařízení č.5 - větrání 1.NP- vyšetřovny, RTG a SONO

- zařízení č.6 - větrání a klimatizace OS 2.NP

- zařízení č.7 - větrání a klimatizace zázemí OS 2.NP

- zařízení č.8 - větrání a klimatizace JIP 2.NP

- zařízení č.9 - větrání lůžkového oddělení 3.NP (plicní)

- zařízení č.10 - větrání lůžkového oddělení 4.NP (dlouhodobá následná péče)

- zařízení č.11 - větrání lůžkového oddělení 5.NP (geriatrie)

- zařízení č.12 - klimatizace – systém VRF, VRV  jednotlivých oddělení

- zařízení č.13 - klimatizace technických místností

- zařízení č.14 - odvětrání samostatných hygienických místností

- zařízení č.15 -	clony na vstupu

- zařízení č.15 - zdroj chladu pro zařízení VZT

- zařízení č.16 - větrání chráněných únikových cest a evakuačních chodeb

### VZT zařízení

Pro větrání 1. PP až 5. NP budou sloužit vzduchotechnické jednotky, které jsou rozděleny dle jednotlivých oddělení a jednotlivých pater.

Některá hygienické zařízení, sklady špinavého prádla, místnosti dekontaminace a čistící místnosti budou odvětrány podtlakově samostatným zařízením. Úhrada vzduchu pro podtlakové větrání bude z okolních prostor. Podtlakové větrání v daném prostoru musí s centrálním zařízení tvořit jeden funkční celek. (společný chod)

Chlazení čerstvého vzduchu v jednotkách bude zajišťovat chladná voda o parametrech 7/14°C. Zdrojem chladné vody budou výrobníky chladné vody umístěné ve strojovně chlazení v 1. PP. Výrobníky budou v provedení   s oddělenými vzduchem chlazenými kondenzátory umístěnými na střeše budovy.

Lůžková oddělení, vyšetřovny, suché provozy rehabilitace, serverovny a dalších technické místnosti budou klimatizovány jednotkami přímého chlazení.

Pro požární větrání bude sloužit samostatné zařízení, které bude větrat chráněné únikové cesty. Ventilátory budou umístěny na střeše.

Pro požární větrání evakuačních chodeb bude navrženo samostatné požární větrání.

Všechna zařízení budou pracovat pouze se 100 % čerstvého vzduchu – zpětné získávání tepla bude řešeno pomocí deskových výměníků. Motory ventilátorů budou vybaveny frekvenčními měniči nebo budou použity EC motory.

Výroba čisté páry pro vlhčení bude zajištěna osazením výrobníků páry ve strojovně VZT vedle jednotek.

Ohřev čerstvého vzduchu v jednotkách bude zajišťovat ostrá topná voda ve vodních výměnících, které bude centrálně připravována (viz profese ÚT).

Všechna zařízení budou ovládána nadřazeným systémem MaR.

Zařízení MaR budou vybavena tak, aby umožňovaly komunikaci s nadřazeným systémem provozovaným v nemocnici.

###### Popis VZT zařízení

Zařízení č. 1-3 - 1. podzemní podlaží

Systém větrání a chlazení prostorů v 1.PP je rozdělen na tři samostatné zařízení.

Zařízení 1 bude zajišťovat větrání provozů rehabilitace, čekáren a hygienických místností.

V této části rehabilitace jsou umístěny šatny, čekárna a místnosti rehabilitace s vývinem vlhkosti, proto zařízení bude navrženo tak, aby zabezpečilo odvod vlhkosti v těchto místnostech. Některé místnosti budou dle potřeby dochlazovány místními chladícími jednotkami.

Zařízení 2 bude zajišťovat větrání šaten a jejich hygienického zázemí.

Předpokládá se přívod vzduchu do prostoru šaten a odvod z hygienických místností.

Zařízení 3 bude zajišťovat větrání technických místností, skladů a strojovny VZT.

Předpokládá se větrání těchto prostor dle minimálních požadovaných výměn a požadavků zpracovatelů jednotlivých technologických částí. Větrání bude doplněno místním dochlazováním ve většině případů s požadavkem na celoroční provoz dle požadavků jednotlivých technologických celků.

Zařízení č. 4,5 - 1. nadzemní podlaží

Zařízení 4 bude zajišťovat větrání rehabilitace. V této části rehabilitace jsou umístěny místnosti fyzioterapie, elektroléčby, tělocvičny, šaten, hygienických místností a čekáren.

Předpokládá se větrání jednotlivých prostor, které zabezpečí přívod požadovaného množství vzduchu na osobu a minimální požadovanou výměnu vzduchu v prostoru, doplněné o místní dochlazování systémem VRV,VRF - přímé  chlazení.

Zařízení 5 bude zajišťovat větrání ambulancí sesteren čekáren a vyšetřoven SONO a RTG.

Předpokládá se větrání jednotlivých prostor, které zabezpečí přívod požadovaného množství vzduchu na osobu a minimální požadovanou výměnu vzduchu v prostoru, doplněné o místní dochlazování systémem VRV,VRF - přímé  chlazení, které v jednotlivých prostorách pokryje jak vnější zátěže, tak zátěže vnitřní a to převážně od technologických zařízení.(RTG,SONO()

Zařízení 6-8 - 2. nadzemní podlaží

V tomto podlaží je umístěna stanice JIP a dva operační sály se zázemím. Jeden sál je klasifikován jako septický a druhý aseptický.

Jedná se o provozy pracující v tzv. „čistém režimu“, kdy v jednotce budou umístěny dva stupně filtrace a třetí stupeň filtrace bude umístěn v koncových elementech. Zařízení bude navrženo tak, aby byl zajištěn kaskádový systém přetlaku vzduchu od prostor s nejvyšší čistotou k nižší. Rovněž musí být zajištěno plynulé udržování vzduchového výkonu při zanášení třetího stupně filtrace.

Větrání a klimatizaci prostor 2.NP budou zajišťovat celkem tři zařízení.

Zařízení 6 a 7 bude klimatizovat operační sály a jejich zázemí. Je navrženo jedno zařízení pro oba operační sály a navazující zázemí a samostatné zařízení pro navazující místnosti jako jsou chodby, sklady, šatny apod. Obě zařízení budou pracovat v tzv. čistém režimu.

Na větvích přívodu do jednotlivých sálu budou osazeny sekční dohřívače, které budou upravovat teplotu na operačních sálech v případě, že bude požadavek na různé teploty v prostorách operačních sálů.

Zařízení 8 bude navrženo pro větrání stanice JIP. Zařízení bude zajišťovat klimatizaci jednotlivých boxů JIP a jejich zázemí.

U tohoto provozu je požadováno zařízení navrhnout tak, aby bylo možné v případě potřeby převést zařízení do infekčního režimu.

To znamená změnit kaskádový systém přetlaku pomocí přestavení regulátorů průtoku v podtlak a do odtahových větví osadit do připravených skříní HEPA filtry s předfiltry a zajistit na odtahu plynulé udržování vzduchového výkonu při zanášení třetího stupně filtrace.

Těmto požadavkům je třeba přizpůsobiti celkový návrh zařízení a zejména jednotky VZT.

Všechny zařízení pracující v tzv čistém režimu musí pracovat v nepřetržitém chodu s možností útlumového režimu.

Zařízení č. 9 - 3. nadzemní podlaží

V 3.NP bude umístěno lůžkové plicní oddělení

Zařízení bude zajišťovat větrání lůžkových pokojů a navazujících místností vyšetřoven, skladů.

V prostorách, kde dochází k tepelným ziskům bude dochlazování prostor zabezpečeno systémem VRV, VRF - přímé chlazení

Přívod vzduchu v množství odpovídajícímu hygienickému minimu bude přiveden do lůžkových pokojů, chodeb, pracovišť lékařů místnosti a odváděn z těchto místností, případně z hygienických místností na ně navazující (pokoje pacientů).

U tohoto provozu je požadováno zařízení navrhnout tak, aby bylo možné v případě potřeby převést zařízení do infekčního režimu.

To znamená změnit systém rovnotlaku- pokoj- hygienické zázemí pokojů-chodba, na systém podtlaku pokoj- hygienické zázemí- chodba, pomocí přestavení regulátorů průtoku na odtahu. Do odtahových větví osadit do připravených skříní HEPA filtry s předfiltry a zajistit na odtahu plynulé udržování vzduchového výkonu při zanášení třetího stupně filtrace.

Těmto požadavkům je třeba přizpůsobiti celkový návrh zařízení a zejména jednotky VZT.

Zařízení 10 a 11 - 4 a 5. nadzemní podlaží

Ve 4.NP bude umístěno oddělení dlouhodobé následné péče.

V 5.NP je uvažováno s geriatrickým lůžkovým oddělením.

Zařízení bude zajišťovat větrání lůžkových pokojů a navazujících místností vyšetřoven, skladů.

V prostorách, kde dochází k tepelným ziskům bude dochlazování prostor zabezpečeno systémem VRV, VRF- přímé chlazení.

Přívod vzduchu v množství odpovídajícímu hygienickému minimu bude přiveden do lůžkových pokojů a odváděn z hygienických zařízení u pokojů.

Předpokládá se, že pokoje a hygienická zařízení u nich budou v mírném podtlaku vůči chodbě. Ostatní místnosti - pracoviště lékařů, sester v mírném přetlaku, hygienické zázemí budou odsávána podtlakově

Zařízení č. 12 – Přímé chlazení, multisplit a VRV VRF

Přímé chlazení bude navrženo do lůžkových pokojů, místností lékařů, sester a dalších místností. Zařízení budou členěna dle jednotlivých oddělení.

Kondenzační jednotky budou umístěné na střechách na ocelové konstrukci.

Klimatizační systém

Navržené klimatizační zařízení bude zajišťovat pokrytí tepelných zátěží od vnitřních a vnějších zdrojů tepla a bude udržovat teplotu vzduchu v prostoru v optimálních hodnotách.

Budou navrženy systémy s venkovní kondenzační jednotkou a vnitřními jednotkami ve stěnovém nebo kazetovém provedení.

Navržené zařízení pracuje pouze s cirkulačním vzduchem.

Ovládání jednotky bude nástěnným kabelovým ovladačem, umístěným pod jednotkou v její blízkosti dle prostorových možností.

Od jednotek bude odveden beztlaký chladný kondenzát (profese ZTI).

Zařízení č. 13 – Přímé chlazení systém split

V rámci chlazení bude navrženo pro technologické a technické místnosti převážně v 1.PP, ale rovněž v jednotlivých podlažích samostatné klimatizační zařízení SPLIT s venkovní kondenzační jednotkou umístěnou na střeše budovy, případně na terénu. Jednotky pracují s ekologickým chladivem s možností celoročního chlazení až do teploty -18°C.

Bude navrženo samostatné zařízení pro každou technickou místnost. Jako vnitřní jednotky jsou navrženy stěnové jednotky.

Od jednotek bude odveden beztlaký chladný kondenzát (profese ZTI).

Zařízení č. 14 – Odvětrání hygienických místnosti

Větrání hygienických místností bude podtlakové, vzduch bude přiváděn z okolních prostor stěnovými nebo dveřními mřížkami.

Odvod vzduchu budou zajišťovat potrubní ventilátory v sestavě s tlumiči hluku a zpětnou klapkou. Výfuk vzduchu bude vyveden na střechu objektu.

Zařízení č. 15 – Clony na vstupu

Pro zabránění průniku studeného vzduchu v zimním období dveřními vstupy do vstupní haly bude nad vstupem do vstupní haly osazena teplovzdušná dveřní clona.

Předpokládá se teplovodní clona umístěná pod podhledem nade dveřmi s opláštěním.

Zařízení č. 15 – Zdroj chladu pro VZT jednotky

Výroba studené vody pro VZT jednotky bude zajištěna pomocí výrobníků chladné vody v provedení s odděleným kondenzátorem.

Výrobníky s kompresory budou umístěny v samostatné místnosti v 1.PP objektu. Výrobníky budou osazeny na odpruženém betonovém základě. Kondenzátory budou umístěny na střeše objektu.

Rozvody chladné vody včetně rozdělovače, akumulační nádoby, třícestných ventilů apod. budou dodávkou profese ÚT. Tyto zařízení budou umístěny ve strojovně chlazení ve strojovně v 1.PP.

Je uvažováno pouze s upravenou vodou bez nemrznoucí kapaliny o parametrech 8/14°C. Doplnění vody do systémů rozvodů chladu a následné doplňování systému bude řešeno přes doplňovací stanici umístěnou ve strojovně chlazení - doplňování bude řešit profese ÚT.

Zařízení č.16 – Nucené požární větrání CHÚC B. požárních předsíní a evakuačních chodeb

K úniku osob budou zřízeny únikové cesty CHÚC „B“ s požární předsíni.

Chráněná úniková cesta typu "B" byla navržena v souladu s čl.9.4.4 a 9.4.5 ČSN 73 0802 - chráněnou únikovou cestou typu "B" je také úniková cesta dispozičně shodná s chráněnou únikovou cestou typu "A", která je však vybavena přetlakovou ventilací a s východem v přízemí přímo do volna.

Dodávka vzduchu pro nucené větrání CHÚC "B" a požární předsíně bude pomocí ventilátoru umístěného na střeše objektu vzduchovody do jednotlivých podlaží v množství 15x/hod.

Bude navržen přívod vzduchu z horní úrovně a odvod vzduchu v nejvyšším místě únikové cesty pomocí klapky (se servopohonem) které zajistí samočinné otevření v případě aktivace větrání.

Dodávka vzduchu na CHÚC "B" a požárních předsíní musí být zajištěna po dobu alespoň 30 min případně 45 minut – pokud bude sloužit jako vnitřní zásahová cesta. Ventilátor CHÚC "B" musí být napojen na druhý (náhradní) zdroj napájení.

Pro větrání evakuačních chodeb bude navrženo samostatné zařízení zabezpečující větrání evakuačních chodeb dle požadavku PBŘ.

### Materiál – potrubí

Potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu SK.I v požadovaných tloušťkách dle   profilu potrubí . Zařízení pro čisté prostory bude provedeno z potrubí v třídě těsnosti III. Přírubové „R“ spoje budou těsněny. Kruhové spiro potrubí bude spojováno bez přírubově (pomocí vsuvek a nátrubků) – nasunutím, snýtováním a utěsněním sil. tmelem nebo přelepením páskou.

### Izolace

Potrubí čerstvého vzduchu, přívodu a odvodu bude opatřeno izolací pásy izolací rohožemi s čedičové nebo minerální vlny a povrchovou úpravou a tloušťky dle typu potrubí.

### Tlumení hluku

Hlukově budou zařízení zpracována dle NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací a vyhovují hodnotám pro vnitřní a venkovní prostor. V jednotkách  budou za ventilátory na sání i výtlaku navrženy buňkové tlumiče hluku. Společně se zvolenými jednotkami a ventilátory musí splňovat požadované normové hodnoty. Dále budou tlumiče osazeny na výstupech z jednotky např. buňkové tlumiče hluku GREIF. Všechny prostupy stěnou a stropem budou o 100 mm větší než profil potrubí a budou vyloženy pryžovou výplní. Mezi potrubí a závěsy bude vložena guma.

Noční doba je mezi 22:00 a 6:00. V této době, případně v čase požadovaném dle provozu oddělení budou VZT zařízení provozována v útlumovém režimu.

### Závěsy a nosné konstrukce

Pro zavěšení potrubí budou použity typové odpružené závěsy, a to závitové tyče, závěsy ZZ, nosné lišty a kruhové závěsy ZK.

### Protipožární ochrana

Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a příslušenství budou zhotovena z nehořlavých či nesnadno hořlavých hmot.

Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek budou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku jeho šíření do dalších úseků nebo na celý objekt.

Trasy VZT potrubí mezi požární klapkou a příslušnou dělicí stavební požární konstrukcí (mezi líci) musí být opatřeny vhodnou certifikovanou požární ochranou (vizčl.9.1.1-9.1.3 ČSN 73 0810) pro zajištění požadované požární odolnosti, a to včetně nosných závěsných prvků tohoto VZT potrubí.

Všechny požární klapky budou navrženy samočinně + od EPS se uzavírající. Budou instalovány požární klapky se signalizací stavu na ústředně EPS.

Všechny otvory po osazení PK budou požárně dotěsněny dle podkladů dodavatele klapky. Ke klapkám budou zajištěny přístupy pro následné revize.

### Montážní práce

Po skončení montážních prací tlakové poměry a množství na vyústkách vyregulovat dle popisu na výkrese. Provést odborné zaměření výkonů s protokolem.

Vzhledem k časové náročnosti procesu si vyhradit dostatečný časový prostor na zaregulování celého systému a zaregulování dokladovat výstupním protokolem dokladujícím správnost vyregulování celého systému. Zaregulování provádět postupně od jednotky ke koncovým elementům. Při montáži potrubí koordinovat postup s ostatními profesemi. U zařízení pro čisté prostory postupovat tzv „čistou montáží“.

### Požadavky na energie a jejich parametry

Napojení části vzduchotechnických zařízení silnoproudem bude řešeno samostatným rozvodem v rámci části „Elektroinstalace“.

Rozvodná soustava: 3 PE+N stř.50 Hz 400 V/TN-S,

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:

Ohřev vzduchu ve vodních ohřívačích bude zajišťovat neregulovaná topná voda o parametrech 70/50°C.

Chlazení vzduchu ve vodních chladičích bude zajišťovat chladná voda o parametrech 8/14°C.

Od jednotek VZT a klimatizačních jednotek bude odváděn chladný beztlaký kondenzát, předpokládá se jeho zaústění do kanalizace.

Od vyvíječů páry bude odváděn horký beztlaký kondenzát, předpokládá se jeho zaústění do kanalizace.

Předpokládané požadavky na energie pro VZT

Příkon pro VZT jednotky, vlhčení a přímé chlazení (VRV)) 	 300kW

Zálohovaný příkon - JIP a OS + evakuační větrání+ větrání CHUC) 	 40 kW

Příkon zdroje chladu 	 200 kW

Celkem 	 540 kW

ÚT (voda 70/50°C) 	 450 kW

Chlazení (voda 8/14°C) 	 460 kW

## Měření a regulace

Zahrnuje silnoproudé napojení a ovládání zařízení vzduchotechniky, topení, chlazení a vlhčení pro objekt Multifunkčního pavilonu s udržováním požadovaných parametrů v nastavených tolerancích. Pro regulaci je navržen DDC řídicí systém, umístěný v rozvaděčích měření a regulace, které budou sdružovat jak část silovou, tak i část řídící (PLC). Rozvaděče budou silově napojeny z hlavního rozvaděče objektu RH. Řídicí systém bude vizualizován na vizualizaci příslušného PC.

Do každého rozvaděče bude přiveden signál z ústředny EPS, který bude vypínat ventilátory v případě poplachu EPS.

Řízení bude pomocí SW a HW vazeb zabezpečovat spolehlivý provoz napájené technologie s ohledem na splnění požadavků na prostor (teplota, vlhkost, přetlak) a s maximálním zabezpečením na havarijní funkce (proti zámraz, požár, přetlak) a ekonomiku provozu. Zařízení sloužící jako ochrana proti zamrznutí (vyhřívání VZT komor, topné kabely na potrubí apod.) budou napájeny ze záložních rozvodů DO.

## Zdravotnická technologie

Šatny personálu, skladovací prostory – 1.PP

Šatny personálů, budou standardně navazovat na sociální zázemí se sprchou, budou vybaveny uzamykatelnými šatními skříňkami pro možné uložení oděvu personálu. Skladové prostory budou standardně vybaveny otevřenými regály a dle potřeby případně uzamykatelnými skříněmi.

Ambulance speciální a odborné –  1.PP a 1.NP

Jednotlivé ambulance, v rámci budovy Multifunkčního pavilonu budou vybaveny vyšetřovacími elektricky polohovatelnými lehátky, nad kterými je předpokládáno s instalací stropního vyšetřovací svítidlo. Ambulance budou dále vybaveny pracovní linkou s dřezem, umyvadlem, pracovními stoly s počítači pro personál, chladničkami na léky a dalším standardním nemocničním vybavením. Vybavení ambulancí přístrojovou technikou bude dle potřeb příslušného oddělení. V rámci oddělení rehabilitace budou zřízeny místnosti rehabilitace, vodoléčby, elektroléčby, tělocvična a případně další odborné ambulance.

Ambulance diagnostiky – 1.PP

V rámci plicního oddělení je uvažováno s umístěním vyšetřovny RTG a vyšetřovny SONO, tato technologie bude sloužit v případě provozu izolačního režimu pro účely urgentního příjmu. Jednotlivé ambulance budou vybudovány včetně potřebného personálního a pacientského zázemí.

Urgentní příjem (pouze v době provozu izolačního režimu) – 1.PP

V době provozu multifunkčního režimu bude v místě 1.PP řešen nízkoprahový urgentní příjem, kde je uvažováno se speciálními a odbornými ambulancemi a s expektačními lůžky. Jednotlivé ambulance, v rámci nízkoprahového urgentního příjmu budou vybaveny vyšetřovacími elektricky polohovatelnými lehátky, nad kterými je předpokládáno s instalací stropního vyšetřovací svítidlo. Ambulance budou dále vybaveny pracovní linkou s dřezem, umyvadlem, pracovními stoly s počítači pro personál, chladničkami na léky a dalším standardním nemocničním vybavením. Vybavení ambulancí přístrojovou technikou bude dle odbornosti příslušné ambulance.

V prostoru expektačních lůžek (v prostoru elektorléčby) s navazujícím potřebným zázemím, bude situováno jedenáct elektricky polohovatelných lůžek pro pacienty čekající na výsledek vyšetření a eventuální následné přijetí na lůžkové oddělení nemocnice. Nad jednotlivými lůžky je uvažováno s instalací stropních zdrojových mostů s vývody medicinálních plynů, elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. Stropní zdrojové mosty budou vybaveny příslušenstvím pro možné umístění přístrojové techniky.

Operační sály – 2.NP

Pracoviště operačních sálů bude tvořeno dvěmi operačními sály s potřebným zázemím. Vstup pacientů do prostor operačních sálů bude přes filtr pacientů. Po přeložení pacienta na operační stůl, bude následně pacient odvezen do místnosti přípravny pacienta, který je situován před operační sály. Přípravny pacienta budou vybaveny pracovní linkou s vestavěným dřezem a umyvadlem, skříní na léky a podstavnou chladničkou na léky. Na stěnách uvažováno s vývody medicinálních plynů, elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. Vstup personálu na pracoviště centrálních operačních sálů bude přes vstupní filtry personálu. Na operační sály bude personál vstupovat přes místnost mytí lékařů, která bude vybavena nerezovými mycími žlaby a standardním mobiliářem. Oba operační sály budou vybaveny mobilním operačním stolem, nad kterým bude umístěno stropní operační svítidlo. Na stropě každého operačního sálu bude standardně instalován stropní anesteziologický a stropní chirurgický stativ, na kterých budou umístěny vývody medicinálních plynů, elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. Jednotlivé stropní stativy budou vybaveny příslušenstvím pro možné umístění přístrojové techniky (např. laparoskopické věže, infuzní technika atd.). Na stěnách každého operačního sálu bude kromě standardních vývodů elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě rovněž umístěn operační monitor (vestavěn do stěny sálu). Jednotlivé operační sály budou vybaveny jednotkou pro video-management operačních sálů - technologie pro snímání obrazu, on-line přenos a archivaci obou operačních sálů, současně umožňuje zapojení dalších místností mimo operační sály (přednášková, zasedací místnost nebo pracovny lékařů). Přísun sterilního materiálu do prostor obou operačních sálů bude přes prokládací skříň. Zbylé místnosti tvořící zejména zázemí operačních sálů budou vybaveny dle běžných standardů, který je dán názvem a účelem příslušné místnosti.

Pro možné dospání pacientů po provedené operaci je v části jednodení chirurgie uvažováno s dospávací jednotkou operačních sálů, která bude vybavena na úrovní jednotky intenzivní péče. Dospávací jednotka bude vybaven elektricky polohovatelnými lůžky pro intenzivní péči, u kterých bude instalován stropní zdrojový most s vývody medicinálních plynů, elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. Elektrické zásuvky na zdrojovém mostě ze zdravotnické izolované soustavy budou zálohovány ze záložního zdroje dieselagregátu a ze zdroje nepřetržitého napájení „UPS“. Na stěnách dospávacího pokoje je kromě jiných elektrických zásuvek rovněž uvažováno s elektrickými zásuvkami pro možnost připojení mobilního RTG přístroj. V navazující místě pracovního pultu sester je kromě standardního vybavení rovněž uvažováno s umístěním centrály monitorního systému vitálních funkcí pacientů – jednotlivé monitory vitálních funkcí umístěny u každého pacienta. Podlahová krytina v prostoru dospávacího pokoje uvažována s elektrostaticky vodivou uzemněnou podlahovou krytinou.

Dospávání / jednotka intenzivní péče – 2.NP

Dospávání, které v době provozu izolačního režimu bude sloužit jako Jednotka intenzivní péče bude tvořena jednotlivými lůžkovými pokoji / boxy a potřebným personálním a pacientským zázemím. Lůžkové boxy budou vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky pro intenzivní péči, zdravotnickým mobiliářem (mobilní stolky, vozíky) a přístrojovou technikou (lineární dávkovače, infuzní pumpy, odsávačky, monitory vitálních funkcí, ventilátory atd.). Za hlavou každého pacienta je uvažováno s instalací zdrojových ramp s vývody elektrických zásuvek, zásuvek datové sítě, dorozumívacího zařízení a s vývody medicinálních plynů. Elektrické zásuvky ze zdravotnické izolované soustavy budou zálohovány ze záložního zdroje dieselagregátu a ze zdroje nepřetržitého napájení „UPS“. Na stěnách každého lůžkového pokoje je kromě jiných elektrických zásuvek rovněž uvažováno s elektrickou zásuvkou pro mobilní RTG přístroj. V místnosti stanoviště sester je kromě standardního vybavení (pracovní linky, uzamykatelné skříně, pracovní stoly s výpočetní technikou atd.) rovněž uvažováno s umístěním centrály monitorního systému vitálních funkcí pacientů – jednotlivé monitory vitálních funkcí pacienta umístěny u každého pacienta v rámci oddělení dospávání / JIP. Čistící místnosti v rámci oddělení  budou vybaveny standardně nerezovými mycími stoly, nerezovými skříněmi na podložní mísy a bažanty a dezinfektorem podložních mís a bažantů. Přípravny léků budou kromě pracovních linek a uzamykatelných skříní na léky rovněž vybaveny chladničkami na skladování léků (chladnička s monitoringem teploty) a zabudovaným trezorkem na opiáty. Zbylé místnosti v rámci oddělení budou vybaveny dle běžných standardů, který je dán názvem a účelem dané místnosti.

Spánkové laboratoře – 3.NP

Spánkové laboratoře, které jsou součástí lůžkového plicního oddělení ve 3.NP, budou vybaveny tak, aby působily na pacienty přirozeně – pokoje hotelového typu. Místnosti spánkových laboratoří budou odstíněny proti možným vnějším rušivým vlivům. Kromě standardního zázemí budou na pracovišti situovány místnosti vyhodnocení – vyhodnocení údajů od jednotlivých pacientů během monitorování v době spánku.

Lůžková oddělení – 3.NP, 4.NP a 5.NP

Jednotlivé lůžkové pokoje na lůžkových oddělení jednotlivých klinik (oddělení plicní, oddělení dlouhodobé a následné péče a geriatrické oddělení) budou vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, u kterých bude umístěn noční stolek s výklopnou jídelní deskou. Na stěnách lůžkových pokojů (za hlavami pacientů) je uvažováno s instalací nástěnných zdrojových ramp s vývody medicinálních plynů, elektrických zásuvek, dorozumívacího zařízení a s příslušenstvím pro možné umístění infuzní techniky eventuálně transportního monitoru vitálních funkcí pacienta. Lůžkové pokoje budou dále vybaveny jídelními stoly s židlemi, šatními skříňkami a dalším standardním vybavením. V místnostech asistovaného mytí pacientů je uvažováno kromě standardního vybavení s instalací nástěnného panelu s dezinfekcí a s transportním mycím lůžkem. Čistící místnosti budou vybaveny standardně nerezovými mycími stoly, nerezovými skříněmi na podložní mísy a bažanty a dezinfektorem podložních mís a bažantů. V pracovnách sester je uvažováno kromě standardního vybavení rovněž s pracovní linkou s dřezem a chladničkou na léky. Zbylé místnosti v rámci lůžkových oddělení budou vybaveny dle běžných standardů, který je dán názvem a účelem dané místnosti.

## Medicinální plyny

Studie řeší návrh zdrojů a potrubních rozvodů medicinálních plynů (kyslíku - O2, stlačeného vzduchu pro dýchání - SV04 a vakua - Vac) a jejich přívod ke zdrojovým napájecím jednotkám na nově uvažovaném multifunkčním pavilonu, Nemocnice ve Frýdku-Místu.

###### Zdroje

Zdroj kyslíku (O2)

Centrálním (primárním a sekundárním) zdrojem kyslíku jsou odpařovací stanice kapalného kyslíku umístěné v areálu nemocnice. Připojení centrálního rozvodu kyslíku do nového objektu je řešeno stávajícími areálovými rozvody vedenými v zemi.

Záložním (rezervním napájením) zdrojem kyslíku jsou lahvové baterie, umístěným v samostatném přístavku. Lahvové baterie jsou napojeny na redukční panel automatického přepínání, kde je tlak v lahvích redukován na distribuční tlak (cca 10 bar) do rozvodu. Stav zdroje je signalizován.

Uvedení náhradního zdroje do provozu je zajištěno automaticky na základě diference vstupního tlaku od centrálního (primárního a sekundárního) zdroje.

Lahvové baterie jsou opatřeny filtrem, odvětrávacím ventilem a výstupním vysokotlakým uzavíracím ventilem. Tlakové lahve jsou připojeny pomocí vysokotlakých spirál a jsou umístěny v držáku tlakových lahví. Stav zdroje je opticky kontrolován pomocí kontrolních manometrů.

Zdroj vakua (podtlaku)

Zdrojem vakua je automatická kompaktní vakuová stanice umístěné v místnosti v 1.PP. Vakuovou stanici tvoří olejové rotační lamelové vývěvy o jmenovité čerpací rychlosti 2x 40 m3/hod při podtlaku 0,1 mbar (abs.), (musí být zabráněn přenos vibrací na potrubí – flexibilní propojení). Vývěvy jsou upevněné na rámu, který je umístěn nad zásobníkem o objemu 500 litrů. Zásobník musí být vybaven uzavíracím ventilem pro údržbu, odvodňovacím ventilem a vakuometrem. Podtlak z rozvodu je ve vakuové stanici filtrován, dle ČSN EN ISO 7396-1, jímačem sekretu s obtokem a dvojící filtrů bakteriálních. Na odfuku ze stanice je vsazen hrubý filtr. Odfuk je vyveden do venkovního prostoru (nad střechu), musí být opatřeny prostředky proti vniknutí hmyzu, materiálu a vody.

Stanice je vybavena řídícím elektrorozvaděčem, který automaticky střídá chod vývěv, tak aby měly přibližně stejný počet motohodin. Každá vývěva musí mít řídící obvod uspořádaný tak, aby uzavření nebo porucha jedné vývěvy neovlivnila činnost ostatních vývěv. Řízení musí být uspořádáno tak, aby všechny vývěvy napájely systém postupně nebo současně. Tyto požadavky musí být splněny za normálních podmínek a za stavu jedné závady řídícího systému. Všechny vývěvy musí být napojeny na nouzové elektrické napájení.

Technická data:

Jmenovitý výtlak	 2x 40 m3/hod

Maximální podtlak	 0,1 mbar (abs.)

Objem vzdušníku	 500 l

Hlučnost	 63 dB (A)

Jmenovitý výkon Pn	 1,1 kW

Napájení elektrické	 400 V AC, 50 Hz, 32 A

Zdroj stlačeného vzduchu

Zdrojem stlačeného vzduchu se stane kompresorová stanice umístěná v 1.PP. Na výstupu ze stanice bude tlak redukován na distribuční hodnotu – 4 bar.

Zdroj N2O a CO2

Zdrojem Oxidu dusného (N2O) a oxidu uhličitého jsou možné stávající zdroje umístěné v objektu „H“. Napojení novostavby multifunkčního pavilonu na tyto zdroje je možné provést spojovacím krčkem. Rozvody budou ukončeny v jednotlivých koncových prvcích.

###### Rozvody

Za hlavními uzavíracími ventily zdrojové části, jsou potrubní rozvody medicinálních plynů rozvedeny páteřními rozvody v suterénu (1.PP) do stoupacího potrubí. Pod tímto stoupacím potrubím je pro každý plyn provedeno odkalení, které je společně s uzávěry stoupaček umístěno v úchopové výšce. Stoupací potrubí prochází od 1.PP až do 5.NP.

Na jednotlivých podlažích jsou ze stoupacího potrubí provedeny odbočky a na nich osazeny uzavírací ventily větve (patra). Tyto uzávěry jsou umístěny ve stoupacích šachtách.

Za uzavíracími ventily větve (patra) jsou rozvody medicinálních plynů rozděleny do samostatných úseků. Na každý úsek musí být vsazena ventilová skříň (obsahuje pro každý plyn: uzávěr, vstup pro nouzové napojení, lineární snímač tlaku a manometr), pro možnost odstavení a zálohování jednotlivých pracovišť.

Každý samostatně uzavíratelný úsek bude opatřen nouzovým klinickým alarmem, který indikuje tlak v potrubí za uzavíracím ventilem úseku, který se odchyluje více než o ±20% od jmenovitého distribučního tlaku. Signalizační panel klinického alarmu (signalizace) je umístěn na pracovišti se stálou obsluhou nebo přímo ve ventilových skříních.

Ukončení rozvodů medicinálních plynů je navrženo ve zdrojových napájecích jednotkách, tedy zdrojových mostech (ZM), lůžkových rampách (LR, LR-S), stropních stativech (SS) a nástěnných odběrných panelech (TR).

Veškeré vertikální rozvody (vyjma potrubí ve stoupacích šachtách) je vedeno pod omítkou, popř. v SDK příčkách, horizontální rozvody v podhledech.

###### Ukončovací prvky

Potrubí bude ukončeno v terminálních jednotkách s rychlospojkou. Pro terminální jednotky, musí dodavatel doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec.

Terminální nástěnné jednotky s rychlospojkou s vývody kyslíku musí být umístěny min. 200 mm od vývodů el. proudu.

Umístění ukončovacích (technologických) prvků bylo stanoveno na základě projektu zdravotnické technologie.

## Potrubní pošta

Potrubní pošta je moderní sofistikované a v nemocnicích využívané řešení, které zajišťuje především automatizovanou přepravu laboratorních vzorků (až tisíce vzorků denně) z jednotlivých pracovišť nemocnice do laboratoří k jejich analýze a dále pak k přepravě různých jiných materiálů jako např. žádanek, léků, krve, drobného zdravotnického materiálu, dokumentace atd.

Potrubní pošta přináší řadu výhod: zefektivňuje provoz laboratoří průběžným okamžitým vyhodnocováním doručených laboratorních vzorků, umožňuje rychlou dostupnost různých materiálů v rámci areálu nemocnice, zajišťuje evidenci všech prováděných přeprav, zpracování detailních statistických výstupů a jejich vyhodnocování, umožňuje optimalizaci logistických procesů a sledování efektivity práce v provozu laboratoří i stanic v místě odběru biologického materiálu. Významně se zefektivňuje práce zdravotnického personálu, neboť vzorky jsou z oddělení do cílové stanice (laboratoře) dopraveny rychle, a tak i odpověď / výsledek z laboratoře ošetřujícímu lékaři může být k dispozici dříve a ovlivní tak další lékařský postup.

V současné době není systém potrubní pošty v areálu nemocnice zajišěn, necméně nemocnice se zavedením potrubní pošty počítá a samotný objekt bude na potrubní poštu napojen.

V objektu budou připraveny rozvody tras potrubní pošty převážně v podstropních částech volně nebo v podhledech a budou zakončeny v plně automatickcýh stanicích – odesílací a přijímací terminály umístěné na jednotlivých vybraných pracovištích. Jízdní potrubí v objektu bude v plastovém nebo v kovovém provedení (z důvodu PBŘ). Systémový kabel (metalický nebo optický kabel) bude veden podél jízdního potrubí (u kovového potrubí je systémový kabel v bezhalogenovém provedení a je veden v kovové kabelové chráničce).

# Požárně bezpečnostní řešení

Navrhované dispoziční řešení z hlediska PBŘ

V suterénu bude technické zázemí (strojovny, rozvodny, výměník, kompresorovna, sklady apod.), dále personální zázemí (šatny pro 75 osob - 43 žen a 32 mužů) a provoz rehabilitace (do 30 osob).

V 1.NP bude vstupní hala s recepcí, provoz ambulancí včetně pracoviště RTG a SONO, provoz rehabilitace (do 90 osob).

V 2.NP bude provoz dvou operačních sálů (2 lůžka) a provoz JIP se 14 lůžky.

V 3.NP bude provoz lůžkového oddělení (plicní) s 30 lůžky a spánková laboratoř.

V 4.NP bude provoz lůžkového oddělení (dlouhodobá následná péče) s 30 lůžky.

V 5.NP bude provoz lůžkového oddělení (geriatrické) s 30 lůžky.

###### Navrhované konstrukční provedení

Objekt bude ŽB skelet s cihelnými vyzdívkami a s ŽB stropy včetně ploché střechy.

###### Medicinální plyny a jejich potrubní rozvody

Zdrojem kyslíku (O2), stlačeného vzduchu pro dýchání (SV04), oxidu dusného (N2O) a vakua (Vac) budou stávající zdroje a centrální rozvody medicinálních plynů v areálu nemocnice, které budou přivedeny do suterénu a následně rozvedeny po budově.

###### Potrubní pošta

Po vybudování systému potrubní pošty v areálu nemocnice budou přivedeny do suterénu (nová stanice PP) a následně rozvedeny po budově. V souvislosti s jízdními trasami PP budou provedeny i trasy kabeláže.

###### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Objekt bude mít celkem 5 nadzemních (z toho poslední 3 zmenšená na polovinu) a 1 podzemní podlaží.

Na úrovni 2.NP bude objekt propojen - jedním stávajícím spojovacím koridorem s pavilonem H (v jeho 3.NP) a druhým novým spojovacím koridorem s pavilonem V.

Objekt hodnocen v nehořlavém konstrukčním systému (DP1).

Požární výška objektu h =  22,5 m pro 1.PP a h = 15,4 m pro 1.NP-5.NP.

Objekt bude v částech s přístupem pro pacienty využíván dle ČSN 73 0835:

- v 1.PP - jako zdravotnické zařízení skupiny AZ2

- v 1.NP - jako zdravotnické zařízení skupiny AZ2

- v 2.NP - jako zdravotnické zařízení skupiny LZ2

- v 3.NP - jako zdravotnické zařízení skupiny LZ2

- v 4.NP - jako zdravotnické zařízení skupiny LZ2

- v 5.NP - jako zdravotnické zařízení skupiny LZ2

###### Požární úseky

Z hlediska dotčených ČSN z oboru PO bude objekt systémově dělen do požárních úseků takto:

1. podzemní podlaží

- technické místnosti = strojovny, rozvodny, místnost náhradního zdroje, serverovna, sklady apod.

- provoz rehabilitace - zdravotnické zařízení skupiny AZ2

- provoz personálního zázemí

1. nadzemní podlaží

- celé podlaží provozy ambulancí a rehabilitace - zdravotnické zařízení skupiny AZ2

2. nadzemní podlaží

- provoz dvou operačních sálů včetně chodby - zdravotnické zařízení skupiny LZ2

- zázemí operačních sálů

- provoz JIP - zdravotnické zařízení skupiny LZ2

- zázemí JIP

3. nadzemní podlaží

- jedna polovina lůžkového oddělení - zdravotnické zařízení skupiny LZ2

- druhá polovina lůžkového oddělení - zdravotnické zařízení skupiny LZ2

4. nadzemní podlaží

- jedna polovina lůžkového oddělení - zdravotnické zařízení skupiny LZ2

- druhá polovina lůžkového oddělení - zdravotnické zařízení skupiny LZ2

5. nadzemní podlaží

- jedna polovina lůžkového oddělení - zdravotnické zařízení skupiny LZ2

- druhá polovina lůžkového oddělení - zdravotnické zařízení skupiny LZ2

Společné prostory

Každá chráněná úniková cesta typu "B" – zahrnující obsahující schodiště o šířce ramene min. 1,5 m + požární předsíň + evakuační výtah.

###### Únikové cesty

K úniku osob budou na každém podlaží alespoň dvě nechráněné únikové cesty (dále NCHÚC) zaústěné do domovních schodišť s východy do volna v 1.NP na terén (mezi 1.PP-5.NP), koncipovaných jako CHÚC "B". Tato musí být v provedení dle čl.9.4.4 ČSN 73 0802 - od ostatních požárních úseků komunikačně oddělena požárními uzávěry otvorů, jejíž součástí je i samostatně větraná požární předsíň; mezi chráněnou únikovou cestou a předsíní musí být navrženy dveře zabraňující proniku kouře podle čl.9.4.10, které se samočinně uzavírají.

Pro odvětrání požární předsíně se považuje za postačující otevíratelné okno o geometrické ploše 1,4 m2 v každém podlaží. Pokud nelze požární předsíně větrat tímto přirozeným způsobem, musí být větrány nuceně podle čl.9.4.2 bod b) se zvýšenou výměnou vzduchu alespoň o 50 % (= 15x/hod) a s přívodem vzduchu do každé požární předsíně po dobu nejméně 30 minut, nebo po dobu 45 minut, slouží-li tato úniková cesta současně jako zásahová cesta.

Ostatní části chráněné únikové cesty typu B musí být odvětrány stejně jako cesta typu A podle čl.9.4.2 bodu a1) nebo a2) nebo b), přičemž plochy otevíratelných otvorů přirozeného větrání, popř. dodávky (výměny) vzduchu nuceného větrání je třeba zvětšit alespoň o 50 % (=15x/hod). Při odvětrání podle 9.4.2, bodu b), musí být dodávka vzduchu zajištěna alespoň po dobu 30 minut, nebo 45 minut, pokud je tato úniková cesta současně zásahovou cestou.

Každá CHÚC "B" bude mít dle ČSN 73 0802 kapacitu min. 600 osob.

V 3.NP-5.NP, kde budou lůžkové jednotky, musí být umožněna evakuace po rovině do sousedního požárního úseku v daném podlaží, který musí být plošně dimenzován na pobyt pacientů v daném podlaží = 3 m2 na pacienta imobilního (na lůžku).

Únikové cesty musí mít v místech tras úniku osob na lůžku a imobilních navrženy s průchodnou šířkou minimálně 1,1 m. V ostatních místech s přístupem pacientů pak postačuje šířka minimálně 0,9 m.

V objektu budou ve CHÚC "B" navrženy evakuační výtahy dle požadavku čl. 8.4.4.3 ČSN 73 0835.

###### Odstupy

Odstupové vzdálenosti vůči okolní zástavbě lze předběžně stanovit s bezpečnostní rezervou na 5 m. Vzdálenost navrhovaného objektu od nejbližšího jiného objektu bude min. 6,5 m (pavilon P s odstupem do 5 m).

###### Ostatní

Pro zajištění požadavku na vnitřní odběrní místa, budou na každém podlaží zřízeny alespoň dva požární hydranty - hadicové systémy s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti DN 25 a délky hadice 30 m.

Objekt bude celoplošně doplněn o nouzové osvětlení prostřednictvím nouzových svítidel v provedení dle ČSN EN 1838.

Elektroinstalace musí být provedena pod omítkou respektive v případě volného vedení musí být provedena z vodičů a kabelů vyhovujících požadavkům čl.12.9.2 ČSN 73 0802 a čl.4.3.1 ČSN 73 0848 = musí splňovat třídu reakce na oheň alespoň: B2ca,s1,d1.

Pro určená PBZ = pro požární větraní na CHÚC "B" + pro evakuační výtahy musí být k dispozici náhradní zdroj se zálohou chodu alespoň 45 minut.

Bez ohledu na průřez VZT potrubí musí být v požárních úsecích LZ2 navrženy na VZT potrubí VZT požární klapky s požadovanou požární odolností alespoň: EI 30 DP1-Sm (v kouřotěsném provedení). U ostatních požárních úseků požární klapky musí být navrženy pouze v místech s průřezem VZT potrubí procházející přes požárně dělící konstrukci větším než 0,04 m2 a s požadovanou požární odolností alespoň: EI 30 DP1. Všechny požární klapky musí být samočinně + od EPS se uzavírající.

Z vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (ve smyslu § 4, odst.3 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.) je nutno v souladu s ČSN 73 0835 celý objekt chránit zařízením elektrické požární signalizace (EPS) a domácím rozhlasem (ER).

V dalších stupních projektové dokumentace je nutno zajistit detailní řešení požární bezpečnosti.

# Připojení na technickou infrastrukturu

V rámci realizace výstavby Multifunkčního pavilonu budou provedeny přeložky areálových rozvodů kanalizace, rozvodů vody, silnoproudu NN, VO, SLP rozvodů. Studie uvažuje se záchytem dešťových vod retenční nádrží.

## Areálové rozvody kanalizace - IO 104

Splaškové vody z objektu budou vypouštěny do areálové jednotné kanalizační sítě pomocí několika přípojek. Z původního demolovaného objektu „T“ jsou nyní vedeny přípojky jednotné kanalizace. V rámci projektu bude proveden jejich kamerový průzkum, kterým se zjistí jejich technický stav. Pokud budou vyhovující, bude možné je nadále využívat pro novostavbu pavilonu „T“. V případě špatného technického stavu budou navrženy nové přípojky jednotné kanalizace.

Vypouštěné splaškové vody budou kvalitou odpovídat parametrům kanalizačního řádu. V případě vypouštění nebezpečných vod bude navrženo jejich předčištění, případně jiný způsob likvidace.

V rámci výstavy nového pavilonu je uvažováno s úpravou/přeložením stávajících areálových rozvodů kanalizace, které budou zasahovat do plánované výstavby objektu „T“.

## Retence dešťových vod - IO 105

Střecha objektu bude odvodněna pomocí vnitřních dešťových svodů a střešních vtoků s elektrickým ohřevem. Likvidace dešťových vod bude řešena dle platných předpisů. Primárně je počítáno s retencí dešťových vod s přepadem do areálové jednotné kanalizační sítě. Se vsakem dešťových vod není vzhledem k umístění stavby uvažováno. Objekt bude umístěn ve stávajícím areálu nemocnice F-M na místě původního objektu „T“. Přesný návrh bude řešen v rámci dalších fází projektové dokumentace po zpracování potřebných průzkumů.

## Areálové rozvody vody - IO 106

Přívod pitné vody do objektu bude zajištěn přípojkami z areálového rozvodu vody. Je uvažováno minimálně se dvěma přípojkami. Tím bude zajištěn nepřetržitý přívod vody do objektu pro případ poruchy jedné z přípojek. Přípojka vody je navržena z potrubí PE100RC PN16 SDR11 d90x8,2 mm.

V rámci výstavy nového pavilonu je uvažováno s úpravou/přeložením stávajících areálových rozvodů vody, které budou zasahovat do plánované výstavby objektu „T“.

## Areálové rozvody zemního plynu - IO 107

V rámci výstavy nového pavilonu je uvažováno s přeložením stávajících areálových rozvodů zemního plynu, které budou zasahovat do plánované výstavby objektu „T“.

## Areálové rozvody tepla – IO 108

Areálové rozvody vedou od zdroje (kotelna ve správě Veolia) po bod křížení 5 v dimenzi DN 150. Z tohoto bodu je do původního objektu plicního pavilonu přivedena přípojka teplovodního rozvodu DN 65 o teplotním spádu 80/60°C. Ve zdroji tepla je dle vyjádření správce sítě dostatečná kapacita pro připojení rekonstruovaného objektu s vyšší potřebou tepla. Přívodní potrubí do bodu křížení 5 má s největší pravděpodobností dostatečnou kapacitu pro navýšení potřeby tepla pro řešený objekt (nutno prověřit výkony ostatních napojených objektu). Potrubí stávající přípojky DN 65 bude demontováno a nahrazeno novým potrubím DN 100 vedeného ve stejné trase jako stávající vedení. Přívodní potrubí teplé vody bude v rámci objektu dovedeno do místnosti nové předávací stanice.

## Areálová trasa silnoproudu NN – IO 109

Budova pavilonu T, bude napojena ze stávajících areálových rozvodů, konkrétně z rozvodny NN nazvané EB2. Z této rozvodny budou napojeny obvody jak MDO, tak obvody DO.

Přípojka MDO bude řešena jako nová, realizována 4x AYKY 3x240+120 z rozvodny EB2.

Přípojka DO bude využita stávající – v současné době je do budovy T přivedena kabelový přívod 2xAYKY 3x240+120 – tento přívod bude v případě potřeby naspojkován a ukončen v nové rozvodně NN pavilonu T.

Přívody budou vedeny v zelených plochách a komunikacích, samostatných kabelových rýhách.

## Areálové trasy slaboproudých elektroinstalací – IO 110

###### Datová síť – strukturovaná kabeláž

Napojení na veřejnou telekomunikační síť a areálový rozvod LAN se předpokládá stávající. Bude řešena přeložka a úprava tohoto vedení pro použití v nových prostorech. V případě nevyhovující kapacity bude natažena nová přípojka slaboproudu – předpokládá se napojení optickým kabelem, případně metalickým kabelem pro telefonní rozvody z technické místnosti slaboproudu v objektu H.

###### Elektrická požární signalizace - EPS

Nová ústředna bude propojena s hlavní ústřednou areálu Nemocnice FM, umístěnou v místnosti 0.13d v 1.PP budovy H. Propojovací trasa bude vedena přes budovu H. Napojení bude řešeno novou funkční trasou metalickým kabelem dle požadavku PBŘ.

###### Evakuační rozhlas ERO

Nová ústředna bude buď propojena s hlavní ústřednou areálu Nemocnice FM v místnosti 0.13d budovy H, případně bude na recepci v 1.NP budovy H doplněna (rozšířena) stanice hlasatele, která bude propojena s novou ústřednou ER. Propojovací trasa bude vedena přes budovu H. Napojení bude řešeno novou funkční trasou metalickým nebo optickým kabelem dle požadavku PBŘ.

## Venkovní osvětlení – IO 111

V souvislosti s výstavbou Multifunkčního pavilonu bude provedena přeložka kabelové trasy venkovního osvětlení, včetně přeložení a doplnění stožárů VO.

V rámci osvětlení venkovních komunikačních prostor, příjezdové komunikace a parkovišť se předpokládá instalace nového venkovního osvětlení tvořeného sadovými svítidly na stožárech. Svítidla budou napojena kabelovým vedením v zemi, napojeným na stávající kabelové trasy VO. Svítidla budou spínána na základě soumrakového relé doplněného spínacími hodinami.

# Dopravní řešení

## Komunikace a zpevněné plochy  - IO 102

Objekt řeší zpevněné plochy pro novostavbu Multifunkčního pavilonu. Pro příjezdy k pavilonu budou využívány stávající vnitroareálové komunikace, toto řešení zůstává zachováno beze změny.

Řešeny budou plochy komunikací a parkovišť z asfaltového betonu a plochy chodníků před objektem z distanční dlažby, která bude umožňovat vsak. Všechny plochy budou po obvodu opatřeny obrubníky, jak zvýšenými, tak i zapuštěnými.

Chodníky mají min. šířku 1,8 m a příčně jsou spádovány max. 2% do terénu.

Součástí úprav komunikací je rozšíření stávající komunikace kolem objektu bufetu, která je v současnosti určena pouze pro pěší. Tato komunikace musí být rozšířena z důvodu možnosti zásahu HZS.

###### Výpočet potřeby parkovacích stání

N = PO x ka x kp

N	celkový počet stání v řešeném území (u řešeného objektu)

PO 	základní počet parkovacích stání

ka	součinitel vlivu stupně auto-mobilizace (0.92)

kp	součinitel vlivu polohy řešeného území (0.6)

Kapacity Multifunkčního objektu pro potřeby výpočtu dopravy v klidu jsou tedy následující

Zdravotnický personál	 96

Lůžka	 106

Ambulance	 17

Požadovaný počet parkovacích míst

Počet účelových jednotek na jedno stání zdravotnického personálu	 3

Počet účelových jednotek na jedno stání na jedno lůžko	 3

Počet účelových jednotek na jedno stání na jednu ambulanci	 0,5

Po = 96/3 + 106/3 + 17/0,5 = 67,33 stání

N = PO x ka x kp = 67,33 x 0,92 x 0,6 = 55,93 stání

Celkový počet parkovacích stání pro objekt multifunkčního pavilonu je daný výpočtem 56 stání z toho je zapotřebí 3 stání pro imobilní.

Studie uvažuje s následujícím počtem parkovacích stání

- Navýšení o 10 parkovacích stání, které budou řešený v rámci podmiňující investice a to akcí „Úprava zpevněných ploch u pavilonu „R“ v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku“, zpracovatel Forsing projekt s.r.o. Úprava zpevněných cest u pavilonu R musí být řešena před, či přu realizaci nového multifunkčního pavilonu z důvodu zajištění zásahu HZS.

- Řešení 47 nových parkovacích stání v lokalitě severně od budovy T. Součástí tohoto parkoviště budou 4 stání pro imobilní a 3 stání pro sanitní vozy. Základní princip řešení parkovacích stání byl převzat z akce „Rozšíření parkovacích ploch v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku“, zpracovatel Forsing projekt s.r.o.

Z toho vyplývá, že požadavek 56 stání je splněn s rezervou jednoho místa na celkový počet 58 nových stání v areálu nemocnice, kde 4 místa jsou vyhrazena pro imobilní.

Počet nových parkovacích stání je dostatečný i z důvodu, že nedojde při realizaci nového multifunkční pavilonu k zásadnímu navýšení zdravotnického personálu, lůžek a ani ambulancí.

# Příprava území, terénní a sadové úpravy

## Příprava území - IO 101

V rámci přípravy území bude řešeno kácení vzrostlých dřevin v místě stavbou dotčených pozemků a odstranění trvalých i dočasných staveb a v poslední řadě odstranění stávajících zpevněných ploch v místech uvažované výstavby nového multifunkčního pavilonu a nadzemních koridorů.

V dalším stupni bude provedena inventarizace dřevin, podrobný dendrologický průzkum a návrh kácení s náhradní výsadbou.

## Terénní a sadové úpravy - IO 103

Předmětem návrhu sadových úprav je vytvoření odpovídajícího kvalitního a estetického prostředí kolem multifunkčního pavilonu.

Navrhovaná výsadba bude řešit i kompenzaci ekologické újmy za pokácené dřeviny. Na základě dendrologického průzkumu budou určeny vitální vzrostlé stromy k zachování. Ty budou zakomponovány do návrhu řešení. Výběr rostlinného materiálu bude proveden s ohledem na stanovištní podmínky, kde budou rostliny vysázeny. Rovněž bude respektováno trasování podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich ochranná pásma a další známé limity území.

# Harmonogram přípravných a projekčních prací

Harmonogram zobrazuje předpokládaný časový graf realizace přípravných a projekčních prací v měsících.

A – Výběr dodavatele projektové dokumentace

B – Zpracování dokumentace DUR/DSP

C – Inženýrská činnost

D – Zpracování dokumentace pro provádění stavby

E – Výběr zhotovitele stavby

F – Realizace stavby / autorský dozor