Příloha č.1

Upřesnění rozsahu projektové dokumentace Chlazení bloku D

Popis:

Zpracování kompletní projektové dokumentace pro chlazení ambulancí a pokojů v počtu celkem 77 místností.
V rozsahu 1.NP – 6.NP bloku D, 1.NP a 6.NP bloku C, 5.NP bloku F a 7.NP bloku A.

Rozmístění místností, ambulancí a pokojů vybraných k začleněných do systému chlazení
dle nadzemních podlaží:

sekce D + C	- 1.NP	16 ks
sekce D	- 2.NP	15 ks
sekce D	- 3.NP	8 ks
sekce D	- 4.NP	10 ks
sekce D + F	- 5.NP	9 ks
sekce D + C	- 6.NP	14 ks
sekce A	- 7.NP	5 ks

(Příloha č.2_Náhled půdorysu podlaží bloku D)

Chlazení bude provedeno zařízeními typu fancoil:
- se sníženou hlučností během provozu (pro použití ve zdravotnických zařízeních)
- s energeticky úsporným DC motorem
- s plynulou regulací otáček ventilátorů
- s možností ovládání systémem MaR
- s dálkovým ovládáním k jednotkám

Jednotlivé vývody v patrech budou napojeny na stávající připravené odbočky z páteřního stoupacího potrubí, které prochází kolmou šachtou umístěnou poblíž spojnice bloků A a D.
1.NP bloku C bude napojeno na stávající stoupací potrubí bloku C, 6. NP bloku C bude připojeno na nově vybudované stoupací potrubí ze strojovny chlazení.

(Příloha č.3_Náhled páteřního stoupacího potrubí)

Požadavky na profese

Stavební:
Demontáže a montáže podhledů, zhotovení prostupů stěnami a stropy, zpětné opravy prostupů, opravy po poškození, výmalby místností.

Chlazení:
Montáže fan-coilů, montáže chladícího potrubí.

ZTI:
Napojení odvodů kondenzátu přes zápachovou uzávěrku do nejbližšího odpadního potrubí. Potrubí odvodu kondenzátu bude vedeno samospádem, v případě nutnosti čerpadlem.

Silnoproud:
Zajištění silového napájení zařízení.

MaR:
Zajištění dálkové ovládání všech jednotek z dispečinku:
- s možností ovládání v časovém režimu
- se signalizací poruch
- s blokováním jednotky v případě otevření oken v místnosti
- s diagramy teplot a provozních režimů zařízení
Celý systém chlazení bude začleněn a vizualizován do stávajícího programu pro řízení a monitoringu technologických procesů TEDIS D2000. Bude použit jednotný řídicí systém, včetně I/O modulů, který je již v nemocnici používán (Siemens).
Snímání, vizualizace, ovládání určených zařízení, uchovávání dat a grafů dle standardu nemocnice.
PD bude dodána včetně kompletní výrobní dokumentace MaR.

(Příloha č.4_Vzor ovládání fancoilů)
(Příloha č.5_Vzor vizualizace podlaží)

Shrnutí:
Projektová dokumentace bude obsahovat všechny profese, soubory a výkresy vyplývající z povahy projektovaného záměru a potřebné k realizaci díla. Bude řešit napojení na stávající systém centrálního rozvodu chladící vody a chlazení vybraných místností, s požadavkem na hydronické vyvážení a provedení regulace chladícího systému po realizaci díla, včetně vystavení protokolu.

Nebude řešit zdroje chladící vody a jejich provoz. Centrální rozvod chladící vody zůstává stávající. Rozvod byl předem výkonově i distribučně dimenzován pro připojení bloku D, s celoročním provozem.