## VV_přehled
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | SO.01-Přístavba a stavební úpravy dětské JIP
Investor: | Nemocnice Havířov, p. o., IČ:00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena materiál | Cena montáž | Cena Celkem | Poznámka
Zařízení č.1 – klimatizace dětské JIP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.2 – CHL/KLM dochlazování vybraných místností
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.3 – Přetlakové větrání požárního filtru
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.4 – CHL/KLM server a UPS/záložní zdroj
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.5 – Větrání strojovny VZT
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Společné položky
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0

## Zařízení č.1-5
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | SO.01-Přístavba a stavební úpravy dětské JIP
Investor: | Nemocnice Havířov, p. o., IČ:00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena jednotková materiál | Cena celkem materiál | Cena jednotková montáž | Cena celkem montáž | Poznámka
Zařízení č.1 – klimatizace dětské JIP
1.1 | Skládaná větrací jednotka s deskovým rekuperátorem (těsným) s bypassem, vzduchovým výkonem Vp= 8160 m3/h při dPext= 800 Pa, Vo= 7100 m3/h při dPext= 600 Pa, vodní ohrívač č.1 o topném výkonu 74,2 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (čerpadlo, trojcestný ventily, připojovací nerezové hadice), tří-okruhový (proplétaný) výparník se separátorem kapek o chladícím výkonu 79,2 kW (tv=+7°C,R410a, objem výparníku koordinovat před objednání s výrobcem VZT a TČ), vodní ohrívač č.2 o topném výkonu 33,2 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (čerpadlo, trojcestný ventily, připojovací nerezové hadice), filtry třídy filtrace M6+F9 (přívod) a M6 (odvod), odporový vyvíječ páry (2ks) se zvlhčovací komorou Mw = 80 + 20 kg/h vč. propojovacích hadic, 4ks uzavírací těsná klapka, 4ks pružná manžeta, průhledítka, kontrolní a čistící komory, nerezové vany kondenzátu apod. Bez komponent MaR - zajistí profese MaR. VZT ve stojatém/horizontálním, hygienickém provedení. Dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 50 mm. Vnější plášť: ocelový pozinkovaný plech kontinuálně žárově zinkován + poplastování kontinuálním lakováním, vnitřní plášť: ocelový pozinkovaný plech kontinuálně žárově zinkován + poplastování, korozní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 14713. Vlastnosti opláštění dle EN 1886. Orientační rozměry 1425x8429x2440mm(šxdxv), cca m=2100kg. Včetně uvedení do provozu v kooperaci s profesí MaR. VZT zařízení bude disponovat 5 % výkonovou rezervou na ventilátorech. VZT jednotka v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zpráva, výkresová část a specifikace zařízení. Požadované kvality materiálů a zpracování VZT jednotky viz. popis standardů v technické zprávě. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Venkovní kondenzační jednotka o chladícím výkonu Qch = 28,0 kw, te=+35°C. I=12,6A,U=3x400VAC/50Hz. Rozměry 990x1830x780(šxvxh), m=242kg. Lw=74dB(A). Kondenzační jednotka s plynulým řízením. Vertikální výstup vzduchu. Chladivo R410a. Min. ESEER 7,45. Náplň chladiva 11,5 kg. Včetně uvedení do provozu v kooperaci s profesí MaR. | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtlaku a sání výparníku. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Expanzní ventil (v rozsahu chladícího výkonu kondenzační jednotky) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový (servisní) ovladač ke kondenzační jednotce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo R410a + doplnění do systému | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vakuování + tlaková zkouška dusíkem celého systému | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované chladivové Cu potrubí ᴓ 22,2/12,7 ("dvoutrubka"), vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem. | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Radiální, výklopný, kanálový, zatlumený ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami, s EC motorem o výkonu V= 1060 m3/h při dPext= 600 Pa. Rozměry 700x680x390mm (dxšxh), m=50kg, P=0,8kW,I=1,5A,U=3x400VAC/50Hz. Připojení viz. výkresová část. Opláštění tvořené z pozinkovaného ocelového plechu. Jednotka obježného kola staticky a dynamicky vyvážena dle DIN ISO 2190-11. Kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Pružná manžeta 600x350 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Filtrační kazeta do potrubí, třída účinnost filtru M5, do potrubí 600x350 mm. Včetně filtru (1ks). Rozměry 600x350x400mm,šxvxd, m=11kg. V= 1060 m3/h, dP= 50 Pa. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Regulační/uzavírací klapka čtyřhranná, s přípravou pro servopohon. Do potrubí o rozměrech 600x350 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Servopohon se zpětnou pružinou a signalizací polohy (koncový spínač). Kroutící moment 15 Nm. U= 1x230VAC, P= 6 W. Otevření do 20s přes pružinu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech 1250x1000 mm. Sef = 0,84 m2. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Výfukový kus se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech 600x200 mm. Sef = 70 % | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v hygienickém provedení 2 x JTH 200/500/1000, 3 x JTH 300/500/1000 do potrubí o rozměru 1300x500 mm a délky 1000mm. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v hygienickém provedení 2 x JTH 200/500/500, 3 x JTH 300/500/500 do potrubí o rozměru 1300x500 mm a délky 500mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v hygienickém provedení 3 x JTH 400/500/1000 do potrubí o rozměru 1200x500 mm a délky 1000mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v hygienickém provedení 1 x JTH 200/500/1000, 2 x JTH 500/500/1000 do potrubí o rozměru 1200x500 mm a délky 1000mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v hygienickém provedení 2 x JTH 300/300/1000 do potrubí o rozměru 600x300 mm a délky 1000mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Tlumič hluku jádrový (buňkový) v hygienickém provedení 2 x JTH 300/300/500 do potrubí o rozměru 600x300 mm a délky 500mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Regulační klapka čtyřhranná, ruční, těsná do potrubí o rozměrech 630x315 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Regulační klapka čtyřhranná, ruční, těsná do potrubí o rozměrech 315x250 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Regulační klapka čtyřhranná, ruční, těsná do potrubí o rozměrech 250x315 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Regulační klapka čtyřhranná, ruční, těsná do potrubí o rozměrech 250x200 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Regulační klapka čtyřhranná, ruční, těsná do potrubí o rozměrech 280x250 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Regulační klapka kruhová, ruční, těsná s břitovým těsněním ᴓ 250 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Regulační klapka kruhová, ruční, těsná s břitovým těsněním ᴓ 160 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23b | Regulační klapka kruhová, ruční, těsná s břitovým těsněním ᴓ 200 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Požární klapka s ovládáním servopohonem. Rozměry potrubí 1000x500 mm. EIS90. Servopohon 230VAC se zpětnou pružinou, signalizací polohy koncovými spínači, reset tlačítko, tepelné pojistky (2x). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Požární klapka s ovládáním servopohonem. Rozměry potrubí 1250x500 mm. EIS90. Servopohon 230VAC se zpětnou pružinou, signalizací polohy koncovými spínači, reset tlačítko, tepelné pojistky (2x). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Požární klapka s ovládáním servopohonem. Rozměry potrubí 560x200 mm. EIS90. Servopohon 230VAC se zpětnou pružinou, signalizací polohy koncovými spínači, reset tlačítko, tepelné pojistky (2x). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Požární klapka s ovládáním servopohonem. Rozměry potrubí 315x315 mm. EIS90. Servopohon 230VAC se zpětnou pružinou, signalizací polohy koncovými spínači, reset tlačítko, tepelné pojistky (2x). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Požární klapka s ovládáním servopohonem. Rozměry potrubí 250x200 mm. EIS90. Servopohon 230VAC se zpětnou pružinou, signalizací polohy koncovými spínači, reset tlačítko, tepelné pojistky (2x). | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Požární klapka s ovládáním servopohonem. Rozměry potrubí 200x250 mm. EIS90. Servopohon 230VAC se zpětnou pružinou, signalizací polohy koncovými spínači, reset tlačítko, tepelné pojistky (2x). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Požární klapka s ovládáním servopohonem. Rozměry potrubí 200x200 mm. EIS90. Servopohon 230VAC se zpětnou pružinou, signalizací polohy koncovými spínači, reset tlačítko, tepelné pojistky (2x). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Požární klapka s ovládáním servopohonem. Rozměry potrubí d= 160 mm. EIS90. Servopohon 230VAC se zpětnou pružinou, signalizací polohy koncovými spínači, reset tlačítko, tepelné pojistky (2x). | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Čistý filtrační nástavec o rozměrech 610x610x465 mm s horizontálním připojením ᴓ 250 mm, včetně HEPA filtru H14 (535x535x80mm), čelní desky s otočnými diskami pro individuální nastavení proudění vzduchu, regulační klapkou, sondami pro měření tlakové diference filtru a zkoušku těsnosti osazení filt. vložky. Materiál ocelový plech chráněn práškovou barvou. V= 450 m3/h při dP= 146 Pa. Lw < 38 dB(A). | kpl | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | Čistý filtrační nástavec o rozměrech 562x562x415 mm s horizontálním připojením ᴓ 200 mm, včetně HEPA filtru H14 (457x457x80mm), čelní desky s otočnými diskami pro individuální nastavení proudění vzduchu, regulační klapkou, sondami pro měření tlakové diference filtru a zkoušku těsnosti osazení filt. vložky. Materiál ocelový plech chráněn práškovou barvou. V= 300 m3/h při dP= 131 Pa. Lw < 33 dB(A). | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Čistý filtrační nástavec o rozměrech 410x410x375 mm s horizontálním připojením ᴓ 160 mm, včetně HEPA filtru H14 (305x305x80mm), čelní desky s otočnými diskami pro individuální nastavení proudění vzduchu, regulační klapkou, sondami pro měření tlakové diference filtru a zkoušku těsnosti osazení filt. vložky. Materiál ocelový plech chráněn práškovou barvou. V= 150 m3/h při dP= 141 Pa. Lw < 30 dB(A). | kpl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu s horizontálním připojením ᴓ 160 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 300x300 mm, 8ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL 9010. Připojovací box z pozinkovaného plechu. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 400x400 mm, 16ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL 9010. Připojovací box z pozinkovaného plechu. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL 9010. Připojovací box z pozinkovaného plechu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu s horizontálním připojením ᴓ 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 48ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL 9010. Připojovací box z pozinkovaného plechu. | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Barva bílá. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Barva bílá. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41 | Stěnová mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x100 mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42 | Vyústek pro odvod kondenzátu z paty stoupacího potrubí, d=16 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.
| do obvodu 5600 mm | m2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 4460 mm | m2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 4000 mm | m2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 3500 mm | m2 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 mm | m2 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm | m2 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 mm | m2 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1050 mm | m2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250mm, vč. 70 % tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 315mm, vč. 40 % tvarovek | bm | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 50 mm, ᴓ 250 mm, v hygienickém provedení | bm | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ᴓ 200 mm, v hygienickém provedení | bm | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm, v hygienickém provedení | bm | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm, v hygienickém provedení | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. | m2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. | m2 | 612.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 13 mm. Samolepící. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kovový žlab pro vedení Cu potrubí, šířka 140mm. Materiál pozink, včetně tvarovek a spojovacího materiálu. | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 984 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.2 – CHL/KLM dochlazování vybraných místností
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch = 1,5-5,6 kw. P=1,66kW,U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 780x550x290(šxvxh), m=40kg. Lp=46dB(A) v 1,5m. Chladivo R32 - předplněno 0,9 kg. Max. vzdálenost OU-IU = 30 m. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Vnitřní nástěnná jednotka split systému Qch = 1,5-5,6 kw. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně filtru a infra ovladače. Rozměry 320x1050x250mm(vxšxh), m=14kg. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptér pro externí řízení - MODbus - Interface pro sběrnici | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované chladivové Cu potrubí ᴓ 12,7/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem. | bm | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vakuování + tlaková zkouška dusíkem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo R32 + doplnění do systému | kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kovový žlab pro vedení Cu potrubí, šířka 140mm. Materiál pozink, včetně tvarovek a spojovacího materiálu. | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sada pevných nástěnných konzolí se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 13 mm. Samolepící. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.2 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.3 – Přetlakové větrání požárního filtru
3.1 | Radiální ventilátor s AC motorem o výkonu Vp=1900m3/h, dP=330Pa. Rozměry 670x670x670mm, m=48kg, P=0,44kW,I=0,88A,U=3x400VAC/50Hz. Připojení viz. výkresová část. Opláštění tvořené z hliníkového rámu a galvanizovaných plechů vyplněných nehořlavou, protihlukovou a tepelnou izolací na způsob skelné vaty o tloušťce min. 20mm. Materiál rotoru PP (polypropylen) stabilizovaný proti UV s dozadu zahnutými lopatkami a difůzorem. Rotor staticky a dynamicky vyvážený dle DIN ISO 2190-11 nejmnéně na kvalitu G6.3. Kuličková ložiska. IP54. Ventilátor vhodný do venkovního prostředí. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pružná manžeta 579x579 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Protidešťová stříška ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Montážní lišta s nožičkami (set=2ks) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Sací kus se sítem proti hmyzu. Rozměry 579x579 mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Regulační klapka čtyřhranná, těsná, s přípravou pro servopohon. Do potrubí o rozměrech 450x450 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Servopohon se zpětnou pružinou a signalizací jedné polohy (koncový spínač). Kroutící moment 20 Nm. U= 1x230VAC, P= 7 W. Otevření do 20s přes pružinu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Obdelníková vyústka jednořadá 400x200 mm do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamely, regulací typu R1 vč. upevňovacího rámu. Materiál Hliník. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B-C.
| do obvodu 3500 mm | m2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 mm | m2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm | m2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 mm | m2 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1050 mm | m2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární a tepelná izolace tloušťky 60 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI60 (o->i). Včetně izolační pásky. | m2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární a tepelná izolace tloušťky 60 mm s Al polepem, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI60 (o->i). Včetně izolační pásky. | m2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jednoduchá stříška orientačních rozměrů 300x300 mm, materiál pozink. (krytí servopohonu v exteriéru) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.3 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.4 – CHL/KLM server a UPS/záložní zdroj
4.1 | Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch = 1,9-8,0 kw do te=-15°C. Pmax=3,5kW,U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 1010x1050x370(šxvxh), m=74kg. Lp=46dB(A) v 1,5m. Chladivo R32 - předplněno 1,9kg. Max. vzdálenost OU-IU = 50 m. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | požadavek na celoroční provoz!
4.2 | Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch = 1,2-5,6 kw do te=-15°C. P=2,67kW,U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 799x630x299(šxvxh), m=45kg. Lp=46dB(A) v 1,5m. Chladivo R32 - předplněno 1,35kg. Max. vzdálenost OU-IU = 50 m. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | požadavek na celoroční provoz!
4.3 | Vnitřní nástěnná jednotka split systému Qch = 1,9-8,0 kw. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně filtru a infra ovladače. Rozměry 320x1050x250mm(vxšxh), m=14kg. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Vnitřní nástěnná jednotka split systému Qch = 1,2-5,6 kw. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně filtru a infra ovladače. Rozměry 320x1050x250mm(vxšxh), m=14kg. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptér pro externí řízení - MODbus - Interface pro sběrnici | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované chladivové Cu potrubí ᴓ 12,7/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem. | bm | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předizolované chladivové Cu potrubí ᴓ 15,9/9,5, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem. | bm | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vakuování + tlaková zkouška dusíkem | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo R32 + doplnění do systému | kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kovový žlab pro vedení Cu potrubí, šířka 140mm. Materiál pozink, včetně tvarovek a spojovacího materiálu. | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sada pevných nástěnných konzolí se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky. | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 13 mm. Samolepící. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.4 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.5 – Větrání strojovny VZT
5.1 | Nástěnný, axiální ventilátor s AC motorem o výkonu V= 400 m3/h při dPext= 50 Pa. P=52W,I=0,28A,U=1x230VAC/50Hz. d= 250 mm. Připojení viz. výkresová část. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Samočinná, přetlaková žaluzie se sítem proti hmyzu, d= 250 mm. Materiál pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Protihluková žaluzie, pozink, o rozměrech 400x400 mm. Hloubka 300 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Regulační/uzavírací klapka čtyřhranná, těsná, s přípravou pro servopohon. Do potrubí o rozměrech 400x400 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Servopohon se zpětnou pružinou. Kroutící moment 10 Nm. U= 1x230VAC, P= 7 W. Otevření do 20s přes pružinu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Filtrační tkanina, třída účinnosti filtru G4. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Krycí mřížka 400x400 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 78%. Materiál tahokov s nátěrem. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.
| do obvodu 1500 mm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 0 % tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.5 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Společné položky
| Demontáž a likvidace čtyřhranného a kruhového potrubí, pozink. | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž a likvidace stávajících VZT zařízení a jejich komponent | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní doprava demontovaného materiálu (ručně) | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odvoz demontovaného materiálu z meziskládky na skládku, s naložením a se složením | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jeřábová doprava (transport VZT+KLM na střechu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výškové práce (práce na střeše objektu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revize požárních klapek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | "vstupní"
| Zaregulování systému (přesné) vč. měření tlakových poměrů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření akustického tlaku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technická a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 0,32 % z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému
| Cena společných položek bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0