SEZNAM DOKUMENTACE

projektová dokumentace

příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

D.1.4.3 Technika prostředí staveb - vytápění

101 – Technická zpráva  				107 – ROZVODY POTRUBÍ – Etapa I

102 – PŮDORYS 1.PP – Etapa II			108 – SCHÉMA KOTELNY

103 – PŮDORYS 1.PP -  Etapa I			109 – Specifikace šatny – Etapa II

106 – ROZVODY POTRUBÍ – Etapa II		110 – Specifikace šatny – Etapa I1

D1.4  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY PCHO PRO

UMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH ŠATEN V 1.PP

projektová dokumentace - příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.	 	ÚNOR  2022

Obsahem této části projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby je projekt části ústřední vytápění. Jedná se o novou otopnou soustavu, která je navrhnuta tak, aby vyhovovala technologickým požadavkům současné doby s důrazem na její hospodárné provozování a hydraulické vyvážení. Konstrukční řešení z hlediska tepelně technických vlastnosti stavebních konstrukci odpovídá ČSN 73 0540 část 1 až 4 pro nové budovy. Podkladem pro zpracování projektu byly výkresy stavební části projektu a projekt pro stavební povolení.

Tepelné ztráty byly stanoveny výpočtem v rozsahu dle ČSN EN 12831 pro tyto okolnosti:

- nejnižší venkovní výpočtová teplota					te = -15°C

- krajina s normálním větrem

- poloha budovy osaměle stojící					B = 8

- provoz vytápění při nižších venkovních teplotách nepřerušovaný

- potřeba tepla podlahové vytápění					21,7 kW

- potřeba tepla vzduchotechnika					35,5 kW

- otevírací přetlak pojistného ventilu 					300kPa

- vzduchotechnika							70/50 °C

- podlahové vytápění		 					34/25 °C

Potřeba tepla pro vytápění

|  | Jednotky |  |
| --- | --- | --- |
| Qmax | kW | 57,2 |
| 1 den | h | 24 |
| Počet dní v topném období | dní | 238 |
| průměrná venkovní teplota | 0C | 4,2 |
| výpočtová venkovní teplota | 0C | -15 |
| koeficient režimu vytápění (nepřerušované vytápění) | - | 0,7 |

Bilance potřeby tepla pro vytápění

| ROČNÍ POTŘEBA TEPLA | GJ/rok |
| --- | --- |
| Vytápění | 373 |

## Technické řešení

Jako zdroj tepla na pokrytí tepelných ztrát nového navrhovaného řešení šaten v 1.PP, je využito stávající předávací stanice. V technické místnosti předávací stanice je osazen stávající rozdělovač a sběrač. Tento rozdělovač a sběrač je skoro nevyužitý. Větve jako chirurgie „P“ , chirurgie „L“ a operační sály jsou již nefunkční. My využijeme nefunkční větev chirurgie, která je dnes odstavena. Místo něj budou osazeny nová větev pro podlahovku. Větev pro potřebu VZT je třeba napojit na neregulovanou topnou vodu.

- Napojení v technické místnosti – předávací stanice

Na stávajícím rozdělovači a sběrači v technické místnosti, budou místo 2 větví (bude provedena demontáž uzlů – Chirurgie P a L) napojeny nové dvě větve pro podlahové vytápění a topná voda pro VZT.

- Podlahové vytápění

Podlahové vytápění je provedeno pomocí plastových topných trubek PE-X  18x2,0 s  kyslíkovou bariérou.

Pro každý topný okruh bude ve zpětném potrubí umístěn ventil, pomocí kterého se nastaví požadované průtoky topných okruhů a aby bylo docíleno hydraulické rovnováhy topných okruhů. Při návrhu bylo postupováno tak, aby všechny okruhy, pokud to je možné, měly shodný hydraulický odpor. Skřínky rozdělovačů jsou v provedení pod omítku, umístěné v nice zdiva přizdívek. Pro jednotlivé místnosti je podlaha předpokládaná s krytinou vhodnou pro podlahové vytápění.  Montáž rozvodů plastového potrubí je nutno provést v souladu s pracovní brožurou výrobce.

Rozdělovače vytápění  (označené RZ1 až RZ5) slouží k napojení jednotlivých okruhů podlahového vytápění. Pomocí v nich osazených regulačních prvků se budou řídit průtoky v jednotlivých okruzích a tím se zabezpečí tepelná pohoda v místnosti. Trubky se k rozdělovači připevňují pomocí adaptéru se svěrným spojem. Propojení rozdělovačů s jednotlivými topnými okruhy bude pomocí trubek 18x2,0 vedených po stěně nad podlahou.

V oblastech přes dilatační spáry je nutné topné trubky chránit před případným namáháním střihem ochrannou trubkou nebo izolačním obalem.

Spáry

Spáry jsou potřebné:

- na okraji mazaninové desky

- při ohraničení poli mazaniny ( max. plocha F=40m2 , max. boční délka 8m, poměr stran 1:2)

- nad dilatačními spárami stavby

- ve dveřních průchodech

- u polí, které silně praskají

Provedení spár:

- při pokládaní keramické dlažby je nutné ukládaní dláždíc se spárami, které se vyplní trvalo pružným elastickým tmelem. Spáry musí být totožné s dilatačními spárami betonů.

- styčné spáry musí být opatřené dilatační páskou

- registry trubek se musí pokládat tak, aby v žádném případe neprocházely dilatačními spárami

- jenom přípojné vedeni v chráničkách mohou křížit dilatační spáry!!!

- v oblastech přes dilatační spáry (topné pole) je nutno topné trubky chránit před případným namáháním střihem vlnitou ochrannou trubkou nebo izolačním obalem

Podlahové krytiny

Jako podlahové krytiny mohou byt použity:

- tvrdé krytiny (keramické dlaždice ) - dilatační spáry je nutno vytáhnout až k horní hraně krytiny

- měkké podlahy ( parkety, textilní krytiny )

Před pokladením všech podlahových krytin musí byt podlahové vytápění min. 10 dní v provozu. Jenom tak se může odpařit zůstatková vlhkost z topného betonu. Tepelné dilatační pásy jsou z pasů  ze  zpěněného polyethylenu tl. 10 mm. Vyznačené dilatační spáry rozdělují jednotlivé vrstvy v celém průřezu, od tepelné izolace až po povrch podlahy. Bezpodmínečně nutné jsou  z důvodu beznapěťového vyrovnávaní termicky podmíněných změn délky materiálů. Betonová podlaha je zhotovená ze speciálního betonu s přísadou plastifikátoru, který zlepšuje vlastnosti při tečení a obklopí lepé uložené trubky. Betónová směs nesmí byt tekoucí, pouze zavlhlá!

Při přípravě betonové směsi je nutné postupovat dle DIN 18353/4109/str.4.

Obecně se doporučuje tato receptura na přípravu 1 m3  směsi:

- cement SPC 325					  370 kg/m3

- kamenivo - štěrk fr. max. 8 mm 	 		1719 kg/m3

- záměsová voda 			 	     170 - 210 kg/m3

- plastifikátor dle  doporučení dodavatele

obecný vztah množstva přísady do mazaniny

Mzu = A x 0,035 x dEstr

A      - plocha v m2

dEstr  -  tloušťka v cm

Dispozice topných okruhů jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci s potřebnými údaji pro montáž a nastavení systému.

Regulace podlahového vytápění

Regulace podlahového vytápění je pomocí systému MaR, který ekvitermně řídí výstupní teplotu z jednotlivých topných větví do podlahového vytápění.

- Odvodnění a odvzdušnění

Potrubní rozvody budou na všech nejnižších místech dle spádu opatřeny vypouštěcí armaturou (kulový kohout DN15, PN6). Rovněž nejvyšší body potrubní trasy budou opatřeny nátrubkem s kulovým kohoutem nebo automatickými odvzdušňovacím ventilem. Potrubí budou vyspádována, na nejvyšších místech opatřena odvzdušněním a na nejnižších místech vypouštěním. Veškerá potrubí budou spádována min. spádem 0,3%. Potrubí vedená pod stropem budou v těchto místech zavěšena na stropní závěsy. Ostatní potrubí bude uchyceno pomocí nosných konzol a šroubovacích objímek (např. Koňařík, Hilti). Před zprovozněním otopného systému se doporučuje chemické čištění nebo minimálně propláchnutí otopné soustavy.

- Hydraulické zaregulování

Odladění otopného systému bude probíhat hydraulickým zaregulováním v době 72 hodinového zkušebního provozu. Hydraulické zaregulování otopné soustavy bude provedeno pomocí změny přednastavení jednotlivých regulačních šroubení na otopných tělesech a přednastavených termostatických ventilů, které budou osazeny u všech otopných těles.

## Pojistné zařízení

Součástí stávající předávací stanice.

## Expanzní zařízení

Expanzní zařízení je součástí předávací stanice.

## Ohřev TV

Ohřev TV není předmětem tohoto projektu.

## Elektro a MaR

Součástí profese elektro je osazení týdenních elektrických termostatů pro řízení podlahového vytápění a taky kabeláž a kompletní propojení s termopohony na rozdělovačích podlahového topení. Dále bude zapotřebí v místnosti napojení předávací stanice, opět napojit oběhové čerpadla, trojcestný ventil a oživit systém.

## Armatury

- Všeobecně

Armatury jsou použité v závitovém provedení. Všechny armatury vyhovují v provedení pro  jmenovitý  tlak  PN  0,6MPa.

- Uzavírací  armatury

Pro ruční uzavírání průtoku vody v potrubí jsou použity kulové uzavírací kohouty. Manipulace s nimi je  jednoduchá  (90°  otočení  páky)  a jsou provozně spolehlivé.

- Zpětné armatury

V projektu jsou navrženy zpětné klapky (součást zdroje tepla).

- Regulační armatury směšovací

Trojcestné směšovací ventily s pohonem (součást směšovacích uzlů jednotlivých větví).

- Pojistné armatury

Jsou součástí dodávky zdroje tepla.

## Nátěry a izolace

Značení potrubí a příslušenství bude provedeno barevně dle ČSN 130072, stejně jako značení štítky a tabulkami. Štítky budou rozmístěny u všech armatur, před vstupem a na výstupu z prostupu stěnou, u všech odboček. Přímé potrubí bude značeno štítky.

Proti tepelným ztrátám bude ocelové potrubí tepelně izolováno trubicemi ze zpěněného polyetylenu v tloušťkách odpovídající Vyhl.č.193/2007 Sb.

## Potrubí

Pro páteřní rozvody je použito potrubí Cu  v dimenzích Cu 15 x1DN  10 - DN 50 (3/8“ – 2 “), a pr. 76x3,2 materiál potrubí je jakosti 11 353.

Při pájení nebo lisování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN pro výrobu, montáž a svařování potrubí. Změna délkové roztažnosti bude vykompenzována přirozenou kompenzaci potrubní trasy.  Potrubí je nutné uzemnit.

## Zkoušky zařízení

Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu musí být prováděno ve smyslu ČSN 383365 a ČSN 060310 - vydání leden 1998. Každé namontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Proplachování se provádí při demontovaných vodoměrech, měřičích tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k poškození. Propláchnutí se provádí i u stávajícího zařízení / lépe ještě chemické čištění / při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel, na všech k tomu určených místech / odkalovací nádoby, cyklónové odlučovače, apod. / je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se zabudují demontované prvky a zařízení se naplní upravenou vodou. Vyčištění a propláchnutí je součástí montáže a o jeho provedení musí být proveden zápis.

Druhy zkoušek jsou:

- Zkouška těsnosti

- Zkoušky provozní

Zkoušky provozní lze zahájit pouze po provedené úspěšné zkoušce těsnosti. Zkoušky těsnosti se

provádí 1,5 násobkem provozního přetlaku provozního média.

Zkoušky těsnosti se provádějí před provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou, dokonale odvzdušní, upraví se tlak na požadovanou hodnotu  a celé zařízení se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodina poté se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný , neobjeví lise při této prohlídce netěsnosti a  nebo neprojeví li se znatelný pokles tlaku. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 500C.

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky dilatační a topné. Dilatační zkoušky se provádí tak, že se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje . Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti je nutno zkoušku po provedení opravy zopakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora.

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění správné funkce  zařízení. Kontroluje se zejména:

- Správná funkce armatur

- Dosažení technických předpokladů projektu

- Správná funkce regulačních a měřících zařízení

- Správná funkce zabezpečovacího zařízení, havarijní funkcí a poruchových signalizací

- Zda instalované zařízení zajistí požadované projektové parametry dodávky

- Nejvyšší výkon zdrojů tepla – otopné plochy

Zařízení lze považovat za způsobilé pro spolehlivý hospodárný provoz a bezpečný provoz jestliže:

- Splňuje požadavky ČSN 060310

- Splňuje požadavky ČSN 060830

- Soustava dosáhla parametrů předepsaných projektem

- V průběhu zkoušek byla ověřena funkce automatické regulace, její spolehlivost při simulování všech provozních stavů.

- Během topné zkoušky se zaškolí obsluha / o čemž se provede záznam / a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky.

V průběhu montáže se u smontovaného potrubí kontroluje kompletnost a správnost montáže, zejména:

- sklony předepsané projektem

- uložení potrubí a jejich rozmístění, včetně dotažení šroubů nebo úplnosti montážních svárů

- vzdálenost potrubí od stěn a konstrukcí s ohledem na diatace a předepsanou tloušťku tepelné izolace

- u armatur směr toku, jejich umístění, jejich ovládání

- dotažení přírubových spojů

- zapojení příslušenství potrubí ( vypouštění, odvzdušnění )

- kompletnost povrchových úprav ( čištění, nátěry,při více nátěrech každý odstín    jinou barvou )

- úplnost předepsaného značení svárů

- Před komplexním vyzkoušením se provede kontrola průvodní dokumentace o individuálním vyzkoušení, kontrola provedení tepelné sítě jako celku z hlediska prováděcích projektů, kontrola dokladů o proplachování nebo profukování potrubí včetně provedení předpětí, revize a repase armatur a pod.

- V případě úspěšnosti všech dílčích zkoušek ( tlaková i dilatační zkouška ) a komplexních zkoušek lze dílo odevzdat a převzít provozovatelem. Odevzdání a převzetí se řídí ustanovením hospodářského zákoníku.

- Komplexní vyzkoušení systému lze započít tehdy, je-li zcela dokončena montáž zařízení a proběhly-li všechny průběžné kontroly, dané smlouvou mezi investorem a dodavatelem

- Nestanoví-li smlouva o montáži díla jinak, doporučujeme, aby před započetím komplexních zkoušek byla hlavním dodavatelem určená komise, která bude přítomna těmto zkouškám a jejíž vyjádření přijmou jako závazné všechny dotčené strany. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta.

O všech zkouškách bude veden dodavatelem písemný záznam, který bude obsahovat:

-stručný popis zkoušky

-výsledek zkoušky

-datum zkoušky

-podpisy dodavatele a odběratele

Zjistí-li se v průběhu zkoušek závady je nutno zkoušky opakovat !!!

Pro komplexní provoz bude zařízení uvolněno až po protokolárním dokladování všech zkoušek.

## Uvedení do provozu

Dokumentace předávaná jako součást dodávky tepelné sítě tj. výkresy skutečného provedení se zakótováním umístění všech hlavních součástí navíc obsahuje:

- Dokumentaci o použitém materiálu

- Dokumentaci o svarových spojích

- Deník o průběhu montážních prací

- Protokoly o zkouškách

- Protokoly o provedeném předpětí

- Protokoly o provedeném proplachování, resp. profukování potrubí tepelných sítí

- Provozní předpisy

- Předpisy pro údržbu a provádění oprav

Před uvedením do zkušebního provozu bude provedena kontrola namontovaného zařízení a zda proběhly úspěšně všechny předepsané zkoušky. V případě úspěšných zkoušek bude zařízení uvedeno do zkušebního provozu, během kterého bude provedeno odzkoušení a nastavení regulační techniky včetně nasimulování všech variant havarijních stavů. V průběhu zkušebního provozu bude provedeno zaučení obsluhy. Projekt byl  před ukončením konzultován se zástupci budoucího provozovatele zařízení a jeho připomínky byly v maximální možné míře respektovány.

dodávky je nutné dodržet montážní dokumentaci a předpisy jednotlivých výrobců.