## rekapitulace
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, PŘISPĚVKOVÁ ORGANIZACE |  | Strana:
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU M |  | Zakázkové číslo:
D1.01/4.2 VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE |  | Archivní číslo:
D1.01/4.2-05 VÝKAZ VÝMĚR - ETAPA I
REKAPITULACE | DODÁVKA | MONTÁŽ
Zařízení č. 3 - Větrání sociálního zázemí v 3.NP (m.č. 322b, 315b) | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání skladu v 3.NP (m.č. 305) | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Větrání sociálního zázemí v 3.np | 0 | 0
Ostatní | 0 | -
DODÁVKA CELKEM | 0
MONTÁŽ CELKEM | 0
0
CELKEM BEZ DPH | 0

## rozpočet
| SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, PŘISPĚVKOVÁ ORGANIZACE |  |  |  |  | Strana:
| STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU M |  |  |  |  | Zakázkové číslo:
| D1.01/4.2 VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE |  |  |  |  | Archivní číslo:
D1.01/4.2-05 VÝKAZ VÝMĚR - ETAPA I
Pozice | Název | M.J | Množ. | Cena/M.J. | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 3 - Větrání sociálního zázemí v 3.NP (m.č. 322b, 315b)
3.1 | Odvodní radiální ventilátor do podhledu pr. napojení 80mm, Vo=100m3/h (při ext.tlaku 60Pa), Pi=0,04kW, 230V, vestavěné doběhové relé, filtr, těsná zpětná klapka | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
3.2 | Přetlaková samočinná žaluzie, napojení Ø100mm, plastová šedá | ks | 2 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dveřní mřížka 400x100mm, oboustranná, neprůhledná, hliník + RAL 9010, vč.upevňovacího rámu, volná plocha min 0,01m2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
3.4 | Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I třída těsnosti D (gumové těsnení)
| - do Ø100mm, vč. 30% tvarovek | m | 10 | 0 | 0 | 0
3.5 | Ohebná hadice, provedení Al, tepelně a hlukově izolovaná
| - Ø80mm | m | 2 | 0 | 0 | 0
3.6 | Tepelná izolace nenasákavá tl.10mm samolepicí (prostupy potrubí) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
3.7 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání skladu v 3.NP (m.č. 305)
4.1 | Stávající odvodní ventilátor radiální nástěnný pr. napojení 100mm, Vo=100m3/h (při ext.tlaku 100Pa), Pi=0,07kW, 230V, vestavěné doběhové relé, zpětná klapka - demontáž a montáž ventilátoru | kpl. | 1 | 0 | - | 0
4.2 | Dveřní mřížka 400x100mm, oboustranná, neprůhledná, hliník + RAL 9010, vč.upevňovacího rámu, volná plocha min 0,01m2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.3 | Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I třída těsnosti D (gumové těsnení)
| - do Ø100mm, vč. 30% tvarovek | m | 8 | 0 | 0 | 0
4.4 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Větrání sociálního zázemí v 3.np
6.1 | Demontáže části potrubí VZT do pr.200mm, talířových ventilů do Ø200mm, stěnové mřížky | HZS | 8 | 0 | - | 0
6.2 | Posunutí VZT jednotky pod stropem, hmotnost do 100kg, posun cca 0,5m | HZS | 4 | 0 | - | 0
6.3 | Talířový ventil kovový Ø200, vč. montážního rámečku, barva bílá - stávající, pouze montáž | ks | 4 | 0 | - | 0
6.4 | Odvodní talířový ventil kovový Ø100, vč. montážního rámečku, barva bílá, stávající, pouze montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 0
6.5 | Odvodní talířový ventil kovový Ø160, vč. montážního rámečku, barva bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6.6 | Dveřní mřížka 400x100mm, oboustranná, neprůhledná, hliník + RAL 9010, vč.upevňovacího rámu, volná plocha min 0,01m2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
6.7 | Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I třída těsnosti D (gumové těsnení)
| - do Ø100mm, vč. 50% tvarovek | m | 1 | 0 | 0 | 0
| - do Ø125mm, vč. 50% tvarovek | m | 2 | 0 | 0 | 0
| - do Ø160mm, vč. 50% tvarovek | m | 4 | 0 | 0 | 0
| - do Ø200mm, vč. 50% tvarovek | m | 7 | 0 | 0 | 0
6.8 | Ohebná hadice, provedení Al, tepelně a hlukově izolovaná
| - Ø100mm | m | 3 | 0 | 0 | 0
| - Ø160mm | m | 3 | 44 | 0 | 0
| - Ø200mm | m | 10 | 0 | 0 | 0
6.9 | Zaregulování systému VZT | HZS | 4 | 0 | - | 0
6.10 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | ­
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní
1 | kabeláže k drátovým ovladačům klimatizace (zař.č.1), vedení v liště | m | 15 | 0 | 0 | -
2 | Uvedení do provozu, zaregulování systému, komplexní vyzkoušení systému, zaškolení obsluhy, seznámení investora s provozem zařízení a bezpečnostními předpisy, provozní řád, značení potrubí (směry proudění), doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému užívání, dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
3 | Pronájem pomocných mechanizmů nutných pro montáž jako plošiny, jeřáby, lešení | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
4 | Doprava veškerých dodávek a materiálu na stavbu vč. přesunu na místo montáže | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | -