Minimální technické podmínky KGJ

Veřejná zakázka č. P22V00000139

„Výměna kogeneračních jednotek“

Číslo spisu: KRN/FMP/2022/04/kogenerační jednotky

# Technická specifikace předmětu záměru

# Modernizace technologie KVET

# (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

## UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

- Identifikační údaje stavby

Název stavby/akce

Modernizace technologie KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

Místo stavby

Adresa:	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Budova K (kotelna)

Katastrální území:	Krnov-Horní Předměstí [674737]

Parcelní čísla pozemků:	1858

Údaje o zadavateli

Název:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Identifikační číslo:	008 44 641

Adresa sídla:	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Tel.:	+420 554 690 111

E-mail:	sekretariat@szzkrnov.cz

- Technická specifikace KGJ

Instalace dvou KGJ o těchto základních technických parametrech:

- palivo – zemní plyn,

- jmenovitý elektrický výkon 200 až 220 kW,

- max. tepelný výkon 250 až 300 kW,

- celková sezónní energetická účinnost η min. 88 %,

- sezónní účinnost výroby elektrické energie η min. 35 %,

- životnost KGJ min. 50 000 motohodin do generální opravy,

- splnění platných emisních limitů dle vyhlášky 452/2017 Sb.,

  - max. emise NOx 50 (mg/Nm3),

  - max. emise CO 300 (mg/Nm3),

- splnění požadavků na denní limity hluku a vibrací dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,

- generátor připojitelný na distribuční síť používanou v ČR dle požadavků uvedených ve Smlouva o připojení výrobny k DS VN (ČEZ Distribuce),

- připojení na nadřazený, sofistikovaný řídicí systém umožňující zcela automatický provoz s možností nastavení hodinového režimu (min. týdenní báze), s umožněním nadřazeného externího spuštění a odstavení KGJ a ovládací systém musí umožňovat dálkové dispečerské řízení v místě sídla zadavatele, které bude objednateli umožňovat:

  - dálkové monitorování provozu a stavu KGJ v průběhu jejího běhu,

  - připojení, monitorování a ovládání KGJ na dispečinku u zadavatele a Moravskoslezského energetického centra, p.o.,

  - připojení pro řízení dle zadavatele nadřazeným systémem řízení a aktivace a provozování přenosu dat na nadřazený řídící systém,

  - připojení pro řízení elektrického výkonu dle připojovacích podmínek provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.),

- umožnění hybridního provozu KGJ (s přebytky do sítě),

- umožnění modulace výkonu KGJ na základě aktuální potřeby objektu.

Povinné úkony:

- připojení kogenerační jednotky do sítě,

- Vyřízení zkušebního provozu,

- stavební povolení (pokud bude požadováno, v opačném případě stanovisko, které toto potvrzuje),

- Součinnost s provozovatelem při vyřízení licence pro výrobu elektřiny, osvědčení o původu elektřiny a tepla, registraci u OTE (operátor trhu s elektřinou),

- instalace elektroměru pro měření množství vyrobené, který odpovídá vyhlášce č. 326/2005,

- Kogenerace musí splnit kritéria vysoce účinné kogenerace podle vyhlášky MPO č. 439/2005, která byla novelizována vyhláškou č. 110/2008,

- dodání průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle požadavků výrobce a dle příslušných zákonů v platném znění, prohlášení o shodě,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení,

- předmět zakázky bude dodán v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době dodávky,

- zadavatel stanovuje minimální délku záruční doby na dílo (strojní/montážní/stavební práce) v trvání 9.000 motohodin ode dne uvedení do trvalého provozu,

- během záruční doby je poskytnut záruční bezplatný servis, který zahrnuje:

  - cenu práce při provádění předepsaných zákonných revizí, kontrol a oprav,

  - cenu náhradních dílů potřebných pro provádění předepsaných zákonných revizí, kontrol a oprav,

  - cenu spotřebního materiálu potřebného pro provádění předepsaných zákonných revizí, kontrol a oprav,

  - náklady na cestovné servisních pracovníků,

- zadavatel stanovuje za povinnost v rámci veřejné zakázky sjednání smlouvy se zhotovitelem o „Pozáručního servisu po dobu 21 000 motohodin/KGJ“. Zhotovitel je povinen vyčíslit veškeré servisní úkony na technologie KGJ pro její zdárné provozování. Tyto kumulované náklady za 7 let budou součástí celkové ceny v rámci soutěže této VZ. Do těchto nákladů musí zhotovitel zahrnout nejen náklady na pravidelný servis, ale také náklady na případné vady a poruchy technologie KGJ. Tyto náklady budou zhotoviteli ročně vypláceny na základě „Smlouvy o provádění servisu a údržby KGJ“, která tvoří jako Příloha č. 3 součást Zadávací dokumentace.