## rekapitulace
NEMOCNICE TŘINEC, p.o., REHABILITACE |  | Strana: 1
přístavba a stavební úpravy |  | Zakázkové číslo:
D 1.01/4.2 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
SO 01, SO 02 - pavilon T
D 1.01/4.2-08 VÝKAZ VÝMĚR |  | Datum: 02/2021
REKAPITULACE | DODÁVKA | MONTÁŽ
Zařízení č. 1 - Větrání chodby stacionáře a hyg. zázemí v 1.NP a 1.PP | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Větrání chodby a hyg. zázemí v 2.NP | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání WC a tech. místností 1.PP - 2.NP | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Chlazení tech.místnosti v 2.NP | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Chlazeni místností v 1.PP a 1.NP | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Větrání CHÚC - nové schodiště | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Větrání CHÚC - stávající schodiště | 0 | 0
Ostatní | 0 | -
DODÁVKA CELKEM | 0
MONTÁŽ CELKEM | 0
CELKEM BEZ DPH | 0
Cena montáže je stanovena individuálně dle interních cen doadavatele technologie VZT.

## rozpočet
| NEMOCNICE TŘINEC, p.o., REHABILITACE |  |  |  |  | Strana:
| přístavba a stavební úpravy |  |  |  |  | Zakázkové číslo:
D 1.01/4.2 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
SO 01, SO 02 - pavilon T
| D 1.01/4.2-08 VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  | Datum | 02/2021
Pozice | Název | M.J | Množ. | Cena/M.J. | Dodávka | Montáž | Poznámka
Zařízení č. 1 - Větrání chodby stacionáře a hyg. zázemí v 1.NP a 1.PP
1.1 | Sestavná VZT jednotka | ks | 1 |  | 0 | 0
- vnitřní hygienické provedení, třípatrová sestava, splňuje Ecodesign 2018, Eurovent, mechanická stabilita D2, těsnost pláště L1/L2, těsnost obtoku filtru F9, tepelná izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, tloušťka stěny pláště 60 mm, součinitel prostupu tepla panelovou výplní K = 0,57 W/m2K, vnější plášť pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá, základní rám, pozink. výška 80mm
Přiváděný vzduch průtok: 2.800 m3/h
Odváděný vzduch průtok: 2.800 m3/h
externí tlak: 350 Pa
Jednotka se sestává z:
- odvodní část:
pružná vložka
filtrační komora kapsového filtru- 1° filtrace třídy G4
rekuperační komora - deskový rekuperátor, účinnost 82%, vč. by-passu, kondenzátní vata - nerez ocel, vč.kuličkového sifonu
eliminátor
ventilátorová komora - volnoběžné kolo bez sirální skříně, EC motor, Pi=1,3kW, 230V/50Hz, 6,6A, IP55, měřící nátrubky, servisní vypínač motoru
- přívodní část:
uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon s havarijní fcí 15Nm
filtrační komora kapsového filtru - 1° filtrace třídy G4
ventilátorová komora - volnoběžné kolo bez sirální skříně, EC motor, Pi=2,4kW, 400V/50Hz, 3,8, IP55, měřící nátrubky, servisní vypínač motoru
multifunkční komora
komora ohřívače, teplovodní výměník, teplotní spád 60/40°C, Qt=18,5kW, směšovací uzel 3-cestný s čerpadlem a by-passem
komora s rámem čidel s pletivovou mřížkou
přímý výparník - výparná teplota 7°C, 1okruh, 4- řadý výparník, Qch=16,5kW, chladivo R410A
eliminátor kapek, kondenzátní vata - nerez ocel, vč.kuličkového sifonu
filtrační komora kapsového filtru - 1° filtrace třídy F9, výměna filtru ze špinavé strany
pružná vložka
základní rám, pozink. výška 80mm
- celková hmotnost: 977g, rozměr: 3320x760x2360[mm] (DxŠxV)
1.2 | Venkovní kondenzační jednotka | kpl. | 1 |  | 0 | 0
VRV, Qch=33,5kW, Pi=10,15kW, 3f/400V/50Hz
sada s expanzním ventilem
rozbočovač potrubí chladiva
kabelový ovladač
adaptém pro univerzální externí řízení 0-10V
řídící skříň VRV
rozměry jednotky: 1615x940x460[mm] (VxŠxH), hmotnost: 180kg
1.3.1 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, 2-stupňový, rozměr: 500x300mm, napájení a ovládání zajistí MaR | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, 2-stupňový, rozměr: Ø200mm, napájení a ovládání zajistí MaR | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Požární klapka EI90, rozměr: 400x400mm, se servopohonem 230V, termoelektrické čidlo, signalizace plohy, napojení na EPS | ks | 4 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Požární klapka EI90, rozměr: Ø200mm, se servopohonem 230V, termoelektrické čidlo, signalizace plohy, napojení na EPS | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| Regulační klapka kruhová, ruční ovládání, gumové těsnění, třída těsnosti D |  |  |  |  | 0
1.5.1 | - Ø100 mm (spiro potrubí) | ks | 14 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | - Ø125 mm (spiro potrubí) | ks | 4 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | - Ø160 mm (spiro potrubí) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | - Ø200 mm (spiro potrubí) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Uzavírací těsná klapka 500x400, příprava pro servopohon | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | pružná manžeta 500x400, vodivé spojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | pružná manžeta 300x580, vodivé spojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.6 | Tlumič hluku 500x500x1500mm buňkový, bez opláštění, rozměry buněk 250x500x1500mm - 2 ks, náběhy na obou koncích, hygienické provedení | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Protidešťová žaluzie PZ AL 1120x710mm, provedení elox hliník, včetně síta proti ptactvu a montážního rámu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Protidešťová žaluzie PZ AL 800x400mm, provedení elox hliník, včetně síta proti ptactvu a montážního rámu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | Vířivý anemostat přívodní 400x16, barva bílá | ks | 10 | 0 | 0 | 0
- čelní deska čtvercová 600x600 mm
- boční připojení, až 300 m3/h
- provedení nástavce do rastru, výška max 300mm
1.8.2 | Vířivý anemostat přívodní 300x8, barva bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0
- čelní deska čtvercová 600x600 mm
- boční připojení, až 200 m3/h
- provedení nástavce do rastru, výška max 300mm
1.8.3 | Vířivý anemostat odvodní 400x16, barva bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0
- čelní deska čtvercová 600x600 mm
- boční připojení, až 300 m3/h
- provedení nástavce do rastru, výška max 300mm
Odvodní talířový ventil kovový, vč. montážního rámečku, bílá barva
1.9.1 | - Ø100 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | - Ø125 mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | - Ø160 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | Stěnová mřížka 300x100mm jednořadá, elox hliník s pevnými lamelami typ 2, rozteč 12,5, vč. prostupového dílu 150mm - vnitřní barva černá matná | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | Stěnová mřížka 400x150mm jednořadá, elox hliník s pevnými lamelami typ 2, rozteč 12,5, vč. prostupového dílu 150mm - vnitřní barva černá matná | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.11 | Dveřní mřížka 400x100mm, oboustranná, neprůhledná, elox hliník, vč.upevňovacího rámu, volná plocha min 0,01m2 | ks | 42 | 0 | 0 | 0
1.12 | Potrubí čtyřhranné z pozink. plechu sk.I ve III. tř. těsnosti |  |  |  |  | 0
| - do obvodu 1050mm, vč. 30% tvarovek | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
| - do obvodu 1500mm, vč. 10% tvarovek | m2 | 124 | 0 | 0 | 0
| - do obvodu 1890mm, vč. 60% tvarovek | m2 | 54 | 0 | 0 | 0
| - do obvodu 2630mm, vč. 60% tvarovek | m2 | 40 | 0 | 0 | 0
1.13 | Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I třída těsnosti D (gumové těsnení)
| - do Ø100mm, vč. 30% tvarovek | m | 64 | 0 | 0 | 0
| - do Ø125mm, vč. 30% tvarovek | m | 12 | 0 | 0 | 0
| - do Ø160mm, vč. 30% tvarovek | m | 62 | 0 | 0 | 0
| - do Ø200mm, vč. 30% tvarovek | m | 74 | 0 | 0 | 0
| - do Ø250mm, vč. 30% tvarovek | m | 18 | 0 | 0 | 0
1.14 | Ohebná hadice, provedení Al, tepelně izolovaná
| - Ø100mm | m | 8 | 0 | 0 | 0
| - Ø125mm | m | 18 | 0 | 0 | 0
| - Ø160mm | m | 8 | 0 | 0 | 0
| - Ø200mm | m | 11 | 0 | 0 | 0
1.15 | Cu potrubí chladiva do pr.10/28mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu (provedení kabelu - oheň nešířící, bezhalogenový např.CXKH-R), vedené volně pod stropem, venkovní část z izolace odolné proti UV záření vedené v uzavřeném pozink (žlab v ceně zařízení č. 5) | m | 20 | 0 | 0 | 0
1.16 | chladivo R410A, vč.doplnění | kg | 5 | 0 | 0 | 0
1.17 | Tepelná izolace minerální vata tvrzená protihluková tl.60mm vč. AL folie, kotvení na trny, izolaci řešit jako parotěsnou, spoje přelepit hliníkovou páskou, objem.hm. Izolace 55kg/m3 | m2 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
1.18 | Tepelná izolace minerální vata tl.20mm vč. AL folie, kotvení na trny | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
1.19 | Tepelná izolace potrubí na střeše, minerální vata tl.60mm vč. oplechování pozink.plechem | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
1.20 | střešní komínek pr.125mm pro potrubí chladiva, po montáži zafoukaný pěnou a utěsněný | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.21 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem zařízení č. 1 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Větrání chodby a hyg. zázemí v 2.NP
2.1 | Sestavná VZT jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0
- vnitřní hygienické provedení, třípatrová sestava, splňuje Ecodesign 2018, Eurovent, mechanická stabilita D2, těsnost pláště L1/L2, těsnost obtoku filtru F9, tepelná izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, tloušťka stěny pláště 60 mm, součinitel prostupu tepla panelovou výplní K = 0,57 W/m2K, vnější plášť pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 šedobílá, základní rám, pozink. výška 80mm
Přiváděný vzduch průtok: 2.200 m3/h
Odváděný vzduch průtok: 2.200 m3/h
externí tlak: 350 Pa
Jednotka se sestává z:
- odvodní část:
pružná vložka
filtrační komora kapsového filtru- 1° filtrace třídy G4
rekuperační komora - deskový rekuperátor, účinnost 82%, vč. by-passu, kondenzátní vata - nerez ocel, vč.kuličkového sifonu
eliminátor
ventilátorová komora - volnoběžné kolo bez sirální skříně, EC motor, Pi=1,3kW, 230V/50Hz, 6,6A, IP55, měřící nátrubky, servisní vypínač motoru
uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon s havarijní fcí 15Nm
pružná vložka
- přívodní část:
pružná vložka
uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon s havarijní fcí 15Nm
filtrační komora kapsového filtru - 1° filtrace třídy G4
ventilátorová komora - volnoběžné kolo bez sirální skříně, EC motor, Pi=2,4kW, 400V/50Hz, 3,8, IP55, měřící nátrubky, servisní vypínač motoru
multifunkční komora
komora ohřívače, teplovodní výměník, teplotní spád 60/40°C, Qt=18,5kW, směšovací uzel 3-cestný s čerpadlem a by-passem
komora s rámem čidel s pletivovou mřížkou
přímý výparník - výparná teplota 7°C, 1okruh, 4- řadý výparník, Qch=16,5kW, chladivo R410A
eliminátor kapek, kondenzátní vata - nerez ocel, vč.kuličkového sifonu
filtrační komora kapsového filtru - 1° filtrace třídy F9, výměna filtru ze špinavé strany
pružná vložka
základní rám, pozink. výška 80mm
- celková hmotnost: 977g, rozměr: 3320x760x2360[mm] (DxŠxV)
2.2 | Venkovní kondenzační jednotka - započteno u zařízení č.1.2 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
sada s expanzním ventilem
rozbočovač potrubí chladiva - započteno u zařízení č.1.2
kabelový ovladač
adaptém pro univerzální externí řízení 0-10V
řídící skříň VRV
2.3 | Požární klapka EI90, rozměr: 500x300mm, se servopohonem 230V, termoelektrické čidlo, signalizace plohy, napojení na EPS | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Regulační klapka kruhová, ruční ovládání, gumové těsnění, třída těsnosti D
2.4.1 | - Ø100 mm (spiro potrubí) | ks | 19 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | - Ø125 mm (spiro potrubí) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | - Ø160 mm (spiro potrubí) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.5 | Tlumič hluku 500x500x1500mm buňkový, bez opláštění, rozměry buněk 250x500x1500mm - 2 ks, náběhy na obou koncích, hygienické provedení | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0
2.5a | Flexibilní tlumič hluku Ø160mm, délka 1,0m | ks | 14 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Protidešťová žaluzie PZ AL 1120x710mm, provedení elox hliník, včetně síta proti ptactvu a montážního rámu | ks | 1 | - | - | - | neoceňovat naceněno v zař.č.1
2.6.2 | Protidešťová žaluzie PZ AL 800x400mm, provedení elox hliník, včetně síta proti ptactvu a montážního rámu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.7 | Vířivý anemostat přívodní 400x16, barva bílá | ks | 7 | 0 | 0 | 0
- čelní deska čtvercová 600x600 mm
- boční připojení, až 350 m3/h
- provedení nástavce do rastru, výška max 300mm
Přívodní/odvodní talířový ventil kovový, vč. montážního rámečku, barva bílá
2.8 | - Ø160 mm | ks | 14 | 0 | 0 | 0
Odvodní talířový ventil kovový, vč. montážního rámečku
2.9.1 | - Ø100 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | - Ø125 mm | ks | 19 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | - Ø160 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
2.10 | Dveřní mřížka 400x100mm, oboustranná, neprůhledná, elox hliník, vč.upevňovacího rámu, volná plocha min 0,01m2 | ks | 36 | 0 | 0 | 0
2.11 | Potrubí čtyřhranné z pozink. plechu sk.I ve III. tř. těsnosti
| - do obvodu 1050mm, vč. 30% tvarovek | m2 | 23 | 0 | 0 | 0
| - do obvodu 1500mm, vč. 30% tvarovek | m2 | 124 | 0 | 0 | 0
| - do obvodu 1890mm, vč. 80% tvarovek | m2 | 5 | 0 | 0 | 0
| - do obvodu 2630mm, vč. 80% tvarovek | m2 | 40 | 0 | 0 | 0
2.12 | Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I třída těsnosti D (gumové těsnení)
| - do Ø100mm, vč. 30% tvarovek | m | 50 | 0 | 0 | 0
| - do Ø125mm, vč. 50% tvarovek | m | 9 | 0 | 0 | 0
| - do Ø160mm, vč. 30% tvarovek | m | 20 | 0 | 0 | 0
| - do Ø200mm, vč. 30% tvarovek | m | 16 | 0 | 0 | 0
| - do Ø250mm, vč. 30% tvarovek | m | 12 | 0 | 0 | 0
2.13 | Ohebná hadice, provedení Al, tepelně a hlukově izolovaná
| - Ø100mm | m | 4 | 0 | 0 | 0
| - Ø125mm | m | 12 | 0 | 0 | 0
| - Ø160mm | m | 21 | 0 | 0 | 0
| - Ø200mm | m | 10 | 0 | 0 | 0
2.14 | Cu potrubí chladiva do pr.10/22mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu (provedení kabelu - oheň nešířící, bezhalogenový např.CXKH-R), vedené volně pod stropem, venkovní část z izolace odolné proti UV záření vedené v uzavřeném pozink (žlab v ceně zařízení č. 5) | m | - | - | - | - | neoceňovat naceněno v zař.č.1
2.15 | chladivo R410A, vč.doplnění | kg | - | - | - | - | neoceňovat naceněno v zař.č.1
2.16 | Tepelná izolace minerální vata tvrzená protihluková tl.60mm vč. AL folie, kotvení na trny, izolaci řešit jako parotěsnou, spoje přelepit hliníkovou páskou, objem.hm. Izolace 55kg/m3 | m2 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
2.17 | Tepelná izolace minerální vata tl.20mm vč. AL folie, kotvení na trny | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
2.19 | Tepelná izolace potrubí na střeše, minerální vata tl.60mm vč. oplechování pozink.plechem | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
2.20 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem zařízení č. 2 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání WC a tech. místností 1.PP - 2.NP
3.1 | Odvodní nástřešní ventilátor | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
- velikost 160mm
- průtok vzduchu 540m3/h (150Pa)
- EC motor, Pi=0,123kW, 1f/230V/50Hz, 0,969A
- integrovaný regulátor konstantního tlaku a zabudované tlakové čidlo
- vypínání signálem z EPS
3.1.2 | Tlumící nástavec, intergrované tlumící kulisy, vžška 400mm, vč. nutného příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Požární klapka EI90, rozměr: Ø125mm, se servopohonem 230V, termoelektrické čidlo, signalizace plohy, napojení na EPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Požární klapka EI90, rozměr: Ø160mm, se servopohonem 230V, termoelektrické čidlo, signalizace plohy, napojení na EPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | Elektricky ovládaný ventil, 30-90m3/hod, rozměr: Ø125mm, se servopohonem 230V a doběhem 30min, ovládání se světlem | ks | 6 | 0 | 0 | 0
3.4 | Požární větrací mřížka PVM ty EI45, velikost 100x200mm, vč. prostupového dílu do stěny 250mm, | ks | 2 | 0 | 0 | 0
3.5 | Krycí mřížka na stěnu, velikost 200x100mm, vč.upevňovacího rámečku, tahokov, RAL 9006 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
3.7 | Dveřní mřížka 400x100mm, oboustranná, neprůhledná, elox hliník, vč.upevňovacího rámu, volná plocha min 0,01m2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
3.8 | Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I třída těsnosti D (gumové těsnení)
| - do Ø125mm, vč. 30% tvarovek | m | 10 | 0 | 0 | 0
| - do Ø160mm, vč. 30% tvarovek | m | 10 | 0 | 0 | 0
3.9 | Tepelná izolace potrubí, minerální vata tl.20mm vč. AL polepu | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
3.10 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem zařízení č. 3 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Chlazení tech.místnosti v 2.NP
4.1 | Venkovní kondenzační jednotka split systému, Qch=2,5kW, Pi=0,56kW, 230V/50Hz, chladivo R32, rozměry:550x765x272mm] (VxŠxH), hmotnost:32kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.1a | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=2,5kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 294x811x272[mm] (VxŠxH), hmotnost=10kg, infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | komunikační adaptér Modbus pro napojení jednotek do systému BMS | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.3 | Cu potrubí chladiva do pr.16/10mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu (provedení kabelu - oheň nešířící, bezhalogenový např.CXKH-R), vnitřní část vedená v liště, venkovní část vedení po po střeše v uzavřeném žlabu | m | 6 | 0 | 0 | 0
4.4 | střešní komínek pr.100mm pro potrubí chladiva, po montáži zafoukaný pěnou a utěsněný | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.5 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem zařízení č. 4 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Chlazeni místností v 1.PP a 1.NP
5.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV IV+, Qch,max=45,0kW, Pi,max=13,0kW, Imax=31A, 400V/50Hz, chladivo R410A, rozměry:1240x1685x765[mm] (ŠxVxH), hmotnost: 275kg, (funkce zálohování - v případě poruchy jednoho z kompresorů po dobu minimálně 8 hodin) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.1a | Vnitřní kazetová jednotka, Qch=3,4kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 575x260x575[mm] (ŠxVxH), hmotnost=16,5kg, vč. dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0
5.1b | Vnitřní kazetová jednotka, Qch=8,3kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 840x246x840[mm] (ŠxVxH), hmotnost=24,0kg, vč. dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.1c | Vnitřní mezistropní jednotka, Qch=3,4kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 550x245x800[mm] (ŠxVxH), hmotnost=24kg, vč. filtru na sání, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0
5.1d | Vnitřní mezistropní jednotka, Qch=6,5kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 1000x245x800[mm] (ŠxVxH), hmotnost=35,5kg, vč. filtru na sání, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.1e | Vnitřní mezistropní jednotka, Qch=8,3kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 1000x245x800[mm] (ŠxVxH), hmotnost=36,5kg, vč. filtru na sání, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.1f | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=3,4kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 795x290x266[mm] (ŠxVxH), hmotnost=12kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.1g | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=5,2kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 1050x290x269[mm] (ŠxVxH), hmotnost=15kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | drátový ovladač k vnitřní jednotce | ks | 9 | 0 | 0 | 0
5.3 | Komunikační karta pro vzdálené řízení výkonu venkovní jednotky ve třech stupních (pro dodržování ¼ hodinového maxima odběru elektrické energie a tichého režimu v nočních hodinách) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.4 | komunikační adaptér Modbus pro napojení jednotek do systému BMS | ks | 10 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | rozbočovače potrubí chladiva do pr. 31,8/15,9 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | rozbočovače potrubí chladiva do pr. 25,4/12,7 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | rozbočovače potrubí chladiva do pr. 16,1/12,7 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Cu potrubí chladiva od pr.12/22 + 16/35mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu (provedení kabelu - oheň nešířící, bezhalogenový např.CXKH-R), vnitřní část vedená v podhledu, venkovní část vedení po po střeše v uzavřeném pozink. žlabu (8,0m) | m | 70 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Cu potrubí chladiva do pr.12/18mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu (provedení kabelu - oheň nešířící, bezhalogenový např.CXKH-R), vnitřní část vedená v podhledu, venkovní část vedení po po střeše v uzavřeném pozink. žlabu (8,0m) | m | 120 | 0 | 0 | 0
5.5 | Doplnění chladiva R410A | kg | 15 | 0 | 0 | 0
5.6 | Komunikační kabel od vnitřní jednotky k ovladači | m | 80 | 0 | 0 | 0
5.7 | Stěnová vyústka dvouřadá s upínacím rámečkem, velikost 500x200mm, elox hliník | ks | 4 | 0 | 0 | 0
5.8 | Revizní dvířka na hranaté potrubí, 400x200, těsné provedení, pozink.plech | ks | 2 | 0 | 0 | 0
5.9 | Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do obvodu 1500mm vč. 50% tvarovek | m2 | 25 | 0 | 0 | 0
5.10 | Tepelná izolace potrubí na bázi syntetického kaučuku, tl. 10mm, samolepicí, hliníkový povrch | m2 | 26 | 0 | 0 | 0
5.11 | Odstavení stávajícího systému chlazení (split-systém) do výkonu 7,0kW, odsátí chladiva do venkovní jednotky + do tlakových nádob (do 3,0kg R410A) | kpl. | 4 | 0 | - | 0
5.12 | Demontáž stávajícího systému chlazení (split systém) vč.demontáže konzol, ovládacích prvků, vyčištění jednotek, zabalení, uložení pro další využití | ks | 4 | 0 | - | 0
5.13 | Demontáž stávající trasy potrubí chladiva (délka do 50m) | kpl. | 1 | 0 | - | 0
5.14 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem zařízení č. 5 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Větrání CHÚC - nové schodiště
6.1 | Radiální nízkotlaký ventilátor s přímým pohonem | ks | 1 | 0 | 0 | 0
- velikost ventilátoru 560, univerzální box, izolovaná skříň
- objemový průtok vzduchu 7500m3/h
- celkový tlak ventilátoru 450Pa;
- napětí 400V; příkon 2,5kW; hmotnost 102kg;
6.2 | pružná vložka mezi výdech a potrubí 678x678mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6.3 | Uzavírací těsná klapka 678x678 se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6.4 | Uzavírací těsná klapka 800x1250 se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6.5 | Krycí mřížka na klapku 800x1250, velikost 800x900mm, vč.upevňovacího rámečku, tahokov, RAL 9006 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6.6 | Protidešťová žaluzie PZ AL 800x800, elox hliník, vč.upevňovacího rámečku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6.7 | Protidešťová žaluzie PZ AL 800x1250, elox hliník, vč.upevňovacího rámečku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6.8 | Stěnová vyústka jednořadá s regulací průtoku, upínacím rámečkem, velikost 400x600mm, elox hliník | ks | 3 | 0 | 0 | 0
6.9 | Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I |  |  | 0
| do obvodu 1500 mm vč. 0% tvarovek | m2 | 7 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm vč. 10% tvarovek | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 mm vč. 20% tvarovek | m2 | 17 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 3500 mm vč. 90% tvarovek | m2 | 5 | 0 | 0 | 0
6.10 | Tepelná izolace potrubí na střeše, minerální vata tl.60mm vč. oplechování pozink.plechem | m2 | 7 | 0 | 0 | 0
6.11 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem zařízení č. 6 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Větrání CHÚC - stávající schodiště
7.1 | Radiální nízkotlaký ventilátor s přímým pohonem | ks | 1 | 0 | 0 | 0
- velikost ventilátoru 560, univerzální box, izolovaná skříň
- objemový průtok vzduchu 7000m3/h
- celkový tlak ventilátoru 450Pa;
- napětí 400V; příkon 2,5kW; hmotnost 102kg;
7.2 | pružná vložka mezi výdech a potrubí 678x678mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7.3 | pryžový nosník na podlahu pod ventilátor, 2x1,0m | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7.4 | Uzavírací těsná klapka 678x678 se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7.5 | Uzavírací těsná klapka 800x1000 se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7.6 | Krycí mřížka na klapku 800x1000, velikost 800x900mm, vč.upevňovacího rámečku, tahokov, RAL 9006 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7.7 | Protidešťová žaluzie PZ AL 800x1000, hliník s RAL, vč.upevňovacího rámečku | ks | 2 | 0 | 0 | 0
7.8 | Přívodní vyústka jednořadá s regulací průtoku, upínacím rámečkem, velikost 400x200mm, eox hliník | ks | 2 | 0 | 0 | 0
7.9 | Přívodní vyústka jednořadá s regulací průtoku, upínacím rámečkem, velikost 825x325mm, elox hliník | ks | 2 | 0 | 0 | 0
7.10 | Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do obvodu 1500 mm vč. 0% tvarovek | m2 | 5 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm vč. 100% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 mm vč. 60% tvarovek | m2 | 22 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 3500 mm vč. 70% tvarovek | m2 | 7 | 0 | 0 | 0
7.11 | Tepelná izolace potrubí, minerální vata tl.40mm vč. AL polepu | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
7.12 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem zařízení č. 7 |  |  |  | 0 | 0
Ostatní
1 | Uvedení do provozu, zaregulování systému, adresování obou systému VRF, komplexní vyzkoušení systému, zaškolení obsluhy, seznámení investora s provozem zařízení a bezpečnostními předpisy, provozní řád, značení potrubí (směry proudění), doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému užívání, dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
2 | Pronájem pomocných mechanizmů nutných pro montáž jako plošiny, jeřáby, lešení | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | Doprava veškerých dodávek a materiálu na stavbu vč. přesunu na místo montáže | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Ostatní celkem |  |  |  | 0