## D1.01_4.9_Rozpočet
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Třinec p.o., Rehabilitace – přístavba a stavební úpravy
D 1.01/4.9 Medicinální plyny
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.9-03, D1.01/4.9-04
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 85 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 90 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 50 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
5 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
6 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 820 | g | 0 | 0
5x2g + 85x2g + 90x4g + 50x5g + 5x6g = 820g
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 15 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
8 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
9 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 3 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
10 | Napojení na přípojku kyslíku | 1 | ks | 0 | 0
11 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 16 | ks | 0 | 0
12 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 2 | ks | 0 | 0
vč.šroubení a nástavců, značení dle ČSN EN 7396-1
13 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 235 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
14 | Značení a barevné označení potrubí | 235 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
15 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 40 | 235 | m tr. | 0 | 0
16 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
17 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.9-03, D1.01/4.9-04
18 | Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko | 2 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01/4.9-05
19 | Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka | 14 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1650 mm, délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství
Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01/4.9-05
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03
20 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O | 1 | ks | 0 | 0
G1"-1x, (připojení 22x1), kontrolní manometr 1x,
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01/4.9-06
21 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O | 2 | ks | 0 | 0
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01/4.9-06
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03
22 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo | 1 | ks | 0 | 0
včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03
23 | podpěra pro 1xCu12x1 | 65 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru -45:1,0=45
24 | podpěra pro 1xCu18x1 | 60 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 90:1,5=60
25 | podpěra pro 1xCu22x1 | 34 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 50:1,5=34
26 | podpěra pro 1xCu28x1 | 3 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 2,0 metru - 5:2,0=3
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Ostatní
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03
27 | Protipožární ucpávka | 4 | ks | 0 | 0
certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
28 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 10 | HZS | 0 | 0
29 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | ks | 0 | 0
30 | Zahájení a vedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
31 | Ukončení a předání stavby | 1 | kpl | 0 | 0
32 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | kpl | 0 | 0
33 | Stavební přípomoce vč. začištění po montáži kyslíku | 40 | HZS | 0 | 0
Průrazy pro potrubí do stropů a podlah - 2 ks
Průrazy pro potrubí do zděných příček - 16 ks
Vysekání otvorů pro ventilové krabice - 3 ks
Vysekání drážek pro potrubí 8x1, 12x1 - 45 m
Vysekání drážek pro stoupací potrubí v 2. NP
včetně nehořlavého otevíratelného krytu
pro přístup k ventilu a dvou větracích mřížek - 2 ks
34 | Přípomocné práce - elektroinstalace silnoproud | 10 | HZS | 0 | 0
35 | Přípomocné práce - elektroinstalace slaboproud | 10 | HZS | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 12/2020 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk