## D2_SO06_Výkaz výměr
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Třinec p.o., Rehabilitace – přístavba a stavební úpravy
SO 06 Přípojka medicinálních plynů
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D2/SO06-03
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | 200 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 1225 | g | 0 | 0
5x5g + 200x6g= 1225g
4 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 10 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
5 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 44,5x3,2/1,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
6 | Napojení na stávající rozvod, inertizace rozvodu | 1 | ks | 0 | 0
7 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 1 | ks | 0 | 0
8 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 205 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
9 | Značení a barevné označení potrubí | 205 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 205 | m tr. | 0 | 0
11 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D2/SO06-03
12 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O | 1 | ks | 0 | 0
G1"-1x, (připojení 22x1), kontrolní manometr 1x,
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení a vybavení viz. výkres č. D2/SO06-04
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D2/SO06-03
13 | podpěra pro 1xCu28x1 | 100 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 2,0 metru - 200:2,0=100
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Jednotky | Dodávka | Cena
č. |  | Dodávky |  | a montáž | celkem
Montáže
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Ostatní
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D2/SO06-03
14 | Protipožární ucpávka | 6 | ks | 0 | 0
certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
15 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 8 | HZS | 0 | 0
16 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | ks | 0 | 0
17 | Zahájení a vedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
18 | Ukončení a předání stavby | 1 | kpl | 0 | 0
19 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | kpl | 0 | 0
20 | Stavební přípomoce vč. začištění po montáži kyslíku | 20 | HZS | 0 | 0
Průrazy pro potrubí 28x1 do stropů a podlah - 2 ks
Průrazy pro potrubí 28x1 do zděných příček - 10 ks
Vysekání drážek pro potrubí 22x1 - 5 m
Vysekání otvoru pro ventilovou krabici - 1 ks
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 12/2020 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk