Požárně bezpečnostní

řešení stavby

Název zakázky	:		Dekontaminační zařízení

Nemocnice Krnov

Místo stavby 	:		Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,

příspěvková organizace

parcela číslo 1858,

k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Investor		:		Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,

příspěvková organizace

I. P. Pavlova 552/9,

Pod Bezručovým vrchem

794 01, Krnov

IČ 00844641

Profese		:		Požární ochrana

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro ohlášení

stavebních úprav

Vypracoval    	:		Ing. Lubomír Hradil

autorizovaný inženýr č. 1100892

v oboru požární bezpečnost staveb

Ostrava, červen 2022		          	                     Počet stránek:  8

# Úvod:

Projektová dokumentace řeší je vestavba místnosti pro dekontaminační zařízení do jednopodlažní haly stávajícího skladu odpadů včetně nezbytných stavebních úprav.

Jedná se o změnu dokončené stavby, stavbu trvalého charakteru. Stavba je užívána dle katastru nemovitostí jako jiná stavba – jedná se o sklad odpadů a kotelnu ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Krnov. Objekt skladu odpadů s kotelnou je umístěn na pozemku par. č. 1858 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí a je součásti areálu Nemocnice Krnov. K objektu vedou přístupové komunikace uvnitř areálu nemocnice. Jedná se o zastavěné území. Využití území se nemění.

# Použité podklady:

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo vypracováno při použití těchto podkladů:

- Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném znění,

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru,

- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb ve znění Vyhl. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- ČSN 73 0802 PBS, Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 PBS, Výrobní objekty

- ČSN 73 0810 PBS, Společná ustanovení

- ČSN 73 0818 PBS, Obsazení objektu osobami

- ČSN 73 0821 ed. 2, PBS, Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0824 Výhřevnost hořlavých látek

- Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcí dle Eurokódů, Pavus 2009

- ČSN 73 0848 PBŘ, Kabelové rozvody

- ČSN 73 0872 PBS, Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 730873 PBS, Zásobování požární vodou

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany

staveb v platném znění

- Vyhláška č. 460/2021 Sb. O kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečností a ochrany obyvatelstva

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění Zákona 415/2021 Sb. O požární ochraně

- Projektová dokumentace stavby „Dekontaminační zařízení“ zpracovatel Ing. Miroslav Geryk a Ing. Jiří Geryk, datum květen 2022

Popis objektu a stavebních prací:

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou halu o zastavěné ploše 747 m2. Obvodové stěny jsou zděné, střecha je sedlová tvořena ocelovými vazníky. Střešní krytina z trapézového plechu. Podlaha je z betonové mazaniny. Okna jsou kovová s jednosklem. Vsup do haly je možný třemi posuvnými dvoukřídlovými kovovými vraty. Objekt není vytápěn. Objektem je veden teplovod. Stavební úpravy nemají vliv na celkové architektonické řešení objektu. Do stávajícího objektu bude vestavěna místnost č. 101 Dekontaminační místnost pro instalaci dekontaminačního zařízení. Provoz objektu bude upraven. Bude zpracován nový provozní řád včetně zaškolení obsluhy pro obsluhu dekontaminačního zařízení. Objekt není výrobní.

V rámci bouracích prací dojde k vybourání vestavěného malého skladu. Jedná se o dřevěnou konstrukci obloženou dřevotřískovými a SDK deskami s podhledem. V místě nové místnosti bude vybourána betonová podlaha až na zeminu. Bude vybouráno jedno stávající kovové okno.

Bude provedena vestavba místnosti č. 101 Dekontaminační místnost s vlastním stropem/podhledem pro instalaci dekontaminačního zařízení. Pro vstup a montáž zařízení budou instalovány dvoukřídlové dveře. Pro výstup budou rovněž dvoukřídlové dveře. Místnost bude větratelná dvěma okny. Jedno okno do venkovního prostředí – výměna stávajícího okna a jedno nové okno do prostoru skladu. V místnosti bude provedena nová železobetonová podlaha tloušťky min. 200 mm s únosností min. 2 t.

Nová místnost bude vyzděna z keramického zdiva tl. 250 mm na železobetonový základ. Překlady nad otvory budou systémové keramobetonové. Zdivo bude pod stropem staženo železobetonovým věncem. Na věnec budou osazeny ocelové profily I 140, na které bude uchycen podhled. Sádrokartonový podhled bude zateplen izolací z minerální vlny. Nová podlaha bude železobetonová. Nové výplně otvorů budou plastové s termoizolačním zasklením, dveře hliníkové plné s PUR výplní. Navrženými stavebními úpravami nedojde k ohrožení mechanické stability objektu. Nebudou prováděny zásadní zásahy do vnitřních ani vnějších nosných konstrukcí. Strop nad vestavěnou místností bude tvořen SDK podhledem uchyceným na ocelové profily I140. Profily budou osazeny na železobetonový věnec a obezděny. Věnec z betonu C16/20 XC1. SDK podhled bude tvořen sádrokartonovými deskami na systémovém hliníkovém roštu.

Střešní konstrukce je sedlová, tvořená ocelovými vazníky. Do střešní konstrukce nebude zasahováno vyjma dvou prostupů pro VZT potrubí.

V rámci vytápění místnosti bude instalován nástěnný elektrický konvektor o výkonu 2500 W. Pro dekontaminační zařízení bude z prostoru kotelny přivedena studená voda. Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes hepa filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje. Napojení VZT přes otvory ve stěně 1xDN150 a 1xDN110 – vyvedení potrubí nad střechu včetně osazení odvětrávacích hlavic. Pro dekontaminační zařízení bude z hlavního rozvaděče přivedeno třífázové napětí 400 V, jistič 63A/300 mA + schrána zemnění 4x16 mm2. Dekontaminační zařízení má vlastní rozvaděč, který je součástí dodávky zařízení.

Provozní a technologická část:

Do nově vytvořené místnosti bude umístěno dekontaminační zařízení. Kapacita zpracovaného odpadu v litrech: minimálně 800 l/hod (80 kg/hod.) Rozměry v provozním stavu bez obslužných schodů: 2,2 x 1,3 x 2,3 m (š x h x v). Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení), bez produkce odpadních vod, v jednom cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci. Výsledný odpad je suchý (max 18% hm. Vlhkosti) a stabilní, původní složky nelze identifikovat, bude deklarováno v průvodní dokumentaci zařízení. Redukce objemu odpadu min. 50%. Výsledná produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie “ostatní“. Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes hepa filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje.

Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadů, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace.

# Posouzení z hlediska požární bezpečnosti:

Navržené stavební úpravy spojené se změnou užívání části prostor byly z hlediska požární ochrany dále posouzeny následovně:

Objekt byl posouzen v souladu s požadavky:

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty,

- ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

- ČSN 73 0834  - Požární bezpečnost staveb - změny staveb (změna skupiny I).

a norem navazujících posouzen následovně:

Posuzovanými stavebními pracemi související s instalací dekontaminačního zařízení ve stávajícím skladu odpadů nebude dotčeno stávající členění objektu do dílčích požárních úseků, dle PBŘ vypracované v září 1999, projektant PBŘ Ing. Sýkora, tvoří posuzovaný objekt dva požární úseky a to stávající kotelnu, druhým požárním úsekem je projektové řešený sklad odpadů do kterého bude instalováno dekontaminační zařízení.   Uvedené stavební úpravy objektu jsou posuzovaný jako změna skupiny I dle ČSN 73 0834.

Posouzení navýšení požárního zatížení:

Posuzovaná hala je v její řešené části využívána jako sklad odpadů na ploše 394,73 m2. Nahodilé požární zatížení pro posuzovaný prostor skladu bylo stanoveno dle ČSN 73 0802 tabulky A.1 položky 4.1 a 13.5.8 hodnotou 70 kg/m2.

Posuzované prostory po provedení stavebních úprav budou využívány dle stávajícího účelu, tj. jako sklad odpadů s tím, že na ploše 39,41 m2 bude umístěna dekontaminační místnost. Nahodilé požární zatížení bylo stanoveno podílem jednotlivých ploch a jejich nahodilým požárním zatížením: (39,41x30 + 352,64x70)/392,05 = 25867,10/392,05 = 65,98 kg/m2, nedochází tedy k navýšení požárního zatížení a tím i ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg/m2, skutečnost je snížení o 4,02 kg/m2.

Posuzovanými pracemi se nemění stávající členění objektu do požárních úseku, nedochází zvětšení plochy požárního úseku nebo vzniku nových požárních úseků (např. v rámci přístavby nebo nástavby),

Posouzení únikových cest:

Stavebními úpravami dochází k nárůstu počtu unikajících osob o více než 20% stávajícího stavu, v případě řešených prostor a rovněž v celém objektu dojde k nárustu o max. dvě osoby pro obsluhu dekontaminačního zařízení.

Únikové cesty z tohoto objektu byly posouzeny dle ČSN 73 0804 čl. 10 a následných.

V posuzovaném objektu nebude trvale více než 12 osob s omezenou schopností pohybu. V posuzované části objektu, který tvoří jeden požární úsek, bude pracovat max. 2 osoby, celkový počet unikajících osob dle ČSN 73 0818 položky 11.2 je 2 x 1,3 tj. 3 osoby.

Únik osob z posuzovaného objektu bude umožněn nechráněnými únikovými cestami. Z posuzovaných prostor vedou dvě únikové cesty cesta do volna.

Mezní délka nechráněné únikové cesty pro skupinu výrob a provozů 5, pro jednu únikovou cestu po rovině byla stanovena dle čl. 10.12.1 a činí:

Pro jednu únikovou cestu:

lu,max = vu/0,75 ((tu,max - (E.s/Ku.u)) = 30/0,75 ((1,5-(10x1/40x1,50) = 53,33 m. Skutečné délky únikových cest jsou 3,50, tzn. jsou menší, než vyžaduje norma.

V návaznosti na to jsou tyto prostory dotčené stavebními úpravami ve smyslu čl. 3.3 ČSN 73 0834 posouzeny jako změna staveb skupiny I, nejedná o změnu užívání objektu, jejich předmětem je instalace technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu.

Tyto změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostoru neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut – v rámci stavebních prací nebude zasahováno do stávajících nosných prvků posuzovaného objektu

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršena, na nově provedenou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce dle ČSN 73 0865) jako hořící odpadávají nebo odkapávají, nové doplněné podhledové konstrukce budou sádrokartonové - výrobky třídy reakce na oheň A, řešená vestavba dekontaminační místnosti nemá vliv na stabilitu objektu.

- provedeními stavebními úpravami nedochází ke zhoršení vlastnosti stavebních konstrukcí či hmot z hlediska požární bezpečnosti,

- šířka výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru, velikosti okenních otvorů jsou stejné,

- v měněných částech objektu únikové cesty vyhovují požadavkům norem – viz samostatné posouzení, únikové cesty se nemění a vyhovují

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872, větrání dekontaminační místnosti je přirozené oknem, odsávání od dekontaminačního stroje je vyvedena dvěma potrubími o průměru DN 150 a DN 110 nad střechu objektu.

- Provedení nových prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích: dle ČSN 73 0810:2016 čl. 6.2.1 a čl. 6.2.2 musí být prostupy rozvodů a elektroinstalací požárně dělícími konstrukcemi utěsněny tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi,

Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce. Požárně-dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostní opatření – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

- dotěsněním (dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy okolo chráněných únikových cest nebo okolo požárních a evakuačních výtahů a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí podle kritérií:

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI a nebo

- E v požárně bělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o tři potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá voda, studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případná izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové stěně, ale i sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa, posuzovaný prostor bude vybaven stávajícími PHP

# Stanovení kategorizace dle Vyhl. 460/2021 Sb.:

K projektové dokumentaci ke stavbám, které jsou považovány dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva za stavbu kategorie I, se u nich nevykonává dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c)

# Závěr

Projekt byl posouzen dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0834, ČSN 73 0873 a norem souvisejících.

| STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby: |  |  |  |  | Dekontaminační zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo stavby: |  |  |  |  | Nemocnice Krnov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATEGORIE STAVBY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavba kategorie I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K I |  |  | T1 |  |
| TŘÍDA VYUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | první třída využití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní údaje o stavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastavěná plocha stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | Počet nadzemních podlaží (NP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Výška stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | Počet podzemních podlaží (PP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Světlá výška podlaží: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,47 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | <= |  | vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhovaný počet osob: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet ubytovaných osob: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet osob vyžadujících asistenci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení třídy využití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory určené ke spánku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory určené pro veřejnost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budova, která je kulturní památkou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba určena výhradně k bydlení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobytové místnosti v podzemním podlaží: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přístupová komunikace nebo nástupní plocha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hořlavé kapaliny ve stavbě: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| Hořlavé nebo hoření podporující plyny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Objem: |  |  |  |  |  |  |  |  | litrů |  |  |
| Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Objem: |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |
| Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silniční nebo železniční tunel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Délka: |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |
| Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| Tunel metra nebo stanice metra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklad střeliva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |
| Stavba určená k nakládání s výbušninami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v. 15.12.2021 |