Akce:	Přeložka rozvodu kyslíku

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Olomoucká 470/86, 746 01 Opava

Dokumentace skutečného provedení stavby

Investor:	Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Olomoucká 470/86, 746 01 Opava

01 – TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Medicinální plyny

# OBSAH

OBSAH	2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

1.	Předmět díla	3

2.	Základní údaje a doklady o investorovi	3

3.	Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace	3

I.	Údaje o zpracovateli dílčí části projektové dokumentace	3

TECHNICKÁ ZPRÁVA	4

1.	Základní údaje projektové dokumentace	4

2.	Rozsah projektové dokumentace	4

3.	Podklady	4

4.	Zdroje medicinálních plynů	4

4.1.	Zdroj kyslíku – O2:	4

5.	Vnější rozvody	4

5.1.	Přeložky medicinálních plynů	4

6.	Uzavírací ventily dle ČSN EN ISO 7396-1	5

6.1.	Obslužné uzavírací ventily	5

6.2.	Výstupní uzavírací ventily	5

7.	Monitorovací a alarmové systémy  v návaznosti na ČSN EN ISO 7396-1	5

7.1.	Klinický - nouzový alarm O2, Air4bar, Vac	5

7.2.	Charakteristika alarmu	5

7.3.	Tlakové hodnoty pro klinický - nouzový alarm	5

8.	Požadavky na Ostatní profese	6

9.	Zkoušení, převzetí zařízení do užívání v návaznosti na ČSN EN ISO 7396-1	6

9.1.	Zkouška mechanické pevnosti potrubního rozvodu	6

9.2.	Zkouška těsnosti potrubního rozvodu	6

9.3.	Spoje potrubí	6

9.4.	Předání rozvodů medicinálních plynů	7

10.	Závěrem	7

10.1.	Značení a barevné označení  potrubí medicinálních plynů - dle ČSN EN ISO 7396-1	8

10.1.1.	Značení potrubí medicinálních plynů	8

10.1.2.	Barevné označení potrubí medicinálních plynů	8

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Předmět díla

název stavby: 	Přeložka rozvodu kyslíku

Slezská nemocnice Opava

místo stavby:	Nemocnice Opava

Stupeň dokumentace: 	DSPS

Číslo zakázky:

## Základní údaje a doklady o investorovi

jméno (název): 	Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

adresa (sídlo):		Olomoucká 470/86, 746 01 Opava

## Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace

### Údaje o zpracovateli dílčí části projektové dokumentace

jméno (název): 		MZ Liberec a.s.

adresa (sídlo):			Gorkého 658/15, 460 01 Liberec

tel.:				+420 488 040 111

fax: 				+420 488 040 326

e-mail: 			info@mzliberec.cz

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

K projektové dokumentaci skutečného provedení stavby

„Přeložka kyslíku,

Slezská nemocnice v Opavě“

## Základní údaje projektové dokumentace

Technická zpráva je v souladu s ČSN 07 8304, ČSN 73 0802, ČSN EN ISO 7396-1 a normami souvisejícími. Při montáži je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

## Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší přeložku kyslíku stávajícím instalačním kanálem a napojení na rozvod O2 v pavilonu N a L.

## Podklady

- stavební výkresy

- požadavky uživatele

- projektová dokumentace skutečného stavu

- požadavky ostatních profesí

- dokumentace je v souladu s ČSN 07 8304, ČSN 73 0802, ČSN EN ISO 7396-1 a normami souvisejícími. Při montáži je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

## Zdroje medicinálních plynů

## Zdroj kyslíku – O2:

Zdroj kyslíku je stávající – tento projekt zdroj kyslíku neřeší.

## Vnější rozvody

## Přeložky medicinálních plynů

Viz. výkres č. 01

Potrubí je napojeno ve stávajícím kanálu a je vedeno směrem k hlavnímu objektu N. Na vyústění kanálu u objektu je potrubí napojeno na stávající rozvody nemocnice a prochází objektem N a L. Za objektem L se pojí na stávající rozvod kde dojde k přidání kulového kohoutu. Potrubí je v kanálu vedeno na konzolkách.

## Uzavírací ventily dle ČSN EN ISO 7396-1

## Obslužné uzavírací ventily

Patří mezi ně hlavní uzávěry při vstupu potrubí medicinálních plynů  do budovy, uzavírací ventily v jednotlivých podlažích na stoupačce potrubí a přístrojové uzavírací ventily.

Obslužné uzavírací ventily musí být uzamykatelné v otevřené nebo uzavřené poloze a musí být chráněny proti nedovolené manipulaci.

## Výstupní uzavírací ventily

Všechny výstupní ventily musí být umístěny v krabicích s víky nebo dveřmi a musí být umístěny v normální úchopové výšce.

Výstupní uzavírací ventil musí být na každém potrubí pro napájení každého operačního sálu, pokojů  JIP a  nemocničních pokojů v návaznosti na soulad s ČSN EN 1441 - analýza rizika, toto je nutné konzultovat se zástupcem uživatele před započetím montáže.

Ventilové skříně musí být uzamykatelné s možností rychlého přístupu v případě nouze. Skříně musí být odvětrané.

## Monitorovací a alarmové systémy  v návaznosti na ČSN EN ISO 7396-1

Rozvody medicinálních plynů, u kterých by v případě přerušení správné funkce nebo vyčerpání zásob média vzniklo nebezpečí ohrožení osob, musí být vybaveny alarmovým systémem.

## Klinický - nouzový alarm O2, Air4bar, Vac

Monitoruje nám tlak v potrubí za každým výstupním ventilem - ventilové krabice, který se odchyluje více než o ± 20 % od jmenovitého distribučního tlaku v potrubí.

Čidla snímání tlaku v potrubí uvedených medií  jsou instalována ve ventilových krabicích. Čidla jsou instalována formou tlakových snímačů, před čidly jsou instalovány uzavírací armatury, při provozu v otevřené poloze.

Čidla klinického - nouzového  alarmu jsou propojena  se signalizačními indikačními panely umístěnými v jednotlivých podlažích dle PD. Napájení ze sítě  pro signalizační panely bude připraveno z krabic 230 V z obvodu DO , samostatně jištěné , cca 1600 mm nad čistou podlahou - řeší projekt elektro.

Instalaci zajistí stavba.

## Charakteristika alarmu

Klinický - nouzový alarm - okamžitá reakce na nebezpečnou situaci - postup musí být stanoven přesným provozním předpisem pro personál uvažovaného oddělení.

## Tlakové hodnoty pro klinický - nouzový alarm

- viz. ČSN EN ISO 7396-1

## Požadavky na Ostatní profese

- Stavba:

-  zajistí výkopové práce pro areálové rozvody medicinálních plynů dle situačního výkresu

- zapravení do původního stavu (v místě, kde je cesta pro vozidla bude potrubí opatřeno ocelovou chráničkou

- zajištění geodetických prací a vytyčení inženýrských sítí v místě výkopu

- zajištění konzole pro podpěru potrubního rozvodu, který vede energo kanálem

- zajištění požárních ucpávek

## Zkoušení, převzetí zařízení do užívání v návaznosti na ČSN EN ISO 7396-1

## Zkouška mechanické pevnosti potrubního rozvodu

Distribuční tlak určen v potrubí 0,4 MPa

Určí se max. tlak, který může působit v potrubí za stavu jedné závady za každým redukčním ventilem. V každém úseku potrubí se působí 1,2násobkem max. tlaku po dobu  15 minut.

Maximální tlak je určen na hodnotu 0,6 MPa. Zkouška mechanické pevnosti se provede přetlakem o hodnotě 0,72 MPa. Zkontroluje se, zda potrubí neprasklo.

Kromě těch zkoušek, kde je předepsán určitý plyn, musí se čištění a zkoušení provádět dusíkem.

## Zkouška těsnosti potrubního rozvodu

Zkouška těsnosti se provádí 150 % tlaku distribučního tj. 0,6 MPa po dobu 2 - 24 hodin.

Těsnost kompletních potrubních rozvodů medicinálních plynů se musí měřit s odpojeným napájecím systémem.

Po zkušební době od 2 h do 24 h při jmenovitém distribučním tlaku může být pozorován pokles tlaku v potrubním rozvodu. Pokles tlaku nesmí překročit hodnotu vypočítanou ze vzorce:

pd=2nhV

kde 	pd	- pokles tlaku v kPa ,

h	- počet zkušebních hodin (mezi 2 a 24) ,

n	- počet terminálních jednotek ,

V	- objemová kapacita potrubního rozvodu v litrech

Poznámka 1 - Vzorec je založen na maximálně přípustném úniku 0,296 ml/min pro každou

terminální jednotku (0,03 kPa l/min) podle ČSN EN 737-1

Poznámka 2 - Může být výhodnější zkoušet jednotlivě malé úseky systému, v tomto případě

počet terminálních jednotek (n) a objemová kapacita (V) se rovná těm, které

jsou ve zkoušeném úseku.

## Spoje potrubí

Všechny spoje potrubí musí být provedeny tvrdým pájením, kromě závitových spojů použitých pro součásti, jako jsou uzavírací ventily, redukční ventily nebo terminální jednotky.

Metody použité pro tvrdé pájení musí být takové, aby si spoje udržely své mechanické vlastnosti až do teploty okolí 600 °C. Přídavné kovy pro tvrdé pájení nesmějí obsahovat více než 0,025 % (g/g) kadmia.

Během tvrdého pájení potrubních spojů musí být  čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným plynem.

## Předání rozvodů medicinálních plynů

Součástí předání rozvodů medicinálních plynů, plynového zařízení, budou protokoly o tlakových zkouškách, výchozí revize vyhrazeného plynového zařízení, protokol o předání stavby, atesty a certifikáty instalačních komplexů a použitého materiálu a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/97 Sb.

## Závěrem

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci. Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí. Po ukončení prací bude provedena revize elektro a vypracována revizní zpráva.

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně nastanou je nutné zakreslit do PD.

Celková koncepce rozvodu medicinálních plynů je patrna z výkresové dokumentace.

Veškeré potrubní rozvody jsou provedeny z měděného atestovaného potrubí. Materiál potrubí pro medicinální plyny – dle ČSN EN 13 348 – R 290.

Rozvodné potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag 45.

Uživatel vypracuje dle ČÚBP č. 21/79 Sb. a  ČÚBP č. 554/90 Sb.  provozní předpisy - zajistí způsobilost obsluhy pro dané technické zařízení rozvodu medicinálních plynů (podklady pro vypracování Místního provozního řádu ČSN 38 6405 - viz příloha). Za odbornou způsobilost a vypracování místního provozního řádu zodpovídá provozovatel rozvodu !

Rozvody medicinálních plynů může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně poučená a zaškolená. Pracovníci údržby a zdravotnický personál musí být dle vyhlášky 21/79 Sb. a vyhl. 85/78 Sb. prokazatelně proškoleni. Školení má platnost 3 roky.

O bezpečnostních předpisech, návodech k údržbě a manipulaci související s rozvody bude obsluhující personál poučen při předávání do provozu odpovědným pracovníkem dodavatele.

Obsluha rozvodu musí být seznámena se všemi bezpečnostními předpisy.

Odběrová místa medicinálních plynů musí být vzdálena od možného zdroje jiskření (el. zástrčka apod.) min. 20 cm - viz ČSN 33 2140. V projektu není řešeno uzemnění rozvodu dle ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2030, ČSN 33 2031, ČSN 33 2000-4-41 - zajistí GP.

Před zahájením vlastní montáže provede vedoucí montér za přítomnosti bezpečnostního technika odběratele prohlídku trasy medicinálních plynů a upozorní na případné trasy a vedení el. rozvodů, aby nemohlo dojít k zásahu el. proudem pracovníků, kteří budou provádět vlastní montáž medic. plynů.

Při provozu centrálních rozvodů medicinálních plynů musí být ponechána v záloze a udržována v provozuschopném stavu náhradní technická zařízení pro aplikaci plynu v nejnutnějším rozsahu pro případ poruchy nebo opravy rozvodu medic. plynů.

Provoz, kontrola, údržba a obsluha musí probíhat dle ČSN EN ISO 7396-1, ČSN EN 737-1 a norem souvisejících.

Rozvodné potrubí musí být vedeno minimálně 100 mm od ostatních sítí - rozvodů, instalací.

Mezi potrubími medicinálních plynů musí být zachována minimální vzdálenost jednoho průměru potrubí, minimálně 15 mm s ohledem na montáž a údržbu.

Vzdálenosti závěsů jednotlivých potrubí :

Cu 8x1		-  1 m

Cu 12x1	-  1,2 m

Cu 18x1	-  1,5 m

Cu 22x1	-  2 m

Cu 28x1,5	-  2 m

Cu 42x1,5	-  2,5 m

## Značení a barevné označení  potrubí medicinálních plynů - dle ČSN EN ISO 7396-1

## Značení potrubí medicinálních plynů

Potrubí musí být trvale označeno názvem plynu ( a/nebo značkou ) v blízkosti uzavíracích ventilů, v přípojích a u změny směru, před stěnami a přepážkami a za nimi atd., ve vzdálenostech nejvýše 10 m a v blízkosti terminálních jednotek.

Toto značení může být provedeno např. kovovými štítky, lisováním, ražením nebo lepicími značkami.

Značení musí :

a) být písmeny vysokými alespoň 6 mm

b) být provedeno tak, že název plynu a/nebo značka se čte podél podélné osy potrubí

c) zahrnovat šipky ukazující směr průtoku

## Barevné označení potrubí medicinálních plynů

O2 		- barva bílá - číslo odstínu 1000 + doplňující štítky se směrem proudění media a distribučním tlakem media

Air4bar		- barva bílá + černá, číslo odstínu 1000 a 1999 + doplňující štítky se směrem proudění media a distribučním tlakem media.

Vac 		- barva žluť chromová střední + černá, číslo odstínu 6200 a 1999 + doplňující

Barevné  označení  provést  pro  celé potrubí nebo část  jeho délky, musí vyhovovat EN 739 a musí být trvanlivé.

Potrubní rozvod medicinálních plynů musí vyhovovat ČSN EN ISO 7396-1.  Musí být dokonale odmaštěn, tukuprostý.

Tlakové zkoušky provádět čistým, suchým vzduchem bez příměsí oleje nebo dusíkem.

O průběhu montážních prací musí být veden montážní deník a veškeré tyto práce musí být v montážním deníku zaznamenány.

Potrubní rozvody uvedené v tomto projektu jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb. vyhrazeným plynovým zařízením. Realizaci tohoto zařízení musí provádět pouze organizace, která má oprávnění k odborné způsobilosti pro tuto činnost.

Předání rozvodů odběrateli musí být montážní organizací provedeno protokolárně revizním technikem po úspěšné výchozí revizi. Před uvedením plynového vyhrazeného zařízení do provozu musí provozovatel zajistit odbornou způsobilost obsluhy pro toto zařízení.

Provozovatel vypracuje v návaznosti na vyhlášku č. 21/79 Sb. a ČSN 38 6405 místní provozní řád. Podklady pro vypracování místního provozního řádu jsou přílohou této technické zprávy.

V Liberci, červenec 2022

Vypracoval: Jiří Láníček

projektant