4.		Technická zpráva

4.1	Identifikační údaje stavby

Název:	Splašková a dešťová kanalizace v areálu nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji

Vlastník:			Moravskoslezský kraj,

právo hospodaření :

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková org.

Vydmuchov 399/5, Ráj

734 01 Karviná

Zpracovatel pasportu:	BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A

779 00 Olomouc

IČ : 428 69 668

autorizovaná osoba :

Ing. Petr Kozák

IČ ČKAIT : 0600908 – stavby vodního hospodářství

Základní charakteristika st.:	vodohospodářská stavba

Účel stavby :			odvádění splaškových a dešťových vod

Základní parametry :		oddílná areálová kanalizace

z toho splašková: 	1166,45 m

z toho dešťová:	1466,06 m

Pozn. :  Délky jednotlivých úseků kanalizace uvedené v tomto pasportu vycházejí z geodetického zaměření (střed šachty - střed šachty) a mírně se liší od délek uvedených v protokolech monitoringu provedeného potrubní kamerou.

Celková délka kanalizace v pasportu je odlišná od celkové délky zmonitorovaných úseků, neboť některé zmonitorované úseky byly vyhodnoceny jako přípojky a úseky

k výústím na dešťové kanalizaci nebyly zmonitorovány a zaměřeny.

4.2	Důvod stavby, návrh umístění a tras

Důvodem stavby je potřeba odvádění splaškových vod vyprodukovaných v areálu nemocnice s poliklinikou na čistírnu odpadních vod a odvádění srážkových vod ze střech a zpevněných ploch areálu do vodoteče.

Umístění jednotlivých stok je dáno polohou budov a konfigurací terénu.

4.3	Výpočty

Výpočty nejsou předmětem tohoto pasportu – byly provedeny v rámci stavební dokumentace

kanalizací.

4.4	Technické řešení stavby

Kanalizace v areálu nemocnice s poliklinikou je řešena jako oddílná, je v celém rozsahu gravitační.

Splašková kanalizace tvoří jeden celek zakončený čistírnou odpadních vod. Trasy stok jsou vedeny tak, aby bylo možné napojit vnitřní kanalizace jednotlivých budov a pavilónů. Potrubí je uloženo převážně v hloubkách 2,50 až 6,50 m.

Pro lepší orientaci a návaznost bylo zvoleno následující označení stok :

S, S-1, S1-1-1, S-2, S-2-1, S-2-2

a číslování šachet od ŠS1 ( jako nejníže umístěná ) po ŠS45, tj. od ČOV ve směru

proti toku.

Základní délky, použitý materiál a profily potrubí :

stoka 		úsek		materiál	DN potrubí	délka	pozn.

S		ŠS1-ŠS6	KAM		300		133,62	městské a soukr.pozemky

ŠS6-ŠS7	PVC		300		  33,70

ŠS7-ŠS13	KAM		300		124,40

279,44

S-1		ŠS8-ŠS19	KAM		300		191,91

ŠS19-ŠS20	PVC		300		102,18

293,99

S-1-1		ŠS17-ŠS27	KAM		300		205,83

S-1-1-1	ŠS24-ŠS28	BET		200		  23,07

S-2		ŠS8-ŠS37	KAM		300		213,92

S-2-1		ŠS29-ŠS42	KAM		300		  67,09

S-2-2		ŠS35-ŠS43	KAM		300		  64,50

ŠS43-ŠS45	KAM		200		  18,61

83,11

splašková kanalizace celkem			         1166,45 m

Dešťová kanalizace je složena ze dvou samostatných celků odvádějících vody ze dvou „povodí“. Každá část je zakončena výústním objektem na břehu vodoteče.

Pro lepší orientaci bylo zvoleno označení stok dešťové kanalizace :

D, D-1, D-1-1, D-2, D-1-3, D-2, D-2-1, D-2-2, D-2-3 a druhé povodí D-3,D-3-1, D-3-2, D-3-3

a číslování šachet VD0-ŠD38 a druhé povodí VD100-ŠD126, přičemž VD jsou výústní objekty (tj. vždy od výústi směrem proti toku).

Základní délky, použitý materiál a profily potrubí :

stoka	úsek			materiál	DN potrubí	délka		pozn.

D	VD0-ŠD1		BET		400		cca 25,52	veřejná část kanal.

ŠD1-ŠD3 a dále	BET		300		114,48

114,48

D-1	ŠD1-ŠD4		BET		300		  39,78

ŠD4-ŠD5		PVC		300		  39,94

ŠD5-ŠD10		BET		300		  93,21		městské pozemky

ŠD10-ŠD17		BET		300		110,00

282,93

D-1-1	ŠD7-ŠD19		BET		200		  53,99

D-1-2	ŠD13-ŠD21		BET		300		  39,15

D-1-3	ŠD13-ŠD23		KAM		200		  64,92

D-2	ŠD3-ŠD25		KAM		300		  31,56

ŠD25-ŠD26		BET		300		  26,27

ŠD26-ŠD31		PVC		300		  61,87

119,70

D-2-1	ŠD25-ŠD32		BET		200		  29,16

D-2-2	ŠD25-ŠD33		BET		200		  26,00

D-2-3	ŠD26-ŠD38		PVC		300		  65,31

D-3	VD100-ŠD103	BET		400		145,46

ŠD103-ŠD104	LT		200		    2,52

ŠD104-ŠD105	BET		400		  27,18

ŠD105-ŠD113	BET		300		132,98

308,14

D-3-1	ŠD105-ŠD114	BET		200		  30,34

D-3-2	ŠD105-ŠD118	KAM		300		  94,20

D-3-3	ŠD105-ŠD126	BET		300		237,74

dešťová kanalizace celkem			   	          1466,06 m

Pozn.:

rozdílné číslování šachet použité při provádění monitoringu ( fáze „hledání“ souvislostí )

a číslování použité v pasportu je zřejmé z následující tabulky :

| Splašková kanalizace |  |  |  | Dešťová kanalizace |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORING | PASPORT |  |  | MONITORING | PASPORT |  |
| Ozn. šachty | Ozn. šachty | Hl. šachty |  | Ozn. šachty | Ozn. šachty | Hl. šachty |
| ŠS20a | ŠS1 | 5,30 |  | ŠD36 | ŠD1 | 6,26 |
| ŠS20 | ŠS2 | 5,80 |  | ŠD39 | ŠD2 | 5,25 |
| ŠS19 | ŠS3 | 6,24 |  | ŠD38 | ŠD3 | 4,75 |
| ŠS18 | ŠS4 | 5,85 |  | ŠD35 | ŠD4 | 3,96 |
| ŠS17 | ŠS5 | 6,22 |  | ŠD34 | ŠD5 | 3,8 |
| ŠS16 | ŠS6 | 6,05 |  | ŠD33 | ŠD6 | 3,7 |
| ŠS15 | ŠS7 | 6,09 |  | ŠD32 | ŠD7 | 3,34 |
| ŠS14 | ŠS8 | 5,60 |  | ŠD31 | ŠD8 | 3,2 |
| ŠS25 | ŠS9 | 5,21 |  | ŠD30a | ŠD9 | 3,12 |
| ŠS24 | ŠS10 | 5,15 |  | ŠD30a | ŠD10 | 3,1 |
| ŠS21 | ŠS11 | 4,80 |  | ŠD29 | ŠD11 | 2,95 |
| ŠS22 | ŠS12 | 4,50 |  | ŠD29a | ŠD12 | 2,94 |
| ŠS23a | ŠS13 | 1,90 |  | ŠD28 | ŠD13 | 2,68 |
| ŠS13 | ŠS14 | 5,33 |  | ŠD27a | ŠD14 | 2,21 |
| ŠS12 | ŠS15 | 5,20 |  | ŠD27 | ŠD15 | 2,13 |
| ŠS11 | ŠS16 | 5,15 |  | ŠD26 | ŠD16 | 1,68 |
| ŠS7 | ŠS17 | 4,56 |  | ŠD25 | ŠD17 | 1,64 |
| ŠS8 | ŠS18 | 3,20 |  | ŠD41 | ŠD18 | 3,2 |
| ŠS9 | ŠS19 | 2,70 |  | ŠD40 | ŠD19 | 2,8 |
| ŠS10 | ŠS20 | 1,62 |  | ŠD24 | ŠD20 | 1,93 |
| ŠS6 | ŠS21 | 4,50 |  | ŠD23 | ŠD21 | 1,61 |
| ŠS5 | ŠS22 | 4,70 |  | ŠD43 | ŠD22 | 2,60 |
| ŠS4 | ŠS23 | 4,65 |  | ŠD42 | ŠD23 | 2,55 |
| ŠS3 | ŠS24 | 4,65 |  | ŠD42a | ŠD24 | 2,56 |
| ŠS2a | ŠS25 | 4,53 |  | ŠD37 | ŠD25 | 4,56 |
| ŠS2 | ŠS26 | 4,60 |  | SN31 | ŠD26 | 4,55 |
| ŠS1 | ŠS27 | 3,61 |  | SN32 | ŠD27 | 4,63 |
| ŠS3a | ŠS28 | 4,50 |  | SN33 | ŠD28 | 4,07 |
| ŠS47 | ŠS29 | 5,95 |  | SN34 | ŠD29 | 3,83 |
| ŠS46 | ŠS30 | 5,61 |  | SN35 | ŠD30 | 3,65 |
| ŠS45 | ŠS31 | 5,76 |  | SN36 | ŠD31 | 3,52 |
| ŠS44 | ŠS32 | 5,80 |  | ŠD37b | ŠD32 | 1,95 |
| ŠS43 | ŠS33 | 5,77 |  | ŠD37a | ŠD33 | 1,65 |
| ŠS39 | ŠS34 | 5,50 |  | SN26 | ŠD34 | 4,3 |
| ŠS42 | ŠS35 | 5,30 |  | SN27 | ŠD35 | 4,03 |
| ŠS40 | ŠS36 | 5,00 |  | SN28 | ŠD36 | 3,98 |
| ŠS41 | ŠS37 | 4,80 |  | SN29 | ŠD37 | 3,9 |
| ŠS48 | ŠS38 | 5,48 |  | SN30 | ŠD38 | 3,8 |
| ŠS48a | ŠS39 | 5,50 |  | ŠD15a | ŠD101 | 3,9 |
| ŠS48b | ŠS40 | 5,20 |  | ŠD15 | ŠD102 | 3,3 |
| ŠS48c | ŠS41 | 5,10 |  | ŠD14 | ŠD103 | 3,25 |
| ŠS48d | ŠS42 | 4,90 |  | ŠD13 | ŠD104 | 3,31 |
| ŠS38 | ŠS43 | 6,18 |  | ŠD11 | ŠD105 | 3,16 |
| ŠS37 | ŠS44 | 4,30 |  | ŠD21 | ŠD106 | 3,38 |
| ŠS37a | ŠS45 | 4,27 |  | ŠD20 | ŠD107 | 3,9 |
|  |  |  |  | ŠD19 | ŠD108 | 3,9 |
|  |  |  |  | ŠD18 | ŠD109 | 3,98 |
|  |  |  |  | ŠD17 | ŠD110 | 4 |
|  |  |  |  | ŠD16 | ŠD111 | 3,86 |
|  |  |  |  | ŠD16a | ŠD112 | 3,96 |
|  |  |  |  | ŠD16b | ŠD113 | 4,06 |
|  |  |  |  | ŠD12 | ŠD114 | 3,1 |
|  |  |  |  | ŠD7 | ŠD115 | 2,81 |
|  |  |  |  | ŠD8 | ŠD116 | 2,3 |
|  |  |  |  | ŠD9 | ŠD117 | 2,2 |
|  |  |  |  | ŠD10 | ŠD118 | 2 |
|  |  |  |  | ŠD11a | ŠD119 | 5,14 |
|  |  |  |  | ŠD6a | ŠD120 | 5,06 |
|  |  |  |  | ŠD6a | ŠD121 | 2,7 |
|  |  |  |  | ŠD5 | ŠD122 | 2,95 |
|  |  |  |  | ŠD4 | ŠD123 | 3,25 |
|  |  |  |  | ŠD3 | ŠD124 | 2,64 |
|  |  |  |  | ŠD2 | ŠD125 | 2,2 |
|  |  |  |  | ŠD1 | ŠD126 | 1,7 |

  - Stručný popis stavu kanalizace

Potrubí

Materiálem splaškové kanalizace je převážně kamenina, dešťová je zhotovena z větší části z trub betonových, novější úseky a opravy byly provedeny z potrubí PVC. Na čtyřech úsecích byla provedena oprava vložkováním.

Vlivem stáří materiálu, způsobu provedení (vzhledem ke značným hloubkám uložení potrubí se projevuje absence obetonování potrubí), provedeným neodborným opravám a možnému

poklesu podloží v důsledku hornické činnosti jsou zřejmé tyto závady :

- uložení (popř. pokles) některých úseků do protispádu

- nejednotná niveleta dna potrubí v jednotlivých úsecích

- zakřivená trasa potrubí v jednotlivých úsecích

- destrukce potrubí (kamenina – popraskané potrubí, místy těsně před zborcením,

beton – koroze dna, v některých místech zcela chybí, PVC – ovalita, praskliny)

- netěsnosti ve spojích (průsak vody dovnitř či ven, prorůstání kořenů)

- zmenšení profilu potrubí v místech některých oprav

- neodborné napojení přípojek (přesazené do profilu tvoří překážku, u nedosaze-

ných hrozí propad zeminy)

Šachty

Spojné a revizní šachty jsou zhotoveny z betonových prvků (skruže o průměru

1000 mm, přechodové skruže – kónusy 1000/600), jsou zakryté v převážné míře litinovými poklopy. Postupně se projevuje koroze betonu, koroze stupadel a největší pozornost si zaslouží dna šachet (kynety) namáhané proudící vodou.

V situacích a podélných profilech jsou vyznačeny zjištěné záležitosti, podrobný popis závad s návrhem jejich odstranění je uveden v posudku technického stavu kanalizace.

Pozn.: úseky dešťové kanalizace VD0-ŠD1 a VD100-ŠD101 nebyly prověřeny potrubní kamerou ani nebyla geodeticky zaměřena místa výústí – délky i spádu jsou stanoveny odhadem za účelem „kompletnosti celku“.

4.6	Závěr

Vodohospodářská zařízení musí být za současného stavu provozována s co největší obezřetností – citlivé používání kanalizační čistící a sací techniky (při větších tlacích a prů-tocích vody může docházet ke zhoršení stavu potrubí), odstraňování inkrustů a tuků z pot-rubí kanalizačním robotem (jejich tvorbu lze omezit řádným provozováním lapolů tuků a za-mezení průsaků). Mnohé úseky kanalizace vyžadují stavební zásah, který bude vzhledem k podmínkám (zachování provozuschopnosti, značné hloubky uložení, mnohdy omezené prostorové podmínky), finančně i technicky náročný. Navržená opatření jsou uvedena v po- sudku technického stavu areálové kanalizace.

Doporučujeme provozovateli též provedení prověrky napojení přípojek, dešťových svodů a uličních vpustí za účelem jasného rozlišení splašková – dešťová kanalizace. Vlivem napojení do „nesprávné“ části kanalizace může docházet ke zhoršení kvality vody v toku a nátok „čistých a studených vod“ má negativní vliv na chod čistírny odpadních vod.