## List1
Splašková kanalizace - technický stav jednotlivých úseků
PASPORT |  | MONITORING
Stoka | Stokový úsek | Č. protokolu | Stokový úsek | Profil | Délka | Mat. | Staničení | Popis | Návrh opravy | Klasif. závad
S | ŠS3-ŠS2 | 64 | SŠ19-SŠ20 | 300 | 52.87 | KAM | v celém úseku | posunuté trubní spoje v úhlu, zakřivení stoky | robot, vložka
| ŠS3-ŠS4 | 22; 65 | SŠ19-SŠ18 | 300 | 20 | KAM | 6.61 | zakřivení stoky dolů, potrubí je v protispádu, prohlídka přerušena z důvodu vysoké hladiny spodní vody, nebylo zmonitorováno cca 14 m | robot, vložka
| ŠS5-ŠS4 | 66;67 | SŠ17-SŠ18 | 300 | 42 | KAM | v celém úseku | infiltrace, zakřivení stoky, prasklina | lokální výkop cca 8 m robot, vložka
[7 empty] | 1.22 | prohlídka přerušena z důvodu rozlomeného potrubí, hrozí zborcení potrubí, následuje prohlídka z protistrany
[7 empty] | 34.29 | prohlídka přerušena z důvodu vysoké hladiny vody - protispád, nebylo zmonitorováno cca 8m
| ŠS6-ŠS5 | 21 | SŠ16-SŠ17 | 300 | 11.6 | PVC |  |  | bez závad
| ŠS7-ŠS6 | 20 | SŠ15-SŠ16 | 300 | 20.98 | PVC |  |  | bez závad
| ŠS8-ŠS7 | 19 | SŠ14-SŠ15 | 300 | 24.08 | KAM | v celém úseku | tvorba prasklim, infiltrace, inkrusty, zakřivení stoky | robot, vložka
| ŠS9-ŠS8 | 27 | SŠ25-SŠ14 | 300 | 21.94 | KAM | v celém úseku | posunuté trubní spoje v radiálním směru, praskliny, rozlomené potrubí, infiltrace | robot, 3x KSR, vložka
| ŠS10-ŠS9 | 26 | SŠ24-SŠ25 | 300 | 15.16 | KAM | v celém úseku | tvorba prasklin, infiltrace | robot, 1x KSR, vložka
[7 empty] | 13.55 | kaverna
| ŠS11-ŠS10 | 25 | SŠ21-SŠ24 | 300 | 13.67 | KAM | v celém úseku | infiltrace, inkrusty ve spojích | robot, vložka
| ŠS11-ŠS12 | 23 | SŠ21-SŠ22 | 300 | 27.35 | KAM | v celém úseku | infiltrace, posunuté trubní spoje v radiálním i podélném směru, tvorba prasklin | robot, vložka
| ŠS12-ŠS13 | 24 | SŠ22-SŠ23a | 300 | 22 | KAM | 1; 2,1 | rozlomení potrubí, deformace, v ostatním úseku tvorba prasklin, prohlídka přerušena z důvodu překážky vyteklého betonu, nebylo zmonitorováno cca 11 m | robot, vložka
|  | 121 | SŠ24-přípojka | 200 | 30.3 | PVC | 20.17 | změna profilu z DN 200 na DN 150 | bez závad
[7 empty] | 30.3 | prohlídka přerušena z důvodu změny profilu z DN 150 na DN 125
|  | 122 | SŠ25-přípojka | 200 | 5.62 | PVC | 5.62 | prohlídka přerušena z důvodu zakřivení stoky doprava | bez závad
S1 | ŠS14-ŠS8 | 17.18 | SŠ13-SŠ14 | 300 | 48.2 | KAM | v celém úseku | infiltrace, posunuté trubní spoje v radiálním i podélném směru, ulpívající tuk, praskliny, | robot, vložka
[7 empty] | 10.78 | prohlídka přerušena z důvodu ulpívajícího tuku cca 80% profilu, navazuje prohlídka z protistrany
[7 empty] | od ŠS14 ve st. 27,53 | prohlídka přerušena z důvodu vysoké hladiny vody, nebylo zmonitorováno cca 10 m
| ŠS15-ŠS14 | 16 | SŠ12-SŠ13 | 300 | 49.14 | vložka |  |  | bez závad
| ŠS16-ŠS15 | 15 | SŠ11-SŠ12 | 300 | 49.74 | vložka | 6,64; 14,9 | napojení přípojek, celkem 2 ks | bez závad
| ŠS16-ŠS17 | 13;14 | SŠ11-SŠ7 | 300, 200 | 44 | vložka | od ŠS11 ve st. 7,96 | prohlídka přerušena z důvodu zmenšeného profilu, navazuje prohlídka z protistrany, celý úsek je vyvložkovaný - vrapy, zakřivení stoky | bez závad, oprava kanal. přípojek
[7 empty] | od ŠS7 ve st. 19,87; 20,81; 27,55;35,58 | napojení kanal. přípojek , celkem 4 ks,st. 20,81 napojená kanal. příp. je zborcená,st.35,58 nedosazená kanal. příp. ke stěně potr.
[7 empty] | 36.01 | prohlídka přerušena ve stejném místě jako na protokolu č. 13
| ŠS18-ŠS17 | 12 | SŠ8-SŠ7 | 300 | 31 | PVC | v celém úseku | deformave svislá, tvorba prasklin po obvodu stoky u dna, v místě prasklin dochází z vyboulení dna, zakřivení stoky | robot, vložka
| ŠS19-ŠS18 | 11 | SŠ9-SŠ8 | 300 | 35.29 | PVC | v celém úseku | tvorba prasklin po obvodu stoky u dna, v místě prasklin dochází z vyboulení dna, zakřivení | robot, vložka
| ŠS19-ŠS20 | 10 | SŠ9-SŠ10 | 300 | 34.14 | PVC | v celém úseku | tvorba prasklin, svislá deformace potrubí, ovalita, prorůstání kořenů | robot, vložka
S1-1 | ŠS21-ŠS17 | 8;9 | SŠ6-SŠ7 | 300 | 43.4 | KAM | v celém úseku | tvorba prasklin, posunuté trubní spoje radiální i v podélném směru, zakřivení stoky, bodové střílkánání pronikající vody | lokální výkop cca 6 m, robot, vložka
[7 empty] | od ŠS6 ve st. 5,5 | svislá deformace potrubí , destrukce,
[7 empty] | 6.18 | prohlídka přerušena z důvodu vyčnívajícího střepu, následuje prohlídka z protistrany
[7 empty] | od ŠS7 ve st. 21,28 | napojení kanalizační přípojky 1 ks
[7 empty] | od ŠS7 ve st. 37,21 | svislá deformace potrubí, prohlídka přerušena ve stejném místě jako na protokolu č. 8
| ŠS22-ŠS21 | 7 | SŠ5-SŠ6 | 300 | 44.85 | KAM | v celém úseku | tvorba prasklin, infiltrace, inkrusty, deformace, destrukce stoky, posunutý trubní spoj | robot, vložka
[7 empty] | 5,34; 37,11 | napojení kanal. přípojek, celkem 2 ks
| ŠS23-ŠS22 | 5;6 | SŠ4-SŠ5 | 300 | 34.5 | KAM | v celém úseku | tvorba prasklin, infiltrace, inkrusty, deformace, destrukce stoky, zakřivení stoky | lokální výkop cca 1,5 m, robot, vložka
[7 empty] | 19.83 | napojení kanalizační přípojky 1 ks
[7 empty] | 21.96 | prohlídka přerušena z důvodu chybějící části potrubí, následuje prohlídka z protistrany
[7 empty] | od ŠS5 ve st. 12,51 | prohlídka přerušena ve stejném místě jako na protokolu č.5
| ŠS24-ŠS23 | 4 | SŠ3-SŠ4 | 300 | 25.93 | KAM | v celém úseku | netěsné spoje prorostlé kořeny,inkrusty, infiltrace | robot, vložka
[7 empty] | 22.29 | tvorba prasklin
[7 empty] | 23.76 | rozlomení,detrukce
| ŠS24-ŠS25 | 2 | SŠ3-SŠ2a | 300 | 7.54 | KAM | 2,25; 3,26 | netěsné spoje, prorostlé kořeny | robot, vložka
| ŠS25-ŠS26 | 3 | SŠ2a-SŠ2 | 300 | 30.56 | KAM | v celém úseku | netěsné spoje prorostlé kořeny,inkrusty, infiltrace | robot, vložka
[7 empty] | 26.15 | napojení kanal. přípojky
| ŠS27-ŠS26 | 1 | SŠ1-SŠ2 | 300 | 14.73 | KAM |  | úsek bez závad, prorostlé kořeny v ŠS2 | sanace šachty
S1-1-1 | ŠS24-ŠS28 | 123 | SŠ3-SŠ3a | 200 | 22.5 | BET | v celém úseku | inkrusty, infiltrace | robot, vložka
[7 empty] | 1.5 | prohlídka přerušena z důvodu výskytu inkrustů, pro kameru neprůjezdné, nebylo zmontorováno 21 m
S2 | ŠS29-ŠS8 | 51 | SŠ47-SŠ14 | 300 | 33.24 | KAM | v celém úseku | inkrustace, infiltrace, posunuté trubní spoje, tvorba prasklin, zakřivení stoky | robot, vložka
| ŠS30-ŠS29 | 50 | SŠ46-SŠ47 | 300 | 24.47 | KAM | v celém úseku | infiltrace, inkrusty, posunuté trubní spoje, | robot, vložka
[7 empty] | 14.11 | chybějící část potrubí - vypadlý střep
| ŠS31-ŠS30 | 48; 49 | SŠ45-SŠ46 | 300 | 43.34 | KAM | v celém úseku | komplexní tvorba prasklin, inkrustace, | výkop
[7 empty] | 0,78; 21,15 | napojení kanalizačních přípojek celkem 2 ks
[7 empty] | 21.15 | prohlídka přerušena z důvodu vyčnívající přípojky do profilu potrubí, navazuje prohlídka z protistrany
[7 empty] | od SŠ46 ve st. 5,33 | prohlídka přerušena z důvodu zborcení potrubí při čištění, nebylo zmonitorováno cca 17 m
| ŠS32-ŠS31 | 47 | SŠ44-SŠ45 | 300 | 18.36 | KAM | v celém úseku | deformace potrubí, inkrusty | robot, vložka
| ŠS32-ŠS33 | 46 | SŠ44-SŠ43 | 300 | 18.84 | KAM | v celém úseku | infiltrace, posunuté trubní spoje, tvorba prasklin, inkrustace, | robot, vložka
| ŠS35-ŠS33 | 45 | SŠ42-SŠ43 | 300 | 18.78 | KAM | v celém úseku | infiltrace, posunuté trubní spoje, tvorba prasklin, inkrustace, | robot, vložka
[7 empty] | 11.58 | otevřená prasklina,
| ŠS34-ŠS35 | 44 | SŠ39-SŠ42 | 300 | 8.95 | KAM | v celém úseku | infiltrace, posunuté trubní spoje, tvorba prasklin, inkrustace, bodové stříkání vody do potrubí | robot, vložka
| ŠS34-ŠS36 | 43 | SŠ39-SŠ40 | 300 | 26.3 | KAM | v celém úseku | infiltrace, posunuté trubní spoje, inkrustace, | robot, vložka
[7 empty] | 19.99 | prohlídka přerušena z důvodu výskytu vysoké hladiny vody, nebylo zmonitorováno cca 6,5m
| ŠS36-ŠS37 | 40;41 | SŠ40-SŠ41 | 300 | 18.3 | KAM | v celém úseku | komplexní tvorba prasklin | výkop
[7 empty] | 1,21; 1,79; 2,39; 3,96 | napojení přípojek celkem 4 ks, z toho 3 ks přípojek uzavřených
[7 empty] | 3.96 | destrukce potrubí
[7 empty] | 4.79 | svislá deformace potrubí
[7 empty] | 10.82 | prohlídka přerušena z důvodu zmenšení profilu, navazuje prohlídka z protistrany
[7 empty] | od ŠS41 ve st. 1,0 | prohlídka přerušena z důvodu silných nátoků z odboček, nebylo zmonitorováno cca 6,5 m
| ŠS36-přípojka | 42 | SŠ40-přípojka | 300 | 8 | KAM | 2.13 | prohlídka přerušena z důvodu zborcení potrubí | výkop
S2-1 | ŠS29-ŠS38 | 52 | SŠ47-SŠ48 | 300 | 37.09 | KAM | v celém úseku | infiltrace, posunuté trubní spoje, tvorba prasklin, inkrustace, zakřivení stoky | robot, vložka
| ŠS38-ŠS39 | 68 | SŠ48-SŠ48a | 300 | 5 | KAM |  | bez závad
| ŠS39-ŠS40 | 69 | SŠ48a-SŠ48b | 300 | 4.06 | KAM |  | bez závad
| ŠS40-ŠS41 | 70 | SŠ48b-SŠ48c | 300 | 7.03 | KAM | v celém úseku | posunuté trubní spoje v radiálním směru, destrukce stoky | pro techniku nepřístupné
| ŠS41-ŠS42 | 71 | SŠ48c-SŠ48d | 300 | 8.42 | KAM | v celém úseku | tvorba prasklin, posunuté trubní spoje, destrukce potrubí | pro techniku nepřístupné
[7 empty] | 7.65 | kaverna
S2-2 | ŠS43-ŠS34 | 39 | SŠ38-SŠ39 | 300 | 36.71 | KAM | v celém úseku | infiltrace, posunuté trubní spoje, tvorba prasklin, inkrustace, | robot, vložka
| ŠS44-ŠS43 | 38 | SŠ37-SŠ38 | 300 | 27.05 | KAM | v celém úseku | tvorba prasklin, posunuté trubní spoje radiálním směru | robot, vložka
| ŠS44-ŠS45 | 119 | SŠ37-SŠ37a | 200 | 18.4 | KAM | v celém úseku | přesazené spoje | robot, vložka
1185.43
Vysvětlivky:
KSR - krátký sananční rukáv, který se zavede do potrubí před vtažením vložky tam, kde je kaverna, silná deformace, rozsáhlý výskyt střepů
Klasifikace závad:
havarijní stav
vážný stav
doporučeno k opravě do 5 let
bez závad