Projektování elektrických zařízení do 1000V a hromosvodů

_______________________________________________________________________________

M a r t i n   K O C I Á N

##### Trojanovice 237, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01

Tel. : 732 283 585,   Fax : 556 883 770

IČO : 669 28 591,  DIČ : CZ-6801130347

###### ROZŠÍŘENÍ VO V RÁMCI PARKOVÝCH ÚPRAV

###### Pavilon C - stavební úpravy a přístavba

###### pavilonu rehabilitace (RHB) v areálu

Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

###### SO 10 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### Frenštát p/R,  10/2022			Odpovědný projektant : Martin KOCIÁN

##### Hlavní inženýr projektu :  Ing. arch. Martin JANDA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 10 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

1. Úvodní část

1.1  Předmět a rozsah projektu

Předmětem projektu je stavební objekt SO 10 – Rozšíření sítě veřejného osvětlení připravovaných parkových úprav v rámci přístavby pavilonu C – oddělení rehabilitace. Jedná se o rozmístění stožárů a svítidel v řešeném prostoru, kabelový rozvod a způsob ovládání osvětlení, na pozemcích p.č. 1866/7, 1866/1 a 1866/17 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí, v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov. Projekt je řešen v rozsahu dokumentace pro územní řízení a pro zadání stavby.

  - Projektové podklady

- stavební dispozice,

- požadavky investora

- požadavky ostatních profesí

- katalogové listy elektrotechnických výrobků

- příslušné ČSN platné v době zpracování projektu

1.3  Rozsah projektu

Projekt řeší:

- rozmístění stožárů VO a osvětlovacích těles

- kabelové rozvody VO

- způsob ovládání

- uzemnění

1.4  Soupis použitých norem a předpisů

Projekt je zpracován dle těchto norem nebo jejich aktualizací :

ČSN EN 60439-1 	Rozváděče NN: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené                           rozváděče.

ČSN EN 60909-0		Výpočet zkratových proudů v 3f. střídavých soustavách

ČSN EN 60947-1		Spínací a řídící zařízení NN

ČSN EN 61140	Ochrana před úrazem el. proudem. Společné hlediska pro instalaci a zařízení

IEC/EN  62305		Ochrana před bleskem (Protection against lightning)

ČSN 03 8900		Klasifikace podmínek vnějšího prostředí

ČSN 33 0110		Napěťové pásma pro el. instalace budov

ČSN 33 0165	Elektrotechnické předpisy. Označování vodičů barvami nebo čísly

ČSN 33 0300	El. Technické předpisy. Druhy prostředí pro el. zařízení. Určování vnějších vlivů.

ČSN 33 0360	El. Technické předpisy. Místa připojení ochran. Vodičů na el. předmětech.

ČSN 33 0420	El. Technické předpisy. Koordinace a izolace el. zařízení NN.

ČSN 33 2000-1		El. Instalace budov. Rozsah platnosti, účel a základní principy

ČSN 33 2000-4-41ed2	El. Instalace budov. Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-43		El. Technické předpisy. Ochrana proti nadproudům.

ČSN 33-2000-5-51ed3	El. Technické předpisy. Výběr  a stavba zařízení. Proudová zatížitelnost el. rozvodů.

ČSN 33 2000-5-54ed2	Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba

elektrických zařízení

ČSN 33 2030	El. Technické předpisy. Ochrana před nebezp. účinky stat. elektřiny

ČSN 33 2180		El. Technické předpisy. Připojení el. Přístrojů a spotřebičů.

ČSN 33 2190	El. Technické předpisy. Připojení el. strojů a pohonů s el. motory

ČSN 33 2310ed2	El. Technické předpisy. Předpisy pro el. zařízení v různých prostředích

ČSN 33 3220	Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice.

ČSN 33 3240	Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů.

ČSN 34 0130	El. Technické předpisy. Předpisy pro povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti

ČSN 34 1050	El. Technické předpisy. Předpisy pro kladení silnoproudých el.vedení

SNT 34 1610	El. Technické předpisy. El. Silnoproudý rozvod v průmyslových provozech

ČSN 34 3100		Bezpečností předpisy pro obsluhu a práci na el. Zařízeních

ČSN EN 12464-1		Osvětlení pracovních prostorů, vnitřní pracovní prostory

ČSN CEN/TR 13201-1	Osvětlení místních komunikací – část 1

ČSN 37 0001		Úložný materiál pro vnitřní rozvod

ČSN 73 6005		Prostorová úprava vedení technického vybavení

- MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.

- Zákon č. 95/2000 Z.z. o inspekci práce ve znění zákona č. 231/2002 Z.z.

- SÚBP č. 59/1982 Sb. Ve znění vyhlášky č na výrobky a o posuzování shody v elektrotechnice

- 484/1990 Sb., kterou se určují základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a

technických zařízení.

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb

2. Technické údaje

Napěťová soustava  :			3PEN, 400/230V AC, 50 Hz, TN-C

Název vedení :			zemní kabelové vedení NN

Provozovatel :				Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

;I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 					Krnov	-  správa, provoz, údržba

Terén :					rovinatý

Uzemnění :				nové – Rz do 10Ω,

Max. úbytek napětí :			5% od hodnoty jmenovitého U

Únosnost půdy .			0,2 – 0,25 Mpa

Ochrana proti atm. přepětí		dle ČSN 38 0810, 35 4870, 37 8180 a 38 1791

Ochrana proti ND :			automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33-2000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1

Návrh osvětlení :			ČSN EN 13201 – kategorie D4

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :   viz. protokol o určení vnějších vlivů

Energetická bilance

- instalovaný příkon	:   Pi  =  0,30 kW

- koeficient soudobosti	:      =  1

- výpočtové zatížení	:   Pp =  0,30 kW

- výpočtový proud	:    In =  0,75 A

# 3. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

## 3.1  Demontáže

Nejsou.

## 3.2  Veřejné osvětlení řešených prostor

Podél stávající příjezdové komunikace vedle řešené lokality je instalováno stávající VO. Je provedeno pomocí ocelových bezpaticových pozinkovaných stožárů VO o délce 6,0 m vetknutých v betonových patkách, a hliníkových LED svítidel 1x50W. Stožáry jsou napájeny stávajícím zemním kabelovým vedením VO předpokládaného typu AYKY-J 4x16 mm2 nebo CYKY-J 4x10 mm2, vedeného v zemní kabelové rýze parcelami č. 664 a 666. Vedení je napájeno z místní stožárové trafostanice ve vlastnictví nemocnice.

Pro nasvětlení uvažovaných pěších komunikací řešené lokality budou dle koordinační situace na parcelách 1866/1 a 1866/17 rozmístěno 12 ks ocelových bezpaticových pozinkovaných sadových stožárů VO typu B6 o délce 3,0 m (nadzemní výška), ukotvených v zemi volného terénu pomocí betonových patek. Na těchto stožárech  budou umístěna LED svítidla VO 1x43W, IP66, 3000K. Stožáry budou vybaveny elektrovýzbrojí typu SR721/OPV10/2A.

Počet a umístění 12 ks světelných míst je dán dohodou a výpočtem osvětlení komunikace a chodníků. Asymetrická svítidla budou na dříky stožárů umístěna vůči nasvětlované ploše chodníku, komunikace a parkoviště natočena vždy směrem v úhlu 0°, v souladu s označením směru svícení tělesa výrobcem – viz. katalog svítidel. ( stávající typ užitý v areálu nemocnice)

Osvětlení chodníku bude instalováno o minimální intenzitě 5 lux na všech řešených místech. Intenzita osvětlení bude navržena dle ČSN EN 13201 dle kategorie nasvětlení D4 – nízká rychlost 5-30 km/h, řidiči motorových vozidel (M), řidiči pomalých vozidel (S), cyklisté (C), chodci (P). Stožáry jsou instalovány na betonových patkách zapuštěných do země v hloubce min. 80 cm. Rozmístěni svítidel je patrné na výkresu Koordinační situace.

## 3.2  Kabelové rozvody

Napojení kabelového rozvodu bude řešeno ze stávajícího sloupu VO na p.č. 1866/1 (bod č.1), kde bude do stávající svorkovnice elektrovýzbroje připojen nový napájecí kabel řešeného okruhu VO, typu AYKY-J 4x16 mm2 nebo CYKY-J 4x10 mm2. Odtud bude veden parcelou č. 1866/1 a 1866/17 prosmyčkováním mezi jednotlivými stožáry. Napájení a ovládání řešeného úseku bude součástí sítě VO.

Kabel bude veden v zemní kabelové rýze v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi, a to chodníky, komunikacemi i volným terénem. Po celé délce bude kabel uložen do chráničky PE DN75 z korugovaného plastu, pod komunikací pak do další chráničky, a to KOPODUR DVK 110.

Kabely budou vedeny volným terénem v kabelové rýze o rozměru 350x800 mm s pískovým ložem a výstražnou fólií. V chodníku budou kabely vedeny v kabelové ráze 350x500 mm s pískovým ložem a výstražnou fólií.

Společně do výkopu bude vložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm.

## 3.3  Napájení a ovládání VO

Řešený úsek veřejného osvětlení bude napájen a ovládán ze stávající místní sítě VO.

## 3.4  Měření spotřeby el. energie

Spotřeba odběru el. energie VO řešeného úseku bude součástí fakturačního měření dané oblasti z příslušném rozvaděči RVO. Vzhledem k celkovému příkonu řešeného VO (300W) se nejedná o velké navýšení spotřeby el. energie, ani ztížení stávajícího napájecího okruhu.

## 3.5  Uzemnění

Vzhledem k charakteru stožárů, které jsou provedeny z oceli, je nutné provést uzemnění každého z nich. To bude provedeno propojením stožárových zemnících svorek zemnícím vodičem typu FeZn 10 mm, který bude uložen v zemi společně s kabelovým rozvodem. Odpor uzemnění nemá přesáhnout 10 Ω.

##### Uzemnění bude provedeno dle ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed.3 – Uzemnění a ochranné vodiče.

Odbočky ke stožárům z průběžného zemnícího pásku FeZn 30x4 mm budou provedeny pomocí zemnící kulatiny FeZn ø 10 mm, připojení pomocí svorek SR03, ochráněných gumoasfaltem. Na kulatinu bude nasazena z/ž bužírka pro průchod betonem, připojení ke stožáru pak pomocí svorky SP01.

# 4. SOUHRNNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

## 4.1  Kvalifikace pracovníků

Obsluhovat el. zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min. dle par. 4, vyhl. 50/1978 Sb.

Pracovat na el. zařízení smí jen pracovníci znalí s kvalifikací  min. dle par. 5, vyhl. 50/1978 Sb.

## 4.2  Křižování a souběhy

Při montáži musí být dodrženy předepsané vzdálenosti souběhů a křižování kabelů nn s kabely slaboproudu a ostatními podzemními sítěmi dle ČSN 73 6005.

## 4.3  Provádění montážních prací

Před započetím zemních prací je nutné, aby investor zajistil vytýčení podzemních vedení od správců jednotlivých inženýrských sítí.

Při prováděni montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů:

• ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

• ČSN 73 3050  		Zemní práce

• ČSN 73 6005  		Křižování a souběhy inženýrských sítí

• Vyhláška ČÚBP č. 48/92 Sb.

• Vyhláška ČÚBP č. 601/2006 Sb.

• Zákon 458/2000 Sb.

## 4.4. Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

# 5.  Závěr

Veškerý materiál a provedení musí odpovídat platným ČSN. Po skončení montáže vyhotoví montážní organizace revizní zprávu dle ČSN 33 1500, která bude součásti předání zařízení do trvalého užívání a kolaudačního řízení.

Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

Ve Frenštátě p/R  10/2022                                   		Vypracoval : ing.arch Janda Martin