Příloha č. 6 Technická specifikace

- Číslo spisu: KRN/Otr/2022/29/výměna zdroje chlazení – centrální příjem II.

Chiller

termodynamické parametry:

chladicí výkon: 64,4 kW (± 5%)

příkon: 21,7 kW (± 5%)"

podmínky uvnitř:

voda – teplotní spád: 12 / 6 ⁰C

průtok vody: 9,26 m3/h (± 5%)"

elektrické údaje:

elektrické napájení: 400 V

max. příkon: 32 kW (± 5%)

max. provozní proud: 53,3 A (± 5%)"

rozměry d x š x v: 1 470 x 645 x 854 mm (± 5%)

provozní hmotnost: 301 kg (± 5%)"

celková hladina akustického výkonu dle ISO STANDARD 3744: max. 64,5 db (A)

Oddělený kondenzátor

výkon: 86,1 kW (± 5%)

vzduchový výkon: 35 755 m3/h (± 5%)

max. příkon: 4 x 790 W (± 5%)

max. proud: 4 x 1,4 A (± 5%)

el. napájení: 400 V

rozměry d x š x v: 2 712 x 2310 x 1 347 mm (± 5%)

hmotnost: 468 kg (± 5%)

hlučnost: max. 71 dB (A)

chladivo: R410A

okolní teplota: 35°C