SEZNAM DOKUMENTACE

projektová dokumentace

příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

D.1.4.3 Technika prostředí staveb - vytápění

101 – Technická zpráva

108 – SCHÉMA KOTELNY

104 – PŮDORYS 1.PP -  Archív

105 – ROZVODY POTRUBÍ-Archív								111 – Specifikace archív

D1.4  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY PCHO PRO

UMÍSTĚNÍ ARCHIVU V 1.PP

projektová dokumentace - příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.	 	ÚNOR  2022

Obsahem této části projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby je projekt části ústřední vytápění. Jedná se o novou otopnou soustavu, která je navrhnuta tak, aby vyhovovala technologickým požadavkům současné doby s důrazem na její hospodárné provozování a hydraulické vyvážení. Konstrukční řešení z hlediska tepelně technických vlastnosti stavebních konstrukci odpovídá ČSN 73 0540 část 1 až 4 pro nové budovy. Podkladem pro zpracování projektu byly výkresy stavební části projektu a projekt pro stavební povolení.

Tepelné ztráty byly stanoveny výpočtem v rozsahu dle ČSN EN 12831 pro tyto okolnosti:

- nejnižší venkovní výpočtová teplota					te = -15°C

- krajina s normálním větrem

- poloha budovy osaměle stojící					B = 8

- provoz vytápění při nižších venkovních teplotách nepřerušovaný

- potřeba tepla podlahové vytápění					21,7 kW

- potřeba tepla vzduchotechnika					35,5 kW

- otevírací přetlak pojistného ventilu 					300kPa

- vzduchotechnika							70/50 °C

- podlahové vytápění		 					34/25 °C

Potřeba tepla pro vytápění

|  | Jednotky |  |
| --- | --- | --- |
| Qmax | kW | 57,2 |
| 1 den | h | 24 |
| Počet dní v topném období | dní | 238 |
| průměrná venkovní teplota | 0C | 4,2 |
| výpočtová venkovní teplota | 0C | -15 |
| koeficient režimu vytápění (nepřerušované vytápění) | - | 0,7 |

Bilance potřeby tepla pro vytápění

| ROČNÍ POTŘEBA TEPLA | GJ/rok |
| --- | --- |
| Vytápění | 373 |

## Technické řešení

Jako zdroj tepla na pokrytí tepelných ztrát nového navrhovaného řešení archívu v 1.PP, je využito stávající předávací stanice. V technické místnosti předávací stanice je osazen stávající rozdělovač a sběrač. Tento rozdělovač a sběrač je skoro nevyužitý. Větve jako chirurgie „P“ , chirurgie „L“ a operační sály jsou již nefunkční. My využijeme nefunkční dvě větvě chirurgie, které jsou dnes odstaveny. Místo něj budou osazeny nové větve. Jedna větev pro potřebu tepla pro podlahové vytápění šaten a archivu a druhá větev pro potřebu tepla vzduchotechniky.

- otopná tělesa

V archívu jsou navrženy otopné tělesa k dokrytí tepelných ztrát. V archívu budou použita ocelová desková ocelová tělesa KORADO RADIK Klasik, připojená na rozvody topné vody pomocí šroubení Heimeier Regulux a termostatického ventilu s termostatickou hlavicí a také KORADO RADIK VK (Ventil-kompakt) připojená na rozvody topné vody rohovým šroubením Heimeier Vekolux. Integrovaný termostatický ventil bude osazen termostatickou hlavicí Heimeier K.

Napojení otopných těles bude ze skříně rozdělovače a sběrače. Potrubí co povede v podlaze, bude teplotně izolováno a uloženo v ochranné trubce.

Prostor kolem termostatické hlavice musí zůstat volný, tak aby nebylo omezeno proudění vzduchu a tím ovlivněna funkce termostatu. Vlastní přednastavení termostatických ventilů je uvedeno v projektové dokumentaci. Každé otopné těleso je opatřené odvzdušňovacím ventilem. V koupelnách je mimo otopného tělesa osazeno i podlahové vytápění. Připojení otopných těles je navrženo rohovými armaturami přímo ze stěny.

- Odvodnění a odvzdušnění

Potrubní rozvody budou na všech nejnižších místech dle spádu opatřeny vypouštěcí armaturou (kulový kohout DN15, PN6). Rovněž nejvyšší body potrubní trasy budou opatřeny nátrubkem s kulovým kohoutem nebo automatickými odvzdušňovacím ventilem. Potrubí budou vyspádována, na nejvyšších místech opatřena odvzdušněním a na nejnižších místech vypouštěním. Veškerá potrubí budou spádována min. spádem 0,3%. Potrubí vedená pod stropem budou v těchto místech zavěšena na stropní závěsy. Ostatní potrubí bude uchyceno pomocí nosných konzol a šroubovacích objímek (např. Koňařík, Hilti). Před zprovozněním otopného systému se doporučuje chemické čištění nebo minimálně propláchnutí otopné soustavy.

- Hydraulické zaregulování

Odladění otopného systému bude probíhat hydraulickým zaregulováním v době 72 hodinového zkušebního provozu. Hydraulické zaregulování otopné soustavy bude provedeno pomocí změny přednastavení jednotlivých regulačních šroubení na otopných tělesech a přednastavených termostatických ventilů, které budou osazeny u všech otopných těles.

## Pojistné zařízení

Součástí stávající předávací stanice.

## Expanzní zařízení

Expanzní zařízení je součástí předávací stanice.

## Ohřev TV

Ohřev TV není předmětem tohoto projektu.

## Armatury

- Všeobecně

Armatury jsou použité v závitovém provedení. Všechny armatury vyhovují v provedení pro  jmenovitý  tlak  PN  0,6MPa.

- Uzavírací  armatury

Pro ruční uzavírání průtoku vody v potrubí jsou použity kulové uzavírací kohouty. Manipulace s nimi je  jednoduchá  (90°  otočení  páky)  a jsou provozně spolehlivé.

- Zpětné armatury

V projektu jsou navrženy zpětné klapky (součást zdroje tepla).

- Regulační armatury směšovací

Trojcestné směšovací ventily s pohonem (součást směšovacích uzlů jednotlivých větví).

- Pojistné armatury

Jsou součástí dodávky zdroje tepla.

## Nátěry a izolace

Značení potrubí a příslušenství bude provedeno barevně dle ČSN 130072, stejně jako značení štítky a tabulkami. Štítky budou rozmístěny u všech armatur, před vstupem a na výstupu z prostupu stěnou, u všech odboček. Přímé potrubí bude značeno štítky.

Proti tepelným ztrátám bude ocelové potrubí tepelně izolováno trubicemi ze zpěněného polyetylenu v tloušťkách odpovídající Vyhl.č.193/2007 Sb.

## Potrubí

Pro páteřní rozvody je použito potrubí Cu  v dimenzích Cu 15 x1DN  10 - DN 50 (3/8“ – 2 “), a pr. 76x3,2 materiál potrubí je jakosti 11 353.

Při pájení nebo lisování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN pro výrobu, montáž a svařování potrubí. Změna délkové roztažnosti bude vykompenzována přirozenou kompenzaci potrubní trasy.  Potrubí je nutné uzemnit.

## Zkoušky zařízení

Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu musí být prováděno ve smyslu ČSN 383365 a ČSN 060310 - vydání leden 1998. Každé namontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Proplachování se provádí při demontovaných vodoměrech, měřičích tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k poškození. Propláchnutí se provádí i u stávajícího zařízení / lépe ještě chemické čištění / při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel, na všech k tomu určených místech / odkalovací nádoby, cyklónové odlučovače, apod. / je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se zabudují demontované prvky a zařízení se naplní upravenou vodou. Vyčištění a propláchnutí je součástí montáže a o jeho provedení musí být proveden zápis.

Druhy zkoušek jsou:

- Zkouška těsnosti

- Zkoušky provozní

Zkoušky provozní lze zahájit pouze po provedené úspěšné zkoušce těsnosti. Zkoušky těsnosti se

provádí 1,5 násobkem provozního přetlaku provozního média.

Zkoušky těsnosti se provádějí před provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou, dokonale odvzdušní, upraví se tlak na požadovanou hodnotu  a celé zařízení se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodina poté se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný , neobjeví lise při této prohlídce netěsnosti a  nebo neprojeví li se znatelný pokles tlaku. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 500C.

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky dilatační a topné. Dilatační zkoušky se provádí tak, že se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje . Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti je nutno zkoušku po provedení opravy zopakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora.

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění správné funkce  zařízení. Kontroluje se zejména:

- Správná funkce armatur

- Dosažení technických předpokladů projektu

- Správná funkce regulačních a měřících zařízení

- Správná funkce zabezpečovacího zařízení, havarijní funkcí a poruchových signalizací

- Zda instalované zařízení zajistí požadované projektové parametry dodávky

- Nejvyšší výkon zdrojů tepla – otopné plochy

Zařízení lze považovat za způsobilé pro spolehlivý hospodárný provoz a bezpečný provoz jestliže:

- Splňuje požadavky ČSN 060310

- Splňuje požadavky ČSN 060830

- Soustava dosáhla parametrů předepsaných projektem

- V průběhu zkoušek byla ověřena funkce automatické regulace, její spolehlivost při simulování všech provozních stavů.

- Během topné zkoušky se zaškolí obsluha / o čemž se provede záznam / a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky.

V průběhu montáže se u smontovaného potrubí kontroluje kompletnost a správnost montáže, zejména:

- sklony předepsané projektem

- uložení potrubí a jejich rozmístění, včetně dotažení šroubů nebo úplnosti montážních svárů

- vzdálenost potrubí od stěn a konstrukcí s ohledem na diatace a předepsanou tloušťku tepelné izolace

- u armatur směr toku, jejich umístění, jejich ovládání

- dotažení přírubových spojů

- zapojení příslušenství potrubí ( vypouštění, odvzdušnění )

- kompletnost povrchových úprav ( čištění, nátěry,při více nátěrech každý odstín    jinou barvou )

- úplnost předepsaného značení svárů

- Před komplexním vyzkoušením se provede kontrola průvodní dokumentace o individuálním vyzkoušení, kontrola provedení tepelné sítě jako celku z hlediska prováděcích projektů, kontrola dokladů o proplachování nebo profukování potrubí včetně provedení předpětí, revize a repase armatur a pod.

- V případě úspěšnosti všech dílčích zkoušek ( tlaková i dilatační zkouška ) a komplexních zkoušek lze dílo odevzdat a převzít provozovatelem. Odevzdání a převzetí se řídí ustanovením hospodářského zákoníku.

- Komplexní vyzkoušení systému lze započít tehdy, je-li zcela dokončena montáž zařízení a proběhly-li všechny průběžné kontroly, dané smlouvou mezi investorem a dodavatelem

- Nestanoví-li smlouva o montáži díla jinak, doporučujeme, aby před započetím komplexních zkoušek byla hlavním dodavatelem určená komise, která bude přítomna těmto zkouškám a jejíž vyjádření přijmou jako závazné všechny dotčené strany. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta.

O všech zkouškách bude veden dodavatelem písemný záznam, který bude obsahovat:

-stručný popis zkoušky

-výsledek zkoušky

-datum zkoušky

-podpisy dodavatele a odběratele

Zjistí-li se v průběhu zkoušek závady je nutno zkoušky opakovat !!!

Pro komplexní provoz bude zařízení uvolněno až po protokolárním dokladování všech zkoušek.

## Uvedení do provozu

Dokumentace předávaná jako součást dodávky tepelné sítě tj. výkresy skutečného provedení se zakótováním umístění všech hlavních součástí navíc obsahuje:

- Dokumentaci o použitém materiálu

- Dokumentaci o svarových spojích

- Deník o průběhu montážních prací

- Protokoly o zkouškách

- Protokoly o provedeném předpětí

- Protokoly o provedeném proplachování, resp. profukování potrubí tepelných sítí

- Provozní předpisy

- Předpisy pro údržbu a provádění oprav

Před uvedením do zkušebního provozu bude provedena kontrola namontovaného zařízení a zda proběhly úspěšně všechny předepsané zkoušky. V případě úspěšných zkoušek bude zařízení uvedeno do zkušebního provozu, během kterého bude provedeno odzkoušení a nastavení regulační techniky včetně nasimulování všech variant havarijních stavů. V průběhu zkušebního provozu bude provedeno zaučení obsluhy. Projekt byl  před ukončením konzultován se zástupci budoucího provozovatele zařízení a jeho připomínky byly v maximální možné míře respektovány.

dodávky je nutné dodržet montážní dokumentaci a předpisy jednotlivých výrobců.