NÁZEV AKCE:

NEMOCNICE HAVÍŘOV

REKONSTRUKCE SYSTÉMU EPS

V OBJEKTU MONOBLOKU

01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

STUPEŇ:	DPS

ČÍSLO PROJEKTU:	2023/17A

INVESTOR:	NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o., Dělnická 1132/24,

736 01 Havířov

ZODP. PROJEKTANT:	JAN KUPEC, Koblovská 343, 725 29 Ostrava 29

VYPRACOVAL:	JAN KUPEC, Autorizovaný technik ČKAIT 1102600

KRESLIL :	Bc. JAKUB KUPEC

DATUM:	06/2023

SADA:

- OBSAH :

1	Úvodní údaje	3

1.1	ZODPOVĚDNÉ OSOBY	3

2	Technická část	3

2.1	PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3

2.2	PODKLADY	3

3	EPS – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	4

3.1	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU EPS	4

3.2	REKONSTRUKCE EPS – POPIS ZMĚN	4

4	Závěr	13

# Úvodní údaje

## ZODPOVĚDNÉ OSOBY

Projekt vypracoval Jan Kupec, autorizovaný technik ČKAIT 1102600 v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení.

# Technická část

## PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Předmětem projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby je systém Elektrické požární signalizace (dále jen EPS) v objektu monobloku v nemocnici Havířov na ul. Dělnická 1132/24.

## PODKLADY

Podkladem pro zpracování PD jsou:

- stavební půdorysy objektu v měřítku 1:100 – stav k 05/2017

- projektové dokumentace v papírové formě většiny dotčených částí zpracované firmou Medicoproject s.r.o.  v letech 2001-2007

- obhlídka stávajících objektů

- předpisy pro zařízení EPS a ER

- technické podmínky výrobce zařízení EPS a ER

- příslušné ČSN, především ČSN EN 34 2710 a 73 0875,  EN 54-2, ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831

- ČSN EN 50849 – Nouzové zvukové systémy

# EPS – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

### Základní technické údaje

Silnoproudé napájení:

- Rozvodná soustava 1NPE 50Hz, 230V/TN-S

Periferní prvky

- Rozvodná soustava DC 12/ 24V, SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem:

- Samočinným odpojením od zdroje, ČSN 33 2000-4-41

- Bezpečným malým napětím

## POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU EPS

Tento projekt řeší zakreslení stávajícího skutečného stavu systému EPS v objektu monobloku (pouze v elektronické formě) a návrh rekonstrukce tohoto systému.

V objektu monobloku je instalován systém EPS výrobce Zettler, typ LOOP 500, která umožňuje napojení až 504 hlásičů na celkem 4 kruhové linky.

Ústředna systému je umístěna v objektu V areálu nemocnice ve 2.NP v prostoru kanceláře, externí tablo obsluhy je umístěno v prostou vrátnice nemocnice. Napojení kruhových linek je řešeno stíněným kabelem J-Y(st)Y 1x2x0,8, vedeným podzemním technickým a komunikačním koridorem.

Napájení ústředny je řešeno napojením do rozvaděče NN v objektu V, napájení externího tabla obsluhy je řešeno (pravděpodobně) z rozvaděče NN v suterénu

## REKONSTRUKCE EPS – POPIS ZMĚN

Stávající ústředna EPS Loop 500 bude demontována z kanceláře objektu V. Stávající externí tablo obsluhy v prostoru vrátnice bude demontováno.

Všechny hlásiče systému Zettler budou demontovány a nahrazeny komponenty systému EPS Schrack v poměru 1:1 (tepelný hlásič bude vyměněn za tepelný, opticko-kouřový za opticko-kouřový a tlačítkový za tlačítkový). Rovněž budou vyměněny všechny vstupně-výstupní moduly, které ovládají požárně-bezpečnostní zařízení. K těmto ovládaným zařízením bude nutno částečně vyměnit kabeláže.

Pozice ústředny EPS bude změněna, ústředna fy. Schrack se instaluje do 1.PP monobloku do místnosti označené jako „Rozvodna slaboproudu“, kde bude instalována vedle stávající ústředny EPS Schrack, která zabezpečuje prostory oddělení Geriatrie. Tato nová ústředna EPS bude zapojena do stávající sítě ústředen Schrack, informace o stavech systému a požáru budou zobrazovány na stávajícím zobrazovacím tablu EPS Schrack v prostoru vrátnice. Signalizace požáru bude beze změn, pouze dojde k doplnění GSM komunikátoru, který bude umožňovat zasílání SMS s identifikací prostoru ve kterém je hlášen požár nebo poruch systému EPS.

Kabeláže mezi adresnými hlásiči EPS budou ponechány. Realizační firma procesu demontáží stávajících prvků provede měření průchodnosti a izolačních odporů stávajících kabelů. V případě, že daný segment kabeláže nevyhoví požadovaným parametrům, dojde k výměně daného segmentu kabeláže.

Upozornění: Z důvodu nevyhovujících kabeláží mezi vstupně/výstupními moduly EPS (běžné kabely bez požární odolnosti) budou tyto kabely vyměněny za kabely s požární odolností např. Prafleduard 2x2x0,8. Stávající kabely budou odpojeny a pokud možno demontovány, nové kabely budou instalovány na stávajících nebo nových certifikovaných kabelových trasách.

### Napájení

Ústředna a doplňkové napájecí zdroje EPS budou napájeny napětím 230V, 50Hz v hlavního rozvaděče objektu. Síťový přívod bude řešen samostatným a v průběhu trasy nevypínaným kabelem s požární odolností např. PRAFLADUR 3x1,5 z hlavního rozvaděče objektu, připojený na samostatný jistič jmenovité hodnoty 6A. Příslušné svorky a jističe musí být označeny štítkem „EPS-nevypínat“ - napájení se bude vypínat vypínačem "TOTAL STOP".

V případě výpadku sítě se ústředna automaticky přepne na náhradní zdroj, dvě akumulátorové baterie 12V/25Ah ve skříni ústředny. Baterie jsou ústřednou automaticky dobíjeny a testovány.

Podle platných norem musí být ochranný vodič PE v zařízeních EPS veden samostatně, galvanicky oddělený od síťového přívodu. Ochrannou svorku ústředny propojit s můstkem PEN v rozvaděči nn na zemnící svorku přívodního kabelu.

### Obecný popis

EPS je komunikační systém, umožňující lokalizaci požáru (kouř, oheň, nadměrná teplota, …) ve vybraných místnostech a prostorách, místnostech s instalovaným zařízením vysokých hodnot atd.,  pomocí automatických protipožárních detektorů (opticko-kouřové, O2T, tepelné, …) a manuálních tlačítkových hlásičů. Obsluha bude schopna od ústředny EPS vyhodnotit konkrétní hlásič v poplachu a přesně tak lokalizovat místo případného požáru.

Systém musí splňovat požadavky norem:

ČSN73 0875 - Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace.

ČSN34 2710 - Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace.

### Soupis prvků EPS a jejich SW a HW adres

| sk.č. | č. ve sk. | text | HW adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | O - Suterén strojovna výtahu 9 | 1K001 |
| 1 | 2 | O - Suterén kabelový kanál | 1K002 |
| 1 | 3 | O - Suterén sklad Ožana | 1K003 |
| 1 | 4 | O -Archív ARO 1. patro | 1K060 |
| 1 | 5 | O -Archív Geriatrie 1.patro Výtah 9 | 1K059 |
| 1 | 6 | O -Archív gynekologie a porodního oddělení | 1K058 |
| 1 | 7 | O - Nákladní výtah a šachta (kontrola) | 1K057 |
| 2 | 1 | O - COS suterén únikové schodiště | 1K005 |
| 2 | 2 | O - Suterén strojovna výtahu 11 | 1K008 |
| 2 | 3 | O - Kotelna | 1K009 |
| 2 | 4 | O - Plynová kotelna výměník | 1K010 |
| 3 | 1 | TL - COS suterén únikové schodiště | 1K006 |
| 3 | 2 | TL- Chodba u plynové kotelny | 1K007 |
| 4 | 1 | O - CS sterilní sklad | 1K011 |
| 4 | 2 | O - COS strojovna VZT 1 | 1K012 |
| 4 | 3 | O - COS strojovna VZT 2 | 1K013 |
| 4 | 4 | O - COS strojovna VZT 3 | 1K014 |
| 4 | 5 | O - Schodiště mezi sály sterilizace | 1K018 |
| 4 | 6 | O - CS setovna 1 | 1K019 |
| 4 | 7 | O - CS setovna 2 | 1K020 |
| 4 | 8 | O - CS dekontaminační místnost přepravek | 1K021 |
| 4 | 9 | O - CS úklid | 1K022 |
| 4 | 10 | T - CS denní místnost zaměstnanců 118 | 1K023 |
| 4 | 11 | O - CS setovací místnost prádla 109 | 1K024 |
| 4 | 12 | O - Vrchní sestra 103 | 1K026 |
| 4 | 13 | O - Úklidová místnost 105 | 1K028 |
| 4 | 14 | O - COS rozvodna VZT | 1K029 |
| 5 | 1 | TL - Zadní vchod sterilizace | 1K015 |
| 5 | 2 | TL - CS setovna | 1K016 |
| 5 | 3 | TL - CS hlavní vchod | 1K025 |
| 5 | 4 | TL -COS únikové schodiště přízemí | 1K027 |
| 6 | 1 | O - COS sklad 219, 1. patro | 1K030 |
| 6 | 2 | O - COS sterilní sklad sál 3, 1. patro | 1K031 |
| 6 | 3 | O - COS sterilní sklad sál 4, 1. patro | 1K032 |
| 6 | 4 | O - COS sklad 256, 1. patro | 1K033 |
| 6 | 5 | O - COS sklad 253, 1. patro | 1K034 |
| 6 | 6 | O - COS sterilní sklad sál 1, 1. patro | 1K036 |
| 6 | 7 | O - COS sterilní sklad sál 2, 1. patro | 1K037 |
| 6 | 8 | O - COS únikové schodiště 1. patro | 1K040 |
| 7 | 1 | TL - COS chodba 1. patro | 1K035 |
| 7 | 2 | TL - COS krček 1. patro | 1K038 |
| 7 | 3 | TL - COS únikové schodiště 1. patro | 1K039 |
| 8 | 1 | O - COS sklad 318 papír | 1K041 |
| 8 | 2 | O - COS výtah pro sterilní materiál 2. patro | 1K042 |
| 8 | 3 | O - COS sterilní sklad sál 7 | 1K043 |
| 8 | 4 | O - COS sterilní sklad sál 8 | 1K044 |
| 8 | 5 | O - COS sklad 355, 2. patro | 1K045 |
| 8 | 6 | O - COS sklad 352, 2. patro | 1K046 |
| 8 | 7 | O - COS schodiště mezi sály 2. patro | 1K048 |
| 8 | 8 | O - COS sterilní sklad sál 5 | 1K049 |
| 8 | 9 | O - COS výtah pro nesterilní materiál 2. patro | 1K050 |
| 8 | 10 | O - COS sterilní sklad sál 6 | 1K051 |
| 8 | 11 | O - Šachta výtah 11 | 1K052 |
| 8 | 12 | O - COS únikové schodiště 2. patro | 1K054 |
| 9 | 1 | TL - COS chodba 2. patro | 1K047 |
| 9 | 2 | TL - COS únikové schodiště 2. patro | 1K055 |
| 9 | 3 | TL - COS krček 2. patro | 1K056 |
| sk.č. | č. ve sk. | text | HW adresa |
| 10 | 1 | TL - chodba rozvodny traumatologie 1 | 3K001 |
| 10 | 2 | TL - chodba rozvodny traumatologie 2 | 3K002 |
| 10 | 3 | TL - chodba šatna hospitalizovaných pacientů | 3K008 |
| 10 | 4 | TL - chodba šatna hospitalizovaných pacientů | 3K014 |
| 11 | 1 | O- Suterén sklad rozvodny traumatologie | 3K003 |
| 11 | 2 | O- Suterén strovna VZT traumatologie 1 | 3K004 |
| 11 | 3 | O- Suterén strovna VZT traumatologie 2 | 3K005 |
| 11 | 4 | O- Suterén strovna VZT traumatologie 3 | 3K006 |
| 11 | 5 | O- Suterén strovna VZT traumatologie 4 | 3K007 |
| 11 | 6 | O- Suterén šatna hospitalizovaných paientů | 3K009 |
| 11 | 7 | O- Suterén šatna Geriatrie | 3K010 |
| 11 | 8 | O- Suterén šatna Ošetřovatelé | 3K011 |
| 11 | 9 | O- Suterén šatna WC sprcha | 3K012 |
| 11 | 10 | O- Suterén uzávěr studené vody pavilon D | 3K013 |
| 11 | 11 | O- Suterén spisovna hlavní uzávěr vody 2 | 3K015 |
| 11 | 12 | O- Suterén spisovna hlavní uzávěr vody 1 | 3K016 |
| 11 | 13 | O- Suterén spisovna - šatna pacientů | 3K017 |
| 11 | 14 | O- Suterén šatna Chirurgické ambulance | 3K018 |
| 11 | 15 | O- Suterén šatna Centrální příjem pacientů | 3K019 |
| 11 | 16 | O- Suterén spisovna Chirurgie | 3K020 |
| 11 | 17 | O- Suterén šatna Studenti | 3K021 |
| 12 | 1 | TL - chodba dětský příjem | 3K022 |
| 12 | 2 | TL - CPN recepce zápis | 3K026 |
| 12 | 3 | TL - chodba Chirurgická ambulance vstup | 3K028 |
| 12 | 4 | TL - chodba CPN | 3K032 |
| 12 | 5 | TL - chodba CPN pult | 3K034 |
| 12 | 6 | TL - chodba CPN | 3K037 |
| 12 | 7 | TL - chodba Chir. Ambulance Urgentní příjem | 3K039 |
| 12 | 8 | TL - chodba Urgentní příjem | 3K040 |
| 12 | 9 | TL - chodba Urgentní příjem | 3K041 |
| 12 | 10 | TL - chodba Chirurgická ambulance 3 | 3K042 |
| 12 | 11 | TL - Chirurgická ambulance Zápis | 3K050 |
| 12 | 12 | TL - Chodba Chirurgická ambulance RTG | 3K052 |
| 13 | 1 | O - Úklidová místnost u Dětského příjmu | 3K023 |
| 13 | 2 | O - CPN Recepce | 3K024 |
| 13 | 3 | O - CPN šatna pacienti | 3K025 |
| 13 | 4 | T - Chir. ambulance staniční sestra | 3K027 |
| 13 | 5 | T- CPN denní místnost sestra | 3K029 |
| 13 | 6 | O - CPN kancelář | 3K030 |
| 13 | 7 | O - CPN sklad | 3K031 |
| 13 | 8 | O - CPN u pultu | 3K033 |
| 13 | 9 | O - Urgentní příjem Exitus | 3K035 |
| 13 | 10 | O - CPN úklidová místnost | 3K036 |
| 13 | 11 | O - Urgentní příjem sklad | 3K038 |
| 13 | 12 | O - Chir. ambulance sklad u ambulance 3 | 3K043 |
| 13 | 13 | O - chodba Chir. ambulance 3 (1) | 3K044 |
| 13 | 14 | O - Chir. amb. Přípravna zákrokový sálek u amb. 3 | 3K045 |
| 13 | 15 | O - Chir. amb. Zákrokový sálek u amb. 3 | 3K046 |
| 13 | 16 | O - Chir. ambulance úklidová místnost | 3K047 |
| 13 | 17 | O - chodba Chir. ambulance 3 (2) | 3K048 |
| 13 | 18 | O - Chir. ambulance Denní místnost | 3K049 |
| 13 | 19 | O - chodba Chir. ambulance Vyšetřovna 1 | 3K051 |
| 13 | 20 | O - Chir. ambulance Sklad berle | 3K053 |
| 14 | 1 | TL - ARO filtr | 3K054 |
| 14 | 2 | TL - ARO stanoviště sestry pult | 3K056 |
| 14 | 3 | TL - ARO chodba | 3K061 |
| 14 | 4 | TL - ARO chodba 1 | 3K066 |
| sk.č. | č. ve sk. | text | HW adresa |
| 15 | 1 | O - ARO sterilní sklad | 3K057 |
| 15 | 2 | O - ARO sklad špinavého prádla | 3K058 |
| 15 | 3 | O - ARO sklad zdravotnické techniky | 3K059 |
| 15 | 4 | O - ARO sklad infuzí | 3K060 |
| 15 | 5 | T - ARO čajová kuchyňka | 3K062 |
| 15 | 6 | O - ARO sklad SZM | 3K063 |
| 15 | 7 | O - ARO úklidová místnost | 3K064 |
| 15 | 8 | T - ARO denní místnost | 3K065 |
| 15 | 9 | O - ARO inspekční pokoj | 3K068 |
| 16 | 1 | O - Lékárna Sklad léčiv | 3K069 |
| 16 | 2 | O - Lékárna chodba | 3K070 |
| 16 | 3 | O - Lékárna Sklad žádanky | 3K071 |
| 16 | 4 | O - Lékárna chodba | 3K072 |
| 16 | 5 | O - Lékárna šatna ženy | 3K073 |
| 16 | 6 | O - Lékárna šatna muži | 3K074 |
| 16 | 7 | O - Lékárna Sklad 1 | 3K076 |
| 16 | 8 | O - Lékárna Sklad 2 | 3K077 |
| 16 | 9 | O - Rozvodna u lékárny | 3K078 |
| 16 | 10 | O - Lékárna prodej | 3K079 |
| 16 | 11 | O - Lékárna prodej | 3K080 |
| 17 | 1 | TL - Lékárna vstup zaměstnanci | 3K075 |
| 17 | 2 | TL - Lékárna vstup zákazníci | 3K081 |
| 18 | 1 | TL- Porodní sál vstup 2. patro | 3K084 |
| 18 | 2 | TL- Porodní sál Pult sester 2. patro | 3K086 |
| 18 | 3 | TL- Porodní sál Operační trakt 2. patro | 3K087 |
| 18 | 4 | TL - JIP vstup 3.patro | 3K090 |
| 18 | 5 | TL - JIP Pult sester 3. patro | 3K094 |
| 18 | 6 | TL - JIP vstup 4. patro | 3K096 |
| 18 | 7 | TL - JIP Pult sester 4. patro | 3K102 |
| 18 | 8 | TL - JIP Strojovna VZT 5. patro | 3K103 |
| 19 | 1 | O- Porodní sál Filtr 2. patro | 3K085 |
| 19 | 2 | O- Porodní sál Sklad 2, 2. patro | 3K088 |
| 19 | 3 | O- Porodní sál Sklad 1, 2. patro | 3K089 |
| 19 | 4 | O - JIP Čistící místnost 3. patro | 3K091 |
| 19 | 5 | O - JIP Sklad 3. patro | 3K092 |
| 19 | 6 | O - JIP Úklidová místnost 3. patro | 3K093 |
| 19 | 7 | T - JIP Kuchyňka 3. patro | 3K095 |
| 19 | 8 | O - JIP Čistící místnost 4. patro | 3K098 |
| 19 | 9 | T - JIP Kuchyňka 4. patro | 3K099 |
| 19 | 10 | O - JIP Sklad 4.patro | 3K100 |
| 19 | 11 | O - JIP Úklidová místnost 4. patro | 3K101 |
| 19 | 12 | O - JIP Strojovna VZT 5. patro 1 | 3K104 |
| 19 | 13 | O - JIP Strojovna VZT 5. patro 2 | 3K105 |
| 19 | 14 | O - JIP Strojovna VZT 5. patro 3 | 3K106 |
| 19 | 15 | O - JIP Strojovna VZT 5. patro 4 | 3K107 |
| 20 | 1 | T - Servrovna RD1 vstup | 3K108 |
| 20 | 2 | T - Servrovna RD1zadní místnost | 3K109 |
| 20 | 3 | T - Servrovna RD7 Ředitelství 1. patro (Budova R) | 3K110 |
| 21 | 1 | TL - Gynekologie - Porodní Lůžková část 2. patro | 3K111 |
| 21 | 2 | TL - Gynekologie - Porodní Novorozenci 2. patro | 3K118 |
| 22 | 1 | O - Gynekologie - Porodní Čistící místnost 2. patro | 3K112 |
| 22 | 2 | O - Gynekologie - Porodní Sklad 2. patro | 3K113 |
| 22 | 3 | O - Gynekologie - Porodní Úklid 2. patro | 3K114 |
| 22 | 4 | O - Gynekologie - Porodní WC personál 2. patro | 3K115 |
| 22 | 5 | T - Gynekologie - Porodní Čajová kuchyňka 2. patro | 3K116 |
| 22 | 6 | T - Gynekologie - Porodní Mléčná kuchyňka 2. patro | 3K117 |

### Zařízení ovládaná systémem EPS

|  | výst.č. | Skupiny výstupů | HW adresa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | COS a CS - Ventilátor: suterén únikové schodiště COS a | 1K004 |
|  |  | CS špinavá strana, napojeno do rozvaděče RPV1 |  |
|  | 2 | CS 2x Okno - Ventilátor: zadní vstup od Heliportu (RPV-2) | 1K017 |
|  | 3 | COS 2. patro - Ventilátor: V/V umístěno ve 2. patře v čistící | 1K053 |
|  |  | místnosti č. 305 COS pod sádrokartonem, napojeno do |  |
|  |  | rozvaděče RPV3 a ovládá ventilátor únikové schodiště |  |
|  |  | COS špinavá strana |  |
|  | 4 | Blok. VZT COS: umístění u čidla 4/14 včetně izolátoru a | 1K061 |
|  |  | vypíná VZT v rozvodně MaR a VZT COS |  |
|  | 5 | Vent. ARO1: umístění na ARO Filtr nad podhledem a | 3K055 |
|  |  | napojeno do rozvaděče RVP1 kabelem SR114 4x1 |  |
|  |  | (od CPN Chirurgie ambulance) |  |
|  | 6 | Vent. ARO2: umístění na ARO u vstupu nad podhledem a | 3K067 |
|  |  | napojeno do rozvaděče RVP2 kabelem SR114 4x1 |  |
|  |  | ( od výtahů 3,4,5) |  |
|  | 7 | JIP 4. patro: ovládá požární sirénu v 5. patře strojovna | 3K097 |
|  |  | VZT JIP a ventilátor ( + porucha zdroj) |  |
| OC4 | 8 | VZT JIP 1: Porucha EPS1, VZT 5 patro pole X4 nad JIP |  |
| OC5 | 9 | VZT JIP 2: Porucha EPS2, VZT 5 patro pole X3 nad JIP |  |
| OC1 |  | Ovládání MaR |  |
| OC2 |  | EVR1 - požární rozhlas v kanceláři |  |
| OC3 |  | EVR2 - rezerva požární rozhlas nezapojeno |  |
|  | 1 | Porucha zdroje na JIP - napájení V/V | 3K082 |
| Celkem 179 adres |  |  |  |
| OPT | 114 ks |  |  |
| T | 12 ks |  |  |
| TL | 44 ks |  |  |
| V/V | 8 ks |  |  |
| Jedná se o oddělení |  |  |  |
| 1. | Operační sály |  |  |
| 2. | Centrální sterilizace |  |  |
| 3. | Traumatologie - ARO, Centrální příjem nemocných |  |  |
| 4. | Hydraulické výtahy |  |  |
| 5. | Lékárna |  |  |
| 6. | Místnosti dokumentace |  |  |
| 7. | Suterén - místnosti u šatny pacientů |  |  |

### Linkové prvky systému EPS

Automatické hlásiče:

Automatické hlásiče slouží k automatickému hlášení nebezpečí požáru. Automatické hlásiče budou v prostorách nemocnice použity opticko-kouřového a tepelného hlásiče), v kuchyňkách a výdejnách jídel termo-diferenciální.

Tlačítkové hlásiče:

Tlačítkové hlásiče slouží k manuálnímu hlášení nebezpečí požáru.

Jsou navrženy:

- u všech východů na volné prostranství

- v prostorách východů ze skladů

Modul BX-IM4:

Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor.

Modul BX-REL4:

Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor.

Modul BX-O2I4:

Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor.

### Vyzkoušení systému

V rámci stavby je nutné organizačně zajistit montáž systému EPS tak, aby dokončení proběhlo alespoň 14 dní před kolaudací (před řízením o zkušebním provozu apod. Do místního šetření je nutné provést časově náročné úkony jako např. – zkoušky EPS, zkoušky navazujících zařízení, zkoušky celého systému EPS a navazujících zařízení, zkoušky dálkového přenosu, prověření ZDP a karet dálkového přenosu. Z funkční zkoušky se provede zápis ve formě protokolu o funkční zkoušce.

### Omezení účinnosti EPS

Automatické hlásiče požáru zajišťují signalizaci požáru pouze v prostorách, kde jsou instalovány. Požár vznikající nebo vzniklý v prostorách, kde automatické hlásiče požáru instalovány nejsou, bude signalizován až po vzniku některé z charakteristických veličin, na které automaticky hlásič reaguje, v prostoru, kde jsou tyto hlásiče instalovány.

Vyhlášení požáru je signalizováno jak akusticky, tak i opticky přímo na požární ústředně.

Automatické hlásiče požáru jsou opakovatelně nulované, čímž se zamezí vyhlášení planých poplachů, způsobených náhodnými jevy.

### Účinnost EPS

EPS je účinná v místech osazených automatickými hlásiči. Reaguje na kouř a zvýšenou teplotu (případně změnu teploty), která vzniká v chráněném prostoru nebo vniká do chráněného prostoru i z jiných míst.

### Rozmístění prvků EPS

Rozmístění prvků EPS se nemění, hlásiče budou vyměněny 1:1. Ve vytipovaných prostorách budou instalovány automatické a manuální hlásiče EPS. Automatické hlásiče budou umístěny na stropech chráněných prostor. V případě instalace jednoho hlásiče je tento umístěn uprostřed místnosti. Umístění bude zkoordinováno s instalací svítidel a zařízení VZT. atd.

Manuální hlásiče budou umístěny na únikových cestách na stěnách ve výšce 1,20 až 1,50 m nad podlahou, v zorném poli unikajících osob.

Ústředna EPS bude umístěna v prostoru TM slaboproud v 1.PP, která tvoří samostatný požární úsek. Je nutno zachovat nezbytný manipulační prostor cca 500mm kolem ústředny.

### Kabeláž

Systém EPS bude používat tyto typy kabelů:

- Kabel pro propojení automatických hlásičů – kabel J-Y(st)-Y 2x2x0,8, červený plášť,

- Kabel pro napojení ovládaných a monitorovaných zařízení – Hnědý stíněný kabel PraFlaGuard 4(2x, 1x)x2x0,8  PH30-R B2caS1D0

- Napájení ústředny EPS a podružných zdrojů – kabel PraFlaDur 3x1,5, jistič 6A, zakončený na svorkách ústředny EPS

### Naváznosti, připravenost

Dodavatel EPS zajistí:

- Montáž všech prvků dle specifikace

- Drobné stavební úpravy jako např. vrtání příček, zdí a stropů, dále drážkování apod.

- Propojení prvků systému

- Certifikační měření SK, jak metalických tak optických tras

Dodavatel EPS nezajišťuje:

- Přívod napájení pro rozvaděče a ústřednu EPS

- Zásadní stavební úpravy jako: větší prostupy, stoupačky, omítky, malby apod. – zajistí generální dodavatel stavby

  - POŽADAVKY NA UCPÁVKY A POŽÁRNÍ ODOLNOST KABELŮ

Elektroinstalace v posuzovaném objektu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro prostředí stanovené dle ČSN 33 2000 - 3 a ČSN 33 2000-5-51. Před uvedením stavby do užívání bude provedena revize elektrozařízení. Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení mohou být volně vedeny požárními úseky s požárním rizikem pokud tyto vyhovují ČSN EN 50265-1, ČSN EN 50265-2-1, ČSN EN 50265-2-2, ČSN IEC 332-3, CEI IEC 60331-11, CEI IEC 60331-21, CEI IEC 60331-23 a CEI IEC 60331-25 nebo musí být pod omítkou o tl. 10 mm nebo v uzavřených truhlících či kanálech popř. chráněny protipožárním nástřikem. Všechny protipožární ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30 DP1. Ostatní kabely nemusí splňovat výše uvedené požadavky.

# Závěr

Nové instalace budou provedeny dle příslušných platných norem ČSN EN. Montáž systémů může provádět pouze montážní organizace výrobce nebo montážní organizace výrobcem poučená, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky. Při montáži jednotlivých systémů je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace systémů a prvků).

Projektová dokumentace se skládá z nedílných součástí: Technické zprávy, Specifikace materiálu a Výkresové dokumentace.

Dle sdělení investora budou kab. trasy vedeny v prostředí normálním dle ČSN 332000-3.