## Rekapitulace EPS
Zakázka: |  | 2023/17A
Investor: |  | Nemocnice Havířov p.o. Dělnická 1132/24
Objekt: |  | Rekonstrukce EPS v objektu monobloku
Systém: |  | Elektrická požární signalizace - Rekapitulace
| Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
| 1. | EPS - Elektrická požární signalizace | kpl | 1 | 0
| 2. | Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav | kpl | 1 | 0
| 3. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
| 4. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
| 5. | GZS | kpl | 1 | 0
|  | SLP celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | SLP celkem vč. DPH |  |  | 0
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

## EPS
Zakázka: | 2023/17A
Investor: | Nemocnice Havířov p.o. Dělnická 1132/24
Objekt: | Rekonstrukce EPS v objektu monobloku
Systém: | EPS - Elektrická požární signalizace
| Poř. |  | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem | Poznámka
Hardware EPS - Schrack seconet
| 1.1 | B9-X2-C | B6 Integral CXF základní verze skříň vč. interního panelu B9-CII, 2 kruhy | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | MAPTXT-RA CS01 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | 1 |  |  | 0
| 1.3 | B6-NET2-485 | karta redundantního propojení ústředen, 2x rozhraní RS-485 pro síťové propojení, 1x rozhraní 10/100 Base TX pro připojení IP aplikací | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | IP CX-B6-LXI | rozšiřující karta 2 kruhových linek X-LINE | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | AKU 17 Ah | Akumulátor | ks | 2 |  |  | 0
| 1.6 | MTD 533X | Multisenzorový hlásič - detekce kouře a tepla | ks | 126 |  |  | 0
| 1.7 | USB 502-6 | Sokl USB 502-6 bez loop kontaktu | ks | 126 |  |  | 0
| 1.8 | MCP545X-1R | Tlačítkový manulání hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001 | ks | 44 |  |  | 0
| 1.9 | ŠTÍTEK | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky" | ks | 44 |  |  | 0
| 1.10 | BX-IM4 | Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor | ks | 4 |  |  | 0
| 1.11 | BX-REL4 | Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor | ks | 2 |  |  | 0
| 1.12 | BX-O2I4 | Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor | ks | 7 |  |  | 0
| 1.13 | GEH MOD2 IP66 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm | ks | 13 |  |  | 0
| 1.14 | ŠTÍTEK | Popisný štítek pro USB 502-6 | ks | 126 |  |  | 0
| 1.15 | MM SN M20 | záslepka PG 16 | ks | 18 |  |  | 0
| 1.16 | SD-CARD | SD karta 4GB | ks | 1 |  |  | 0
| 1.17 | VT-21 | GSM Komunikátor VT-21 v podobě plošného spoje pro umístění dle potřeb instalace. Šest aktivačních vstupů slouží pro odeslání poplachových SMS a dva výstupy ovladatelné SMS zprávami slouží jako dálkový ovladač. Navíc rozlišuje formáty 4+2 a Ademco CID z komunikátoru ústředny PZTS a ve formě SMS předá uživateli informaci až o 225 událostech. | ks | 1 |  |  | 0
| 1.18 |  | Kabelová krabicová rozvodka IP65 se zachováním funkčnosti | ks | 8 |  |  | 0
| 1.19 |  | Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem | ks | 2 |  |  | 0
| 1.20 |  | Jistič 1f/10A/230V | ks | 2 |  |  | 0
| 1.21 |  | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  |  | 0
Kabely a trasy
| 2.1 |  | PRAFlaCom 2x2x0,8, B2ca,s1,d1 | m | 500 |  |  | 0 | Rezerva
| 2.2 |  | PRAFlaGuard F 2x2x0,8 P15-90 R | m | 1250 |  |  | 0 | Výměna linky VV modulů
| 2.3 |  | PRAFlaDur 3x2,5 P-60R | m | 110 |  |  | 0 | Napájení EPS
| 2.4 |  | Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchytex max 0,3m | ks | 3500 |  |  | 0 | Rezerva
| 2.5 |  | Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x100x1,5 vč, spojek, nosníků, | m | 80 |  |  | 0 | tech. místnost
| 2.7 |  | Průraz D=6cm, beton do 60cm | ks | 2 |  |  | 0
| 2.8 |  | Požární ucpávky | m2 | 0.4 |  |  | 0
| 2.9 |  | Úklidové práce | hod | 32 | 0 |  | 0
|  |  | Podružný instalační materiál a pomocné pracovní výkony 3% | % | 3 | 0 |  | 0
Ostatní
| 3.1 |  | Měření kabeláže, izolační odpory | hod | 40 | 0 |  | 0
| 3.2 |  | Demontáže stávajících prvků EPS Zettler a jejich ekologická likvidace | hod | 80 | 0 |  | 0
| 3.3 |  | Práce na rozvaděčích NN | hod | 16 | 0 |  | 0
| 3.4 |  | Začlenění nové ústředny do stávající sítě ústředen EPS | hod | 20 | 0 |  | 0
| 3.5 |  | Spolupráce s ostatními profesemi při přepojení stávajících prvků ovládáných systémem EPS | hod | 20 | 0 |  | 0
| 3.6 |  | Práce spojené s vyhledáním stávajících kabelů a jejich přepojení do nové pozice ústředny EPS v TM slaboproudu 1.PP | hod | 60 | 0 |  | 0
| 3.7 |  | Oživení systému, naprogramování | hod | 24 | 0 |  | 0
| 3.8 |  | Revize EPS vč. vypracování revizní zprávy - 3x paré | hod | 16 | 0 |  | 0
| 3.9 |  | Funkční zkouška vč.protokolu | hod | 32 | 0 |  | 0
| 3.10 |  | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | hod | 4 | 0 |  | 0
|  |  | Cena EPS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | Poznámky.: | Ústředna přemístěna do TM slaboproudu v 1.PP monobloku
Napojení na EPS Geriatrie
Kabely a kabelové trasy ovládaných zařízení s funkční integritou dle ČSN 73 0848