## Rekapitulace ER
Zakázka: |  | 2023/17A
Investor: |  | Nemocnice Havířov p.o. Dělnická 1132/24
Objekt: |  | Rekonstrukce EPS v objektu monobloku
Systém: |  | Evakuační rozhlas - Rekapitulace
| Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
| 1. | ER - Evakuační rozhlas | kpl | 1 | 0
| 2. | Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav | kpl | 1 | 0
| 3. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
| 4. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
| 5. | GZS | kpl | 1 | 0
|  | SLP celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | SLP celkem vč. DPH |  |  | 0
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

## ER
Zakázka: | 2023/17A
Investor: | Nemocnice Havířov p.o. Dělnická 1132/24
Objekt: | Rekonstrukce ER v objektu monobloku
Systém: | ER - Evakuační rozhlas
| Poř. |  | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem | Poznámka
Hardware ER - Bosch Paviro
| 1.1 |  | 19" rozvaděč, 42U, 600x600, perforované dvířka, vč. ventilační jednotky, napájecího panelu 5x230V | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | PVA-4CR12 | Paviro controler (řídící jednotka) |  | 1 |  |  | 0
| 1.3 | PVA-2P500 | Paviro zesilovač 2 x 500W |  | 3 |  |  | 0
| 1.4 | PVA-1WEOL | Paviro zakončovací modul |  | 6 |  |  | 0
| 1.5 | PVA-15CST | Paviro stanice hlasatele |  | 1 |  |  | 0
| 1.6 | PLN-24CH12 | Plena Voice Alarm System_nabíječ baterií 24V, EN-54-4 |  | 1 |  |  | 0
| 1.7 | AKU 100-12 | akumulátor 12V/100 Ah, 330x171x220 mm, 32 kg |  | 2 |  |  | 0
| 1.8 | LB1-UM06E-1 | skříňkový reproduktor 6W, EVAC, kov |  | 74 |  |  | 0
| 1.9 | LBC3086/41 | stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka |  | 27 |  |  | 0
| 1.10 | LBC3081/02 | Protipožární kryt pro LBC3086/41 |  | 27 |  |  | 0
| 1.11 |  | Kabelová krabicová rozvodka IP65 se zachováním funkčnosti | ks | 8 |  |  | 0
| 1.12 |  | Jistič 1f/16A/230V | ks | 1 |  |  | 0
| 1.13 |  | Klimatizace, chladící výkon 3,5kW, vč. stavebních úprav v TM | ks | 1 |  |  | 0
| 1.14 |  | Provozní kniha ER | ks | 1 |  |  | 0
Kabely a trasy
| 2.3 |  | PRAFlaDur 3x2,5 P60-R | m | 110 |  |  | 0
| 2.4 |  | PRAFlaDur 2x2,5 P60-R | m | 350 |  |  | 0 | přesun zesilovačů v 1.PP
| 2.5 |  | PraFlaGuard 4x2x0,8 F PH 120R | m | 165 |  |  | 0 | stanice hlasatele
| 2.6 |  | Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchytex max 0,3m | ks | 1150 |  |  | 0
| 2.7 |  | Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x100x1,5 vč, spojek, nosníků, | m | 165 |  |  | 0 | trasy v 1.PP
| 2.8 |  | Průraz D=6cm, beton do 60cm | ks | 6 |  |  | 0
| 2.9 |  | Požární ucpávky | m2 | 0.4 |  |  | 0
| 2.10 |  | Úklidové práce | hod | 32 |  |  | 0
| 2.11 |  | Podružný instalační materiál a pomocné pracovní výkony 3% | % | 3 | 0 |  | 0
Ostatní
| 3.1 |  | Měření kabeláže, izolační odpory | hod | 20 | 0 |  | 0
| 3.2 |  | Práce spojené s vyhledáním stávajících kabelů a jejich přepojení do nové pozice ústedny ER v TM slaboproudu 1.PP | hod | 60 | 0 |  | 0
| 3.3 |  | Práce spojené s instalací mikrofonu v prostoru vrátnice | hod | 8 | 0 |  | 0
| 3.4 |  | Práce spojené s demontáží krytů energokanálu v 1.PP a jejich zpětnou montáží | hod | 16 | 0 |  | 0
| 3.5 |  | Demontáže stávajících prvků ER Bosch a jejich ekologická likvidace | hod | 24 | 0 |  | 0
| 3.6 |  | Práce na rozvaděčích NN | hod | 8 | 0 |  | 0
| 3.7 |  | Oživení systému, naprogramování | hod | 24 | 0 |  | 0
| 3.8 |  | Revize EPS vč. vypracování revizní zprávy - 3x paré | hod | 16 | 0 |  | 0
| 3.9 |  | Funkční zkouška vč.protokolu | hod | 8 | 0 |  | 0
| 3.10 |  | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | hod | 4 | 0 |  | 0
|  |  | Cena EPS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | Poznámky.: | Ústředna přemístěna do TM slaboproudu v 1.PP monobloku
Demontovat stávající prvky ER v šatně pacientů, technologii přemístit do rozvaděče v TM Slaboproud
Kabely a kabelové trasy ER s funkční integritou dle ČSN 73 0848