## VZDUCHOTECHNIKA
Příloha č. 5
"Pavilon O - Instalace systému výměny vzduchu"
Číslo spisu: OPA/Hal/2023/23/pavilon O
Pro zpracování projektu bylo z důvodů dimenzování zvoleno zařízení firmy Remak a LG. Toto zařízemí může být nahrazeno kvalitativně stejným nebo lepším zařízením. Poté je však nutno provést koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
pozice | dod. | Popis zařízení | m.j. | Počet | Cena jednotková | Cena celková
výrob.
Zařízení č.1 - Přívodní část
1.1 | REMAK | Vzduchotechnická jednotka přívodní REMAK X 08/06v sestavě: přívod - ventilátor (5.400m3/hod), elektroohřívač (66kW), TČ přímý chladič/ohřívač (24kW), filtr M5/ISO ePM 10 nad 60%. Obecné požadavky: venkovní provedení, vně lakovyný plech, vnitřní lakovyný plech - Zařízení ve shodě s požadavky ErP 2018, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotek validován nezávislou autoritou, která tyto validace provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich opakovatelnost, například Eurovent Certita Certification. | ks | 1 |  | 0
1.3 |  | Kulisový tlumič hluku 630x500-1500. Požadovaný útlum 15dB | ks | 1 |  | 0
1.4 |  | Textilní výustka celokruhová 630-15000 | ks | 1 |  | 0
1.5 |  | Dveřní mřížka oboustranná 500/500, lakovyná barva bílá nebo plast. Instalace do stávajících dveří. | ks | 10 |  | 0
1.7 |  | Montáž pozice 1.1-1.5 (střecha) | kpl | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.1 - Komponenty (bez DPH) |  |  |  | 0
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm. Alternativní možnost je potrubí z předizolovaného panelu z polyuretanové pěny, interierový panel 20mm 80/80mikronů s Al povrchem hladký/vzorkovaný. Třída těsnosti "C", hustota izolační pěny 49kg/m3, skryté spojovací profily.
1.8 |  | Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 (60%tvar), vč. montáže | bm | 11 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - Odtahová část - plystové potrubí a komponenty
2.1 |  | Ventilátor FORT - TCV 252, PE/PP, PTC, 2x KP, ZD (1350m3/hod) | ks | 3 |  | 0
2.2 |  | Příslušenství ventilátorů | ks | 3 |  | 0
2.3 |  | Ventilátor FORT - TCV 202, PE/PP, PTC, 2x KP, ZD (500m3/hod) | ks | 1 |  | 0
2.4 |  | Příslušenství ventilátorů | ks | 1 |  | 0
2.5 |  | Ventilátor TD1000/200 Silent | ks | 1 |  | 0
2.6 |  | Příslušenství ventilátorů | ks | 1 |  | 0
2.8 |  | Výustka PH I 400x140 1.H | ks | 14 |  | 0
2.9 |  | Výustka PH I 280x140 1.H | ks | 2 |  | 0
2.10 |  | Regulační klapka KLRK 200/220 ruční H | ks | 5 |  | 0
2.11 |  | Regulační klapka KLRK 160/180 ruční H | ks | 2 |  | 0
2.12 |  | Průchod střechou KR200 | ks | 4 |  | 0
2.13 |  | Průchod střechou KR160 | ks | 1 |  | 0
2.14 |  | Výfuková hlavice KR200 | ks | 4 |  | 0
2.15 |  | Výfuková hlavice KR160 | ks | 1 |  | 0
2.17 |  | Montáž pozice 2.1-2.13 | kpl | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.2 - Komponenty (bez DPH) |  |  |  | 0
Vzduchotechnické potrubí kruhové PP
2.18 |  | Potrubí kruhové bez příruby, hrdla, KR250 včetně montážního materiálu | bm | 18 |  | 0
2.19 |  | Potrubí kruhové bez příruby, hrdla, KR200 včetně montážního materiálu | bm | 110 |  | 0
2.20 |  | Potrubí kruhové bez příruby, hrdla, KR160 včetně montážního materiálu | bm | 13 |  | 0
|  | Potrubí kruhové - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č. 3 - Tepelné čerpadlo
3.1 | LG | Venkovní kondenzační jednotka MULTI V S R410a, ARUN050LSS0 | ks | 2 |  | 0
3.2 | LG | Expanzní ventil PRLK048A0 | ks | 1 |  | 0
3.3 | LG | Řídící box Master PAHCMS000 | ks | 1 |  | 0
3.4 | LG | Řídící box Salve PAHCMR000 | ks | 1 |  | 0
3.5 | LG | Servisní ovládač PREMTB100 | ks | 1 |  | 0
1.7 |  | Cu potrubí, izolace | bm | 12 |  | 0
1.8 |  | Komunikační kabeláž | kpl | 1 |  | 0
1.9 |  | Doplnění chladiva R410A | kg | 5 |  | 0
1.10 |  | Ochrana proti UV záření AmTape | kpl | 1 |  | 0
1.11 |  | Montážní materiál | kg | 5 |  | 0
1.12 |  | Závěsový materiál | kg | 5 |  | 0
1.13 |  | Montáž, uvedení do provozu | kpl | 2 |  | 0
1.14 |  | Zkouška těsnosti dusíkem | kpl | 2 |  | 0
1.15 |  | Evidenční kniha zařízení | kpl | 2 |  | 0
1.16 |  | Napojení silových přívodů elektro | ks | 4 |  | 0
1.17 |  | Kooperace s MaR | hod | 3 |  | 0
1.18 |  | Konzola na zateplenou stěnu, pozink | ks | 2 |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.4 - Měření a regulace VZT
4.1 | dodavatel VZT jednotky | Kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí a napájecí jednotka pro VZT jednotku, řízení ohřívače, TČ a řízení ventiátorů, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování silového a slaboproudého napojení mezi rozvaděčem MaR a VZT jednotkou - délka cca 5m - je součástí této položky. Extérní ovládání přivedeno do prostoru chodby. | kpl | 1 |  | 0
|  | Měření a regulace - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Stavební část, OK
5.1 |  | Stavební otvory (jádrové vrty) pro kruhovou VZT do KR250, včetně začištění a finální úpravy povrchů | kpl | 16 |  | 0
5.2 |  | Zaslepení otvorů VZT do KR250, včetně začištění a finální úpravy povrchů. | kpl | 4 |  | 0
5.3 |  | Otvor pro VZT 630/500, včetně začištění a finální úpravy povrchů. | kpl | 2 |  | 0
5.4 |  | Ocelová konstrukce dle výkresové dokumentace, včetně uchycení a montážního materiálu | kg | 173 |  | 0
|  | Stavební část - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Izolace
6.1 |  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. Desky z minerální vaty tl 6cm včetně oplechování) - kompletní přívodní potrubí ve venkovním prosotru | m2 | 19 |  | 0
|  | Izolace celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Ostatní
9.1 |  | Vertikální doprava | kpl | 1 |  | 0
9.2 |  | Zprovoznění, zaregulování systémů | hod | 8 |  | 0
9.3 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
|  | Ostatní - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACE
Příloha č. 5 Výkaz výměr
"Pavilon O - Instalace systému výměny vzduchu"
Číslo spisu: OPA/Hal/2023/23/pavilon O
JKSO | RTS C.Ú. 2023/I - M21 Elektromontáže
Větrání laboratoří v části 2.NP, objekt Patologie
část: Elektroinstalace
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2023/I
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Materiál | Cena materiál | Montáž | Cena montáže
1 | Rozváděče 0,4kV
1.1 | Rozváděč R-VZT, dle výkresové dokumentace, kompletní dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
2 | Kabely NN
2.1 | CYKY-J 4x2,5, volně uložený | m | 235 |  | 0 |  | 0
2.2 | CYKY-0 7x1,5, volně uložený | m | 184 |  | 0 |  | 0
2.3 | JYTY-O 4x1 | m | 184 |  | 0 |  | 0
2.4 | CYKY-J 5x6, volně uložený | m | 97 |  | 0 |  | 0
2.5 | CYKY-J 5x50, volně uložený | m | 37 |  | 0 |  | 0
2.6 | CYA 6 zž (H07V-K 6 z/ž) uložení volně | m | 35 |  | 0 |  | 0
2.7 | CYA 25 zž (H07V-K 25 z/ž) uložení volně | m | 50 |  | 0 |  | 0
2.8 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2 | ks | 150 |  | 0 |  | 0
2.9 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
2.10 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 25mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2.11 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 50mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
3 | Kabelové trasy
3.1 | PVC trubka ohebná 320N/5cm, Dn=25, vč. příchytek, uložená pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0
3.2 | PVC lišta vkládací LV 20x20, bezhalogenová, včetně kolen a spojek atd. | m | 12 |  | 0 |  | 0
3.3 | Drátěný kabelový žlab 50x50, vč. závěsů, spojek atd. | m | 37 |  | 0 |  | 0
3.4 | Kabelový žlab 100x35, vč. závěsů, spojek atd. | m | 4 |  | 0 |  | 0
3.5 | Kabelový žlab 300x85, vč. závěsů, spojek atd. | m | 26 |  | 0 |  | 0
3.6 | Zemnící svorka ZSA 16 včetně Cu pásku | ks | 20 |  | 0 |  | 0
3.7 | Zemnící svorka ZS 4 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
3.8 | Pomocná ochranná svorkovnice PAS s krytem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
4 | OSTATNÍ
4.1 | Nepředvídatelné práce | hod | 8 |  | 0 |  | 0
4.2 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 5 |  | 0 |  | 0
4.3 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0
4.4 | Protipožární přepážka pro kabelová vedení, s požární odolností min. 60min. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
| mezisoušet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
5 | Revizní zkoušky, měření, protokoly
5.1 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5.2 | Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5.3 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5.4 | Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem | h | 16 |  | 0 |  | 0
5.5 | Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
| Podružný materiál 3% |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Soupis výkonů celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0