TECHNICKÁ ZPRÁVA

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy č.14 (Oční centrum a LDN) budou vybudovány tyto SLP rozvody:

(poznámka: EPS - viz samostatná část PD)

1) LAN – strukturovaná  kabeláž

V objektu budou osazeny dva datové rozvaděče rack. Jeden z nich bude sloužit pro 2.NP a 3.NP, a jeden pro zbývající 1.PP a 1.NP. Na všech pracovištích, dále na místech kde to požaduje technologie lékařská či kde se předpokládá požadavek jiné technologie (např. MaR) navrhujeme osadit dvojzásuvky 2xRJ45. Pro běžné pracovní místo pak nejméně 4xRJ45 (tj dvě dvojzásuvky). V podhledech a na stěnách v chodbách bude dále instalováno dostatečné množství datových dvojzásuvek pro možné připojení televizorů, pro kamery, pro WIFI AP a podobně. Stávající LAN kabeláž bude podstatně dotčena stavbou a bude identifikována a poté bude  demontována -  až do racku.  LAN bude sloužit i pro připojení CCTV kamer, pro rozvod IP televize, pro IP interkomy u vstupů, pro WIFI AP a podobně. Strukturovaná kabeláž bude dále sloužit i pro klasickou analogovou telefonii.

Pro každý z obou nových rozvaděčů bude zřízen přívod páteřním optickým kabelem (v každém rozvaděči zakončit 12vl.SM). Optický přívod bude veden podzemními chodbami z hlavní serverovny (přívod délky 500m).

Pro každý z obou nových rozvaděčů bude dále zřízen metalický telefonní kabel (SYKFY 100x2x0,5 z paty budovy, ze stávajícího telefonního rozvaděče).

2) Pomocná kabeláž pro profesi Mediplyny

Profese „slaboproud“ zajistí propojení čidel snímání tlaku se signalizačními hlásiči klinického nouzového alarmu pomocí el. kabelů. Typ kabelu JYSTY 2x2x0,8.  Čidla snímání tlaku jsou umístěna ve ventilových krabicích před sledovaným pracovištěm. Signalizační hlásiče pro klinický nouzový alarm jsou umístěny ve výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v prostoru místností (zákrokový sál 160, operační sál 260, sesterna 223, sesterna 329). Kabely budou ponechány profesi „slaboproud“ na obou koncích v rezervní délce cca 2m. Kabely zapojí profese „mediplyny“.

3) Signalizace nouze pro WC imobilní

WC pro postižené ve bude vybaveno speciálním zařízením určeným pro účel signalizace nouze v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 398/2009 Sb., příloha č.3 odstavec 5.1.4. V dosahu ze záchodové mísy (a to ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou) a také v dosahu podlahy (a to nejvýše 150mm nad podlahou) bude instalován ovladač signalizačního systému nouzového volání (tlačítko). Resetovací tlačítko potvrzení poplachu bude ve WC u dveří, nade dveřmi zvenku pak bude signalizační svítidlo včetně akustické signalizace. Další vývod pro signalizační svítidlo včetně akustické signalizace bude v recepci. Systém bude tedy autonomní. Systém bude napájen ze zdroje 230V (přívod do místa svítidla). Rozvody  budou provedeny v trubkách pod omítkou. Zařízení bude u obou čekáren v 1.NP.

4) Signalizace „pacient-sestra“

V lůžkových odděleních je požadováno zřídit signalizační zařízení „pacient-sestra“. Bude se jednat o signalizační zařízení, tedy zařízení bez možnosti dohovoru. Investor nepožaduje zařízení  v podobě „s dohovorem“ ne tedy pouhá signalizace. Zařízením budou vybavena jednak lůžka (rampy), jednak budou signalizační prvky i na WC pro pacienty.  Zařízení bude adresné (pokoj/lůžko).

5) Videointerkom – domácí telefon

U vstupů na oddělení, i pro oba vstupy do budovy bude instalován videotelefon (pro zachování maximální flexibility navrhujeme IP systém). Vstupní dveře budou vhodným zámkem s panikovou funkcí (volný odchod). Instalované zámky bude možné ovládat jednak interkomem, jednak případně i čtečkou karet. Konkrétně použité zámky musí splňovat certifikaci pro dveře v požárně-dělící konstrukci (zejména dveře mezi schodištěm a chodbami na patrech).

6) Lístkový vyvolávací systém

Zařízení bude využíváno pro řízení klientů při příjmu, i v dětské čekárně (místnosti 135+108). Zařízení bude využívat LAN kabeláž. Sestává se jednak z vyvolávacího displeje (ve velké čekárně 2ks, v dětské pak jedno ks), z tiskárny pořadových lístků (v každé z čekáren jedna tskárna) a z potřebného SW, který bude dodán k oživení celého zařízení (na počítače jednotlivých pracovníků z recepce, případně z ordinací).

7) CCTV kamerový systém

Bude instalován CCTV kamerový systém, kamery budou vedeny do nových racků (2x LAN kabel pro každou potenciální kameru. Kamery se budou instalovat na komunikačních uzlech v rámci patra (schodiště, výtah). Dále budou monitorovány oba vchody z venku v 1.NP, a průchod v 1.PP. Signál  z kamer bude zaznamenáván na vhodné úložiště (CCTV server, zcela mimo řešenou budovu). Předpokládáme, že bude využíváno jednotné řešení pro celý areál.

8) EKV – kontrola vstupu (čtečky karet) – jen příprava

V areálu nemocnice není instalována EKV. Navrhujeme proto přípravu pro EKV. Předpokládáme využití PoE řadičů připojených přes LAN do společného celku. Každá řídící jednotka-řadič - pro každé dveře bude napájena přes PoE a každá řídící jednotka bude napojena do Ethernetu. Jednotlivé elektrické zámky jsou rozpočtovány v rámci zařízení  IP „videointerkom“ (viz výše).

Poznámka: Televize STA

Jak je zmíněno výše, televize bude realizována formou IP rozvodu. V rámci předmětného projektu nebude (kromě LAN rozvodu)  pro televizní signál nutná žádná kabeláž, vyjma 230V a výše popsaného LAN přívodu pro každý televizor.

Použité předpisy:

ČSN 33 2130ed2 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody v budovách

ČSN 73 0875/2011 Stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci PBŔ

ČSN 34 2710/2011 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN EN 50130-4ed.2 Poplachové systémy - EMC

ČSN EN 50130-5ed.2 Poplachové systémy -metody zkoušek vlivu prostředí

ČSN 37 5245 Kladení elektrických vedení do stropů a podlah

ČSN 33 2312 Elektrické rozvody v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000 (soubor) Elektrická zařízení

ČSN EN 61293 Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN 60445 ed.2 Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel písmeno-číslicového systému

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN IEC 446 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN EN 60446 Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 0165 ed2. Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 4010 Ochrana sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu

ČSN 33 0420-1 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

ČSN 33 3060 Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem-část 1 - obecné principy

ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem-část 4 - elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 1310 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - požadavky na kabelová vedení

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

ČSN EN 50130-5 Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

ČSN EN 50132 (soubor) Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích

ČSN EN 54(soubor) Elektrická požární signalizace (předmětové normy pro komponenty EPS)

ČSN ISO 8201 Akustika. Akustický nouzový evakuační signál

ČSN EN 13501 (soubor) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

zákon 133/1985sb. Zákon o požární ochraně a související předpisy

zákon 22/1997sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a související přepisy

vyhláška 324/1994sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích"

vyhláška 50/78sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice

vyhláška 48/82sb. Zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

vyhláška 20/79sb. Vyhrazená technická zařízení a zajištění jejich bezpečnosti

vyhláška 499/2006sb. O dokumentaci staveb

zákon 23/2008sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb

vyhláška 246/2001sb. O požární prevenci

vyhláška 269/2009sb O technických požadavcích na stavby

zákon 183/2006sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu