## vzt
Zařízení č. Pozice | NsP Karviná - Oční centrum a LDN |  | Počet | Elektrický příkon jednotkový | Elektrický proud jednotkový | Elektrický příkon celkem | Napětí/ frekvence | Ovládání Poznámka | rozvaděč | jistič | kabel
|  |  | ks | kW | A | kW | V / Hz
1 | Zařízení č.1 – Větrání a klimatizace zákrokového sálu v 1.NP
1.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor), mc=1200 kg | P | 1 | 3.7 | 6 | 3.7 | 3x400V | EC motor, silové napájení a ovládání - MaR
| výměník ZZT - deskový rekuperátor |  | 1 |  |  |  |  | MaR
| přímý výparník 2 okruhový 16/18, tpmin = 18°C | [6 empty] | ovládání přes 1.03a - MaR
| vodní ohřívač, tpmax=28°C, připojení DN25 | [6 empty] | MaR, připojení včetně regulačního uzlu - ÚT
| Komora pro vlhčení parou na 40% RH |  | 1 |  |  |  |  | MaR, odvod kondenzátu - ZTI
| odvodní ventilátor | O | 1 | 2.4 | 3.8 | 2.4 | 3x400V | EC motor, silové napájení a ovládání - MaR
1.02 | Potrubní ventilátor 600x300/28-4D, STD | O | 1 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 3x400V | Součástí STD relé, Současně s 1.01 - MaR |  |  |  | 7.5
1.02a | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=5,5 až 14 kW | C | 1 | 4.24 | 5.93 | 4.24 | 3x400V | Silově silnoproud, propojení chlad.potrubím a komunikační kabeláží - VZT | 1RS2 | 16B/3 | praflasafe-J 5x2,5
| SEER=4,9, Lp= 52 dB(A) v 1m, m=125kg |  |  |  | jištění 16 A
1.02b | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=5,5 až 14 kW | C | 1 | 4.24 | 5.93 | 4.24 | 3x400V | Silově silnoproud, propojení chlad.potrubím a komunikační kabeláží - VZT | 1RS2 | 16B/3 | praflasafe-J 5x2,5
| SEER=4,9, Lp= 52 dB(A) v 1m, m=125kg |  |  |  | jištění 16 A
1.03a | Řídící elektronika master |  | 1 |  |  |  | 230/50 | Silově MaR, propojení komunikační kabeláží včetně žlabu – VZT, ovládání (modbus nebo 0-10V, chlazení/topení, on/off) - MaR Čtení hodnot - chod kompresoru, predefrost, porucha, odmražování - MaR
1.03b | Řídící elektronika slave |  | 1 |  |  |  | 230/50 | Silově MaR, propojení komunikační kabeláží včetně žlabu – VZT, ovládání modbus nebo z 1.03a jako slave – MaR Čtení hodnot - chod kompresoru, predefrost, porucha, odmražování - MaR
1.04 | Vyvíječ páry 30 kg/h (1 x střední jednotka) |  | 1 | 22.3 | 32 | 22.3 | 3x400V | Připojení silnoproud, ovládání MaR, přívod vody (1 až 10 bar, 10l/min, 1/2") a odvod kondenzátu ZTI | RH-MDO | 40C/3 | praflasafe-J 5x10
| regulace |  |  |  | Jištění 40 A |  | 230/50 | Regulace vyvíječe - připojení MaR | RH-MDO | 10B/1 | praflasafe-J 3x1,5
| nerezový parní distributor, chlazení odpadní vody, distribuční trubice, parní a kondenzační hadice | [6 empty] | dodávka a připojení VZT
1.05 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný Rozměr 400 x 200, Vmin=600 m3/h Vmax=1500m3/h Servopohon 0-10V |  | 1 |  |  |  |  | Čtení hodnot a řízení na konstantní průtok 1150 m3/h signál 0-10V – MaR Napájení servopohonu 24V – MaR
1.101 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - strojovna 1.PP | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 01PK1 | prafladur-J 3x1,5
1.102 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - strojovna 1.PP | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 01PK1 | prafladur-J 3x1,5
1.103 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - strojovna 1.PP | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 01PK1 | prafladur-J 3x1,5
1.104 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - strojovna 1.PP | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 01PK1 | prafladur-J 3x1,5
1.105 | Požární uzávěr s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - výtahová šachta 1.PP | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 01PK1 | prafladur-J 3x1,5
2 | Zařízení č.2 – Větrání a klimatizace superaseptického OS ve 2.NP
2.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor), mc=2200 kg | P | 2 | 3 | 4.8 | 6 | 3x400V | 2 x EC motor, silové napájení a ovládání - MaR
| výměník ZZT - deskový rekuperátor |  | 1 |  |  |  |  | MaR
| vodní ohřívač, tpmax=28°C, připojení DN25 | [6 empty] | MaR, připojení včetně regulačního uzlu - ÚT
| přímý výparník 4 okruhový 12/18, tpmin = 17°C | [6 empty] | ovládání přes 2.03a - MaR
| elektrický ohřívač, tpmax=27°C |  | 1 | 36 | 52.2 | 36 | 3x400V | MaR – připojení a ovládání při odvlhčování
2.01a | Komora pro vlhčení parou na 50% RH |  | 1 |  |  |  |  | MaR, odvod kondenzátu - ZTI
| odvodní ventilátor | O | 1 | 5 | 8 | 5 | 3x400V | EC motor, silové napájení a ovládání - MaR
2.02 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální 1000/250 3 otáčkový | O | 1 | 0.13 | 0.46 | 0.13 | 230/50 | Současně s 2.01 - MaR |  |  |  |  | 47.13
2.02a | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=6,2 až 15 kW | C | 1 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 3x400V | Silově silnoproud, propojení chlad.potrubím a komunikační kabeláží - VZT | 4RS1 | 16C/3 | CYKY-J 5x2,5
| SEER=5,3, Lp= 52 dB(A) v 1m, m=131kg |  |  |  | jištění 16 A
2.02b | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=6,2 až 15 kW | C | 1 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 3x400V | Silově silnoproud, propojení chlad.potrubím a komunikační kabeláží - VZT | 4RS1 | 16C/3 | CYKY-J 5x2,5
| SEER=5,3, Lp= 52 dB(A) v 1m, m=131kg |  |  |  | jištění 16 A
2.02c | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=6,2 až 15 kW | C | 1 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 3x400V | Silově silnoproud, propojení chlad.potrubím a komunikační kabeláží - VZT | 4RS1 | 16C/3 | CYKY-J 5x2,5
| SEER=5,3, Lp= 52 dB(A) v 1m, m=131kg |  |  |  | jištění 16 A
2.02d | Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch=6,2 až 15 kW | C | 1 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 3x400V | Silově silnoproud, propojení chlad.potrubím a komunikační kabeláží - VZT | 4RS1 | 16C/3 | CYKY-J 5x2,5
| SEER=5,3, Lp= 52 dB(A) v 1m, m=131kg |  |  |  | jištění 16 A
2.03a | Řídící elektronika master |  | 1 |  |  |  | 230/50 | Silově MaR, propojení komunikační kabeláží včetně žlabu -VZT, ovládání (modbus nebo 0-10V, chlazení/topení, on/off) - MaR Čtení hodnot - chod kompresoru, predefrost, porucha, odmražování - MaR
2.03b | Řídící elektronika slave |  | 1 |  |  |  | 230/50 | Silově MaR, propojení komunikační kabeláží včetně žlabu -VZT, ovládání modbus nebo z 2.03a jako slave – MaR Čtení hodnot - chod kompresoru, predefrost, porucha, odmražování - MaR
2.03c | Řídící elektronika slave |  | 1 |  |  |  | 230/50 | Silově MaR, propojení komunikační kabeláží včetně žlabu -VZT, ovládání modbus nebo z 2.03a jako slave – MaR Čtení hodnot - chod kompresoru, predefrost, porucha, odmražování - MaR
2.03d | Řídící elektronika slave |  | 1 |  |  |  | 230/50 | Silově MaR, propojení komunikační kabeláží včetně žlabu -VZT, ovládání modbus nebo z 2.03a jako slave – MaR Čtení hodnot - chod kompresoru, predefrost, porucha, odmražování - MaR
2.04 | Vyvíječ páry 80 kg/h (2 x střední jednotka) |  | 1 | 60 | 86.6 | 60 | 3x400V | Připojení silnoproud, ovládání MaR, přívod vody (1 až 10 bar, 10l/min, 1/2") a odvod kondenzátu ZTI | RH-MDO | 2x 63B/3 | 2x praflasafe-J 5x16
| regulace |  |  |  | Jištění 2x63 A |  | 230/50 | Regulace vyvíječe - připojení MaR | 4RS1 | 10B/1 | CYKY-J 3x1,5
| nerezový parní distributor, chlazení odpadní vody, distribuční trubice, parní a kondenzační hadice | [6 empty] | dodávka a připojení VZT
2.101 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - strojovna 4.NP | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 4PK1 | prafladur-J 3x1,5
2.102 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - strojovna 4.NP | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 4PK1 | prafladur-J 3x1,5
2.103 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - strojovna 4.NP | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 4PK1 | prafladur-J 3x1,5
2.104 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - m.č.245 | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 2PK1 | prafladur-J 3x1,5
2.105 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - m.č.245 | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 2PK1 | prafladur-J 3x1,5
2.106 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - m.č.245 | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 2PK1 | prafladur-J 3x1,5
2.107 | Požární klapka s teplotním spouštěním, servopohonem a spínačem - m.č.245 | [6 empty] | Uzavírání klapky - teplotní spouštění a signál EPS - silnoproud Součástí klapky servopohon na 230V - pod napětím - klapka je otevřena, po odpojení napětí se uzavře zobrazení stavu na panel požárních klapek - MaR | RPO | 2PK1 | prafladur-J 3x1,5
3 | Zařízení č.3 – Nárazové odvětrání hygienických zázemí
3.01 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.02 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.03 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 250/100 2otáčkový | O | 1 | 0.027 | 0.12 | 0.027 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.04 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.05 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.06 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.07 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.08 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.09 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 250/100 2otáčkový | O | 1 | 0.027 | 0.12 | 0.027 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.10 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.11 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.12 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.13 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud
3.14 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud
3.15 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.16 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.17 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.18 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.19 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.20 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.21 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.22 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.23 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.24 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální ultratichý 500/160 3otáčkový | O | 1 | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.25 | Odvodní ventilátor potrubní tangenciální 800/200 3otáčkový | O | 1 | 0.133 | 0.56 | 0.133 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem - silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
3.26 | Nástěnný radiální ventilátor vel.100 | O | 2 | 0.028 |  | 0.056 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem – silnoproud | od světel |  | praflasafe-J 3x1,5
4 | Zařízení č.4 – Požární větrání CHÚC
4.01 | Přívodní ventilátorová komora | P | 1 | 5.8 | 9.4 | 5.8 | 3x400/50 | Silově silnoproud, spouštění na základě signálu požárního poplachu, doba chodu 30 minut EC motor - elektronika trvale pod napětím – spouštění signálem - Silnoproud | RPO | 16B/3 | prafladur-J 5x2,5
4.01a | Uzavírací klapka se servopohonem | [6 empty] | Servopohon s bezpečnostní funkcí na 230V dodávka VZT, silnoproud otevře při spuštění ventilátoru | RPO | 10B/1 | prafladur-J 4x1,5
4.02 | Přívodní raiální ventilátor do kruhového potrubí 2000/315, 3-otáčkový |  | 1 | 0.29 | 0.97 | 0.29 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na základě signálu požárního poplachu, doba chodu 10 minut | RPO | 10B/3 | prafladur-J 5x1,5
4.02a | Uzavírací klapka se servopohonem na 230V | [6 empty] | Servopohon s bezpečnostní funkcí na 230V dodávka VZT, silnoproud otevře při spuštění ventilátoru | RPO | 10B/1 | prafladur-J 4x1,5
5 | Zařízení č.5 – Přímé chlazení vybraných místností
5.01a | Venkovní kondenzační jednotka systému VRF, velikost 300 | C | 1 | 8.06 | 13.6 | 8.06 | 3x400/50 | Silově silnoproud, chybové hlášky, stav, přepínání topení/chlazení, připojení do BMS přes modbus - MaR | 4RS1 | 32B/3 | praflasafe-J 5x10
| High COP, Chladivo R410a, Qch=33,5kW, Qt=37,5kW |  |  |  | jištění 32A |  |  | servisní vypínač - silnoproud
| EER/SEER=4,33/7,26; COP/SCOP=4,62/4,22 | [6 empty] | Propojení kondenzačních jednotke 5.01a a 5.01b - VZT
Hladina akustického tlaku Lp=61 dB(A) v 1m od jednotky
m=250 kg, včetně modulu pro připojení MaR a centrálního ovladače
5.01b | Venkovní kondenzační jednotka systému VRF, velikost 250 | C | 1 | 7 | 11.8 | 7 | 3x400/50 | Silově silnoproud, chybové hlášky, stav, přepínání topení/chlazení, připojení do BMS přes modbus - MaR | 4RS1 | 32B/3 | praflasafe-J 5x10
| High COP, Chladivo R410a, Qch=28kW, Qt=31,5kW |  |  |  | jištění 32A |  |  | servisní vypínač - silnoproud
EER/SEER=4,27/7,51; COP/SCOP=4,5/4,31
Hladina akustického tlaku Lp=60 dB(A) v 1m od jednotky
m=250 kg
5.02 | Vnitřní kazetová jednotka vel.20, včetně čerpadla kondenzátu, | C | 4 | 0.02 | 0.22 | 0.08 | 230/50 | Silově silnoproud, nástěnný ovladač - VZT, připojení do BMS - MaR | patrový rozvaděč | 10B/1 | praflasafe-J 3x1,5
| nástěnného ovladače, Qch=2,2kW, Qt=2,5kW | [6 empty] | Odvod kondenzátu ZTI
3 stupně otáček, Hladina ak.tlaku v 1m Lp=26 až 31 dB(A)
5.03 | Vnitřní kazetová jednotka vel.25, včetně čerpadla kondenzátu, | C | 12 | 0.02 | 0.22 | 0.24 | 230/50 | Silově silnoproud, nástěnný ovladač - VZT, připojení do BMS - MaR | patrový rozvaděč | 10B/1 | praflasafe-J 3x1,5
| nástěnného ovladače, Qch=2,8kW, Qt=3,2kW | [6 empty] | Odvod kondenzátu ZTI
3 stupně otáček, Hladina ak.tlaku v 1m Lp=26 až 33 dB(A)
5.04 | Vnitřní kazetová jednotka vel.32, včetně čerpadla kondenzátu, | C | 8 | 0.02 | 0.23 | 0.16 | 230/50 | Silově silnoproud, nástěnný ovladač - VZT, připojení do BMS - MaR | patrový rozvaděč | 10B/1 | praflasafe-J 3x1,5
| nástěnného ovladače, Qch=3,6kW, Qt=4,0kW | [6 empty] | Odvod kondenzátu ZTI
3 stupně otáček, Hladina ak.tlaku v 1m Lp=26 až 34 dB(A)
6 | Zařízení č.6 - Celoroční přímé chlazení
6.01 | Venkovní kondenzační jednotka typu inverter | C | 2 |  |  |  |  | napájení z vnitřní jednotky, servisní vypínač - VZT
| celoroční chlazení (až -25°C), chladivo R32 | [6 empty] | Propojení chladivovým potrubím, komunikační a silovou kabeláží - VZT
SEER = 8, Lw=61 dB(A)
Lp = 47dB(A) v 1 m od jednotky
6.02 | Nástěnná jednotka Qch = 1,5 - 5,7 kW, nástěnný ovladač, čerpadlo k. | C | 2 | 1.5 | 6,4 (max 9,2) | 3 | 230/50 | Silově silnoproud, odvod kondenzátu - ZTI (čerpadlo kondenzátu) | 01RS2 1RS1 | 10B/1 10B/1 | CYKY-J 3x1,5 praflasafe-J 3x1,5
| 4 stupně otáček, Lp=31dB(A) v 1m na nejnižší otáčky | [6 empty] | Nástěnný ovladač včetně rozhraní pro připojení, zatrubkování kabeláže od ovladače - SI, kabeláž - VZT
7 | Zařízení č.7 – Větrání kompresorové stanice a rozvodny NN
7.01 | Odvodní ventilátor radiální potrubní 400X200/20-4D STD relé | O | 1 | 0.28 | 0.72 | 0.291 | 3x400/50 | Silově silnoproud, spouštění manuální a na termostat 35°C - silnoproud | 01RS2 | 6B/3 | CYKY-J 5x1,5
7.02 | Odvodní ventilátor radiální potrubní 400X200/20-4D STD relé | O | 1 | 0.28 | 0.72 | 0.291 | 3x400/50 | Silově silnoproud, spouštění manuální a na termostat 35°C - silnoproud | 01RS2 | 6B/3 | CYKY-J 5x1,5
7.03 | Odvodní ventilátor radiální potrubní 400X200/20-4D STD relé | O | 1 | 0.291 | 0.5 | 0.291 | 3x400/50 | Silově silnoproud, spouštění manuální a na termostat 35°C - silnoproud | RH-MDO | 6B/3 | CYKY-J 5x1,5
7.04 | Nástěnný radiální ventilátor vel.100 | O | 1 | 0.028 |  | 0.028 | 230/50 | Silově silnoproud, spouštění na tlačítko s doběhem – silnoproud | od světel |  | CYKY-J 3x1,5
8 | Zařízení č.8 - Přetlakové větrání filtru
8.01 | Přívodní ventilátor radiální potrubní 400x200/20-4D relé STD |  | 1 | 0.291 | 0.5 | 0.291 | 3x400/50 | Silově silnoproud, spouštění na základě signálu požárního poplachu, doba chodu 30 minut | RPO | 6B/3 | prafladur-J 5x1,5
8.01a | Uzavírací klapka se servopohonem na 230V | [6 empty] | Servopohon s bezpečnostní funkcí na 230V dodávka VZT, silnoproud otevře při spuštění ventilátoru 8.01 | RPO | 10B/1 | prafladur-J 4x1,5
| C E L K E M |  |  |  |  | 191.973
| C e l k e m p ř i s o u č a s n o s t i |  |  |  | 0.8 | 153.5784 | 0.85

## OSTATNÍ
TECHNICKÉPLYNY
Přívody k lůžkovým osvětlovacím rampám podle projektu zdravotnické technologie.
Ozn | POPIS | místost | NAPĚTÍ | NAPÁJENO Z | KABEL | JISTIČ
1.2KNA1 | signalizační hlásiče klinického nouzového alarmu | 160 | 230V | 1RS2 - VDO | Praflasafe-J 3x1,5 | 10B/1
2.2KNA2 | signalizační hlásiče klinického nouzového alarmu | 260 | 230V | 2RS2 - VDO | Praflasafe-J 3x1,5 | 10B/1
2.1KNA3 | signalizační hlásiče klinického nouzového alarmu | 223 | 230V | 2RS1 - VDO | Praflasafe-J 3x1,5 | 10B/1
3.1KNA4 | signalizační hlásiče klinického nouzového alarmu | 329 | 230V | 3RS1 - VDO | Praflasafe-J 3x1,5 | 10B/1
Napájení 230V ze zálohovaného zdroje (VDO) pro signalizační hlásiče klinického nouzového alarmu. Zdroj napájení pro signalizační hlásiče bude přiveden od elektrického zdroje do blízkosti signalizačního hlásiče kabelem (CYKY 3x1,5C). Signalizační hlásiče pro klinický nouzový alarm jsou umístěny ve výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v prostoru místností (zákrokový sál 160, operační sál 260, sesterna 223, sesterna 329)
Ozn | POPIS | VÝKON (kW) | NAPĚTÍ | NAPÁJENO Z | KABEL | JISTIČ
MT1 | Kompresorová stanice | 4 | 400V | RH-DO | Praflasafe-J 5x2,5 | 16C/3
MT2 | Kompresorová stanice | 4 | 400V | RH-DO | Praflasafe-J 5x2,5 | 16C/3
MT3 | Kompresorová stanice | 4 | 400V | RH-DO | Praflasafe-J 5x2,5 | 16C/3
MT4 | Sušička vzduchu | 2 | 230V | RH-DO | Praflasafe-J 3x2,5 | 16B/1
MT5 | Sušička vzduchu | 2 | 230V | RH-DO | Praflasafe-J 3x2,5 | 16B/1
MT6 | Automatické ovládání | 1 | 230V | RH-DO | Praflasafe-J 3x2,5 | 16B/1
MT7 | automatické odvaděče kondenzátu | 1 | 230V | RH-DO | Praflasafe-J 3x2,5 | 16B/1
MT8 | rezerva | 2 | 230V | RH-DO | Praflasafe-J 3x2,5 | 16B/1
MT9 | rezerva | 2 | 230V | RH-DO | Praflasafe-J 3x2,5 | 16B/1
VÝTAHY
Ozn | POPIS | VÝKON/KS(kW) | NAPĚTÍ | NAPÁJENO Z
vyt1 | Osobní lanový výtah lůžkový | 10.3 | 400V | RPO | Prafladur-J 5x6 | 25C/3
vyt2 | Osobní lanový výtah | 4 | 400V | RH-MDO | Praflasafe-J 5x2,5 | 16C/3
VESTAVĚNÝ OPERAČNÍ SÁL
Napájení osvětlení a technologie vestavěného operačního sálu. Okruhy MDO, DO, VDO a ZIS z rozvaděče 2RS2
MaR
Ozn | POPIS | VÝKON/KS(kW) | NAPĚTÍ | NAPÁJENO Z
RD14.1 | Rozvaděč MaR 1.PP | 12 | 400V | RH-MDO | Prafladur-J 5x6 | 25C/3
RD14.2 | Rozvaděč MaR 4.NP | 50 | 400V | RH-MDO | Praflasafe-J 5x25 | 80C/3