OBSAH

1	Všeobecné údaje	2

2	Vytápění objektu	2

2.1	Zdroj tepla	2

2.2	Otopné plochy	2

2.3	Potrubní rozvod	3

2.4	Nátěry potrubí, tepelné izolace a značení potrubí	3

2.5	Měření a regulace	3

2.6	Požadavky na ostatní profese	3

3	Montáž zařízení	4

4	Technické parametry	4

5	Bezpečnost práce	4

Výkresy

| 1) | Vytápění – Půdorys 1.PP | D.1.4.- 02 |
| --- | --- | --- |
| 2) | Vytápění – Půdorys 1.NP | D.1.4.- 03 |
| 3) | Vytápění – Půdorys 2.NP | D.1.4.- 04 |
| 4) | Vytápění – Půdorys 3.NP | D.1.4.- 05 |
| 5) | Vytápění – Půdorys 4.NP | D.1.4.- 06 |

# Všeobecné údaje

Předmětem řešení projektové dokumentace je vytápění rekonstruované části Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, která bude sloužit jako zařízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a oční centrum. Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace se nachází na ulici Vydmuchov 399/5 v Karviné.

Tato dokumentace je vypracována ve stupni DPS. Dokumentace je vypracována dle doporučených norem a hygienických předpisů a dle požadavků hl. architekta a investora. Jako podklad pro návrh vytápění byla použita stavební část.

Tepelný výkon objektu byl vypočten pro návrhovou teplotu exteriéru -15°C.

Stávající otopná soustava je navržena jako navržena teplovodní otopná soustava s nuceným oběhem topné vody. Zdrojem tepla pro vytápění (ÚT) objektu nemocnice je centrální zásobováni teplem (CZT), do jednotlivých objektů je teplo distribuováno přes výměníkové stanice (OPS).

# Vytápění objektu

Rekonstruovaný objekt bude vytápěn stávajícími článkovými litinovými otopnými tělesy doplněnými o nová desková otopná tělesa a nová elektrická trubková otopná tělesa. Operační sál bude vytápěn teplovzdušně jednotkami vzduchotechniky (VZT).

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro ÚT objektu nemocnice je CZT, do jednotlivých objektů je teplo distribuováno přes OPS. Záložním zdrojem pro ÚT je teplovodní plynový kotel. OPS pro budovu rekonstruované oční kliniky, je umístěna v suterénu objektu v samostatné místnosti.

Z výměníkové stanice jsou vedeny větve:

- větev vytápění sever (50/40 °C, ekvitermní regulace)

- větev vytápění jih (50/40 °C, ekvitermní regulace)

- větev VZT (70/50 °C, regulace podle požadavku na výměník)

- rezerva

## Otopné plochy

Prostory oddělení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a oční centrum budou vytápěny na vnitřní teploty doporučené příslušnými normami.

Tepelné ztráty jednotlivých místností budou pokryty prostřednictvím stávajících článkových litinových těles, nových deskových otopných těles a koupelny se sprchami budou pro dosažení návrhové teploty doplněny elektrickými trubkovými otopnými tělesy. Zákrokový sál s přilehlými místnosti bude vytápěn deskovými otopnými tělesy typu ventil kompakt v hygienickém provedení, která jsou určena pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu. Operační sál bude vytápěn teplovzdušně jednotkami vzduchotechniky (VZT), přilehlé místnosti operačního sálu budou vytápěny deskovými otopnými tělesy typu ventil kompakt v hygienickém provedení, která jsou určena pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu.

Povrchová úprava nově instalovaných těles je práškovým lakem RAL v barvě dle požadavků investora.

## Potrubní rozvod

Stávající potrubí je provedeno z ocelových trubek, spojovaných svařováním. Hlavní rozvodné potrubí je vedeno pod stropem v 1.PP, napojení otopných těles je vedeno zpravidla po vnitřní části obvodové stěny.

Nově provedené části topných větví budou provedeny z ocelových trubek spojovaných svařováním. Nově provedené části topných větví v podlaze k deskovým otopným tělesům budou provedeny z více vrstevnatých trubek, které budou spojovány lisováním, budou vedeny v konstrukci podlahy v izolovány. Napojení otopných těles bude ze zdí, ne z podlahy. Připojení teplovodních ohřívačů bude provedeno z ocelových trubek spojovaných svařováním a izolováno.

Potrubí procházející zdmi a dilatačními spárami musí být opatřeno ochrannou trubkou. Zajištění roztažnosti potrubí vlivem tepelné roztažnosti materiálu potrubí bude prostřednictvím přirozených ohybů potrubí. Potrubí bude uchyceno pomocí typizovaného závěsného systému. V místech, kde bude nové potrubí vedeno paralelně se stávajícím potrubím, bude stávající závěsný systém demontován a nahrazen novým rozšířeným pro všechna vedená potrubí.

Prostupy ve svislých konstrukcích a v místech, kde potrubí prochází přes dilatační spáry budou opatřena prostupovými manžetami.

## Nátěry potrubí, tepelné izolace a značení potrubí

Nátěry ponechávaných litinových článkových otopných těles a trubních rozvodů budou obnoveny.

Tepelné izolace budou dle platné vyhlášky. Uzavírací a regulační armatury budou rovněž izolovány. Na izolaci potrubí budou orientační pruhy a šipky ve směru proudění s vyznačením názvu stoupačky. Veškeré zařízení a armatury budou opatřeny orientačními štítky v graficky profesionální úpravě, na kterých bude vyznačen název zařízení, resp. účel armatury. Stávající izolace budou zkontrolovány a dle potřeby obnoveny.

## Měření a regulace

Stávající litinová článková otopná tělesa byly dodatečně osazeny termostatickými ventily a termostatickými hlavicemi. Tělesa, která se nacházejí ve veřejných částech (chodby, čekárny, WC pro pacienty atd.) budou vybavena termostatickými hlavicemi se zajištěním proti zcizení a ovládání.

Stávající otopná soustava v objektu je provozována s teplotním spádem 50/40 °C s ekvitermní regulací.

Nově osazovaná elektrická trubková tělesa budou osazena prostorovým termostatem. Nově osazovaná desková otopná tělesa budou osazena termostatickými ventily a termostatickými hlavicemi. Tělesa, která se nacházejí ve veřejných částech (chodby, čekárny, WC pro pacienty atd.) budou vybavena termostatickými hlavicemi se zajištěním proti zcizení a ovládání.

Teplotní spád větve VZT bude 70/50 °C. Před oběma teplovodními výměníky budou umístěny směšovací uzly, které budou regulovány podle požadavku na výměníky.

## Požadavky na ostatní profese

- část stavební

- prostupy konstrukcí pro potrubí

- část elektro

- 4x připojení elektrického pohonu pro třícestné směšovací ventily – 24 V

- 5x připojení oběhových čerpadel – 230 V

- 23x připojení elektrických trubkových otopných těles

- část MaR

- 4x připojení elektrického pohonu pro třícestné směšovací ventily

- 5x připojení oběhových čerpadel

- 10x připojení teplotních čidel

# Montáž zařízení

Veškeré montáže provádět podle návodů výrobců a dle bezpečnostních předpisů a norem.

Před uvedením do provozu zařízení propláchnout, přezkoušet na těsnost, dilatační schopnost a provést topnou zkoušku se zaregulováním (dle. ČSN 060310).

# Technické parametry

| teplonosná látka – okruh otopných těles | voda 50/40°C, t=10K |
| --- | --- |
| teplonosná látka – okruh teplovodní ohřívače | voda 70/50°C, t=20K |
| jmenovitý tlak zařízení | PN 0,6 MPa |
| oblastní venkovní teplota | -15°C |

# Bezpečnost práce

Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti.

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

Bezpečnost provozu bude dána respektováním všech technických a bezpečnostních norem vztahujících se na provoz těchto zařízení.

V Brně 08/2023						Vypracoval: Ing. L. Horká