## výkonová bilance
popis | Pi | beta | Ps | Pi | beta | Ps | Pi | beta | Ps
| trafo | trafo | trafo | diesel | diesel | diesel | UPS | UPS | UPS
RPO | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
VZT |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.4 | 1 | 6.4
VZT klapky |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1
SLP |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 3
výtahy |  |  |  | 10.3 | 1 | 10.3 | 0 | 1 | 0
ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1
Rezerva | [5 empty] | 2.06 |  |  | 2.28
CELKEM VÝKON (kW) |  |  |  | 10.3 |  | 12.36 | 11.4 |  | 13.68
VÝPOČTOVÝ PROUD (A) | [5 empty] | 23.7868 |  |  | 26.3272
RH | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
VZT | 82.6 | 0.7 | 57.82 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0
MAR | 54.7 | 0.6 | 32.82 | 2 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7
Kompresorová stanice | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 0.7 | 11.2 | 0 | 0.7 | 0
ostatní | 5 | 0.6 | 3 | 2 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7
výtahy | 14.3 | 0.5 | 7.15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
CELKEM VÝKON (kW) bez stoupaček | 156.6 |  | 100.79 | 20 |  | 14 | 2 |  | 1.4
RPO | 0 |  | 0 | 10.3 |  | 12.36 | 11.4 |  | 13.68
Rozvaděč 1.PP 01RS1 | 12.6 |  | 5.592 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Rozvaděč 1.PP 01RS2 | 14.58 |  | 7.0176 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Rozvaděč 1.NP 1RS1 | 42.5 |  | 25.32 | 2.7 |  | 3.23 | 2 |  | 2.5
Rozvaděč 1.NP 1RS2 | 26.58 |  | 16.2816 | 1.5 |  | 2.25 | 2 |  | 2.5
Rozvaděč 2.NP 2RS1 | 31.7 |  | 18.792 | 2.6 |  | 3.14 | 2.6 |  | 3.1
Rozvaděč 2.NP 2RS2 | 30.1 |  | 17.88 | 4.5 |  | 4.8 | 7 |  | 7.5
Rozvaděč 3.NP 3RS1 | 50.9 |  | 29.688 | 0.5 |  | 1.45 | 0 |  | 1
Rozvaděč 4.NP 4RS1 | 49.6 |  | 44.496 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Napájení UPS | 0 |  | 0 | 40 |  | 26.624 | 0 |  | 0
CELKEM VÝKON (kW) stoupačky | 258.56 |  | 165.0672 | 62.1 |  | 53.854 | 25 |  | 30.28 |  | jistič | kabel
stoupačky celkem s betou( kW) |  | 0.7 | 115.547 |  | 0.8 | 43.0832 |  | 0.8 | 24.224 | MDO | 500A | 2xAYKY 4x240
Rezerva |  |  | 20.158 |  |  | 2.8 |  |  | 1 | DO | 160A | AYKY 4x240
CELKEM VÝKON (kW) rozvaděč komplet | 415.16 |  | 236.495 | 82.1 |  | 59.8832 | 27 |  | 26.624 | UPS 40kVA | 63A | 5x25
VÝPOČTOVÝ PROUD (A) rozvaděč komplet |  |  | 426.689 |  |  | 108.0424 |  |  | 48.0355 | stoupačka1 VDO | 40A | 5x16
[10 empty] | stoupačka1 DO | 40A | 5x16
01RS1 | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
světla | 1.5 | 0.8 | 1.2
zásuvky | 8 | 0.2 | 1.6
VZT | 0.1 | 0.6 | 0.06
ostatní | 3 | 0.6 | 1.8 | [7 empty] | jistič | kabel
Rezerva |  |  | 0.932 | [6 empty] | MDO | 25A | 5x6
CELKEM VÝKON (kW) | 12.6 |  | 5.592
VÝPOČTOVÝ PROUD (A) |  |  | 10.7618
01RS2 | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
světla | 1.5 | 0.8 | 1.2
zásuvky | 8 | 0.2 | 1.6
VZT | 2.08 | 0.6 | 1.248
ostatní | 3 | 0.6 | 1.8 | [7 empty] | jistič | kabel
Rezerva |  |  | 1.1696 | [6 empty] | MDO | 25A | 5x6
CELKEM VÝKON (kW) | 14.58 |  | 7.0176
VÝPOČTOVÝ PROUD (A) |  |  | 13.5054
1RS1 | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
světla | 4 | 0.8 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 0.63 | 0 | 1 | 0
zásuvky | 6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
VZT | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0
lékařská technologie | 28 | 0.5 | 14 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2 | 1 | 2
ostatní | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | jistič | kabel
Rezerva |  |  | 4.22 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | MDO | 63A | 5x25
CELKEM VÝKON (kW) | 42.5 |  | 25.32 | 2.7 |  | 3.23 | 2 |  | 2.5 | DO smyčka | 40A | 5x16
VÝPOČTOVÝ PROUD (A) |  |  | 48.7284 |  |  | 6.2161 |  |  | 10.8696 | VDO smyčka | 40A | 5x16
1RS2 | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
světla | 1.1 | 0.8 | 0.88 | 0.5 | 0.9 | 0.45 | 1.5 | 1 | 1.5
zásuvky | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
VZT | 8.48 | 0.6 | 5.088 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0
lékařská technologie | 10 | 0.5 | 5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5
ostatní | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | jistič | kabel
Rezerva |  |  | 2.7136 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | MDO | 50A | 5x25
CELKEM VÝKON (kW) | 26.58 |  | 16.2816 | 1.5 |  | 2.25 | 2 |  | 2.5 | DO | 40A | 5x16
VÝPOČTOVÝ PROUD (A) |  |  | 31.334 |  |  | 4.3301 |  |  | 10.8696 | VDO - 230V | 40A | 3x16
2RS1 | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
světla | 4.2 | 0.8 | 3.36 | 0.6 | 0.9 | 0.54 | 0 | 1 | 0
zásuvky | 6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
VZT | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0
lékařská technologie | 18 | 0.5 | 9 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 1 | 2.6
ostatní | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | jistič | kabel
Rezerva |  |  | 3.132 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | MDO | 50A | 5x25
CELKEM VÝKON (kW) | 31.7 |  | 18.792 | 2.6 |  | 3.14 | 2.6 |  | 3.1 | DO smyčka | 40A | 5x16
VÝPOČTOVÝ PROUD (A) |  |  | 36.1652 |  |  | 6.0429 |  |  | 13.4783 | VDO smyčka | 40A | 5x16
2RS2 | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
světla | 2.5 | 0.8 | 2 | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1 | 2
zásuvky | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
VZT | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0
lékařská technologie | 20.6 | 0.5 | 10.3 | 2.5 | 0.8 | 2 | 5 | 1 | 5
ostatní | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | jistič | kabel
Rezerva |  |  | 2.98 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | MDO | 50A | 5x25
CELKEM VÝKON (kW) | 30.1 |  | 17.88 | 4.5 |  | 4.8 | 7 |  | 7.5 | DO | 40A | 5x16
VÝPOČTOVÝ PROUD (A) |  |  | 34.4101 |  |  | 9.2376 |  |  | 32.6087 | VDO - 230V | 40A | 3x16
3RS1 | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
světla | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 0.5 | 0.9 | 0.45 | 0 | 1 | 0
zásuvky | 8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
VZT | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0
lékařská technologie | 35 | 0.5 | 17.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0
ostatní | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | jistič | kabel
Rezerva |  |  | 4.948 |  |  | 1 |  |  | 1 | MDO | 63A | 5x25
CELKEM VÝKON (kW) | 50.9 |  | 29.688 | 0.5 |  | 1.45 | 0 |  | 1 | DO smyčka | 40A | 5x16
VÝPOČTOVÝ PROUD (A) |  |  | 57.1346 |  |  | 2.7905 |  |  | 4.3478 | VDO smyčka | 40A | 5x16
4RS1 | MDO
světla | 1 | 0.8 | 0.8
zásuvky | 4 | 0.2 | 0.8
VZT | 43.6 | 0.8 | 34.88
ostatní | 1 | 0.6 | 0.6
Rezerva |  |  | 7.416 | [7 empty] | jistič | kabel
CELKEM VÝKON (kW) | 49.6 |  | 44.496 | [6 empty] | MDO | 100A | 5x35
VÝPOČTOVÝ PROUD (A) |  |  | 85.6326