#### 003 – SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Soupis adres datových bodů podstanice v RD14.1

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
|  | Regulátor 1 |
|  | modul – 8AI (0-10V,0-20mA,Ni,Pt) - 1 |
| 1AI01 | TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU VZT 1 |
| 1AI02 | VLHKOST PŘÍVODNÍHO VZDUCHU VZT 1 |
| 1AI03 | TEPLOTA VÝSTUPNÍHO VZDUCHU VZT 1 |
| 1AI04 | VLHKOST VÝSTUPNÍHO VZDUCHU VZT 1 |
| 1AI05 | TEPLOTA ODTAHOVÉHO VZDUCHU VZT 1 |
| 1AI06 | VLHKOST ODTAHOVÉHO VZDUCHU VZT 1 |
| 1AI07 | TEPLOTA PROSTORU ZÁKROKOVÉHO SÁLU |
| 1AI08 | VLHKOST PROSTORU ZÁKROKOVÉHO SÁLU |
|  | modul – 8AI (0-10V,0-20mA,Ni,Pt) - 2 |
| 2AI01 | TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPERÁTOREM VZT 1 |
| 2AI02 | TEPLOTA VRATNÉ VODY OHŘEVU VZT 1 |
| 2AI03 | TEPLOTA PROSTORU ROZVODNY |
| 2AI04 | TEPLOTA PROSTORU PŘÍSTROJE |
| 2AI05 | TLAK VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ |
| 2AI06 | TLAK VZDUCHU PRO POHONY |
| 2AI07 | TLAK KYSLÍKU |
| 2AI08 | REZERVA |
|  | modul – 8AI (0-10V,0-20mA,Ni,Pt) - 3 |
| 3AI01 | DIF. TLAK NA PŘÍVODNÍM VENTILÁTORU VZT 1 |
| 3AI02 | DIF. TLAK NA ODTAHOVÉM VENTILÁTORU VZT 1 |
| 3AI03 | DIF. TLAK VÝSTUPNÍ POTRUBÍ VZT 1 |
| 3AI04 | DIF. TLAK ODTAHOVÉ POTRUBÍ VZT 1 |
| 3AI05 | DIF. TLAK PŘÍVODNÍ POTRUBÍ PRO INSPEKČNÍ POKOJ VZT 1 |
| 3AI06 | DIF. TLAK ZÁKROKOVÉHO SÁLU |
| 3AI07 | KOREKCE TEPLOTY PROSTORU ZÁKROKOVÉHO SÁLU |
| 3AI08 | REZERVA |
|  | modul – 6AO - 4 |
| 4AO01 | REGULACE OTÁČEK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1 |
| 4AO02 | REGULACE OTÁČEK VENTILÁTOR ODTAH VZT 1 |
| 4AO03 | POHON KLAPKA OBTOKU REKUPERÁTORU VZT 1 |
| 4AO04 | POHON REGULAČNÍ VENTIL OHŘEV VZT 1 |
| 4AO05 | POHON KLAPKA PŘÍVODNÍ VZDUCH PRO INSPEKČNÍ POKOJ VZT 1 |
| 4AO06 | REGULACE VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 1 |
|  | modul – 6AO - 5 |
| 5AO01 | REZERVA |
| 5AO02 | REZERVA |
| 5AO03 | REZERVA |
| 5AO04 | REZERVA |
| 5AO05 | REZERVA |
| 5AO06 | REZERVA |
|  | modul – 16DI - 6 |
| 6DI01 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA OHŘEVU VZT 1 |
| 6DI02 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 1 |
| 6DI03 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 1 |
| 6DI04 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 1 |
| 6DI05 | ZANESENÍ ČISTÉHO NÁSTAVCE VZT 1 (ZÁKROKOVÝ SÁL) |
| 6DI06 | PORUCHA VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1 |
| 6DI07 | PORUCHA VENTILÁTOR ODTAH VZT 1 |
| 6DI08 | PORUCHA VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 1 |
| 6DI09 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 1 |
| 6DI10 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH ÚKLID (U VZT 1) |
| 6DI11 | OVLÁDÁNÍ VZT 1 ZE SÁLU – TLUMENÝ CHOD |
| 6DI12 | OVLÁDÁNÍ VZT 1 ZE SÁLU – PLNÝ CHOD |
| 6DI13 | PŘEPÍNAČ R-0-A ČERPADLA OHŘEV VZT 1–V POLOZE „AUT“ |
| 6DI14 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA VZT 1 – VÝSTUP SÁL |
| 6DI15 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA VZT 1 – VÝSTUP ÚKLID |
| 6DI16 | KVITACE PORUCHY |
|  | modul – 16DI - 7 |
| 7DI01 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA VZT 1 – ODTAH SÁL |
| 7DI02 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA VZT 1 – ODTAH ÚKLID |
| 7DI03 | CHOD CHLAZENÍ ROZVODNA |
| 7DI04 | PORUCHA CHLAZENÍ ROZVODNA |
| 7DI05 | CHOD CHLAZENÍ PŘÍSTROJE |
| 7DI06 | PORUCHA CHLAZENÍ PŘÍSTROJE |
| 7DI07 | PORUCHA KOMPRESOR 1 |
| 7DI08 | PORUCHA KOMPRESOR 2 |
| 7DI09 | PORUCHA KOMPRESOR 3 |
| 7DI10 | REZERVA |
| 7DI11 | REZERVA |
| 7DI12 | REZERVA |
| 7DI13 | REZERVA |
| 7DI14 | REZERVA |
| 7DI15 | REZERVA |
| 7DI16 | REZERVA |
|  | modul – 16DO - 8 |
| 8DO01 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA VZT 1 |
| 8DO02 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 1 |
| 8DO03 | START/STOP VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1 |
| 8DO04 | START/STOP VENTILÁTOR ODTAH VZT 1 |
| 8DO05 | START/STOP ČERPADLO OHŘEV VZT 1 |
| 8DO06 | START/STOP VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 1 |
| 8DO07 | START/STOP VENTILÁTOR ODTAH ÚKLID (U VZT 1) |
| 8DO08 | SIGNALIZACE CHODU VZT 1 NA SÁLE – TLUMENÝ |
| 8DO09 | SIGNALIZACE CHODU VZT 1 NA SÁLE – PLNÝ |
| 8DO10 | REZERVA |
| 8DO11 | REZERVA |
| 8DO12 | REZERVA |
| 8DO13 | REZERVA |
| 8DO14 | REZERVA |
| 8DO15 | REZERVA |
| 8DO16 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE |

Soupis adres datových bodů podstanice v RD14.2

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
|  | Regulátor 2 |
|  | modul – 8AI (0-10V,0-20mA,Ni,Pt) - 1 |
| 1AI01 | TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU VZT 2 |
| 1AI02 | VLHKOST PŘÍVODNÍHO VZDUCHU VZT 2 |
| 1AI03 | TEPLOTA VÝSTUPNÍHO VZDUCHU VZT 2 |
| 1AI04 | VLHKOST VÝSTUPNÍHO VZDUCHU VZT 2 |
| 1AI05 | TEPLOTA ODTAHOVÉHO VZDUCHU VZT 2 |
| 1AI06 | VLHKOST ODTAHOVÉHO VZDUCHU VZT 2 |
| 1AI07 | TEPLOTA PROSTORU OPERAČNÍHO SÁLU |
| 1AI08 | VLHKOST PROSTORU OPERAČNÍHO SÁLU |
|  | modul – 8AI (0-10V,0-20mA,Ni,Pt) - 2 |
| 2AI01 | TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPERÁTOREM VZT 2 |
| 2AI02 | TEPLOTA VRATNÉ VODY OHŘEVU VZT 2 |
| 2AI03 | DIF. TLAK NA PŘÍVODNÍM VENTILÁTORU VZT 2 |
| 2AI04 | DIF. TLAK NA ODTAHOVÝCH VENTILÁTORECH VZT 2 |
| 2AI05 | DIF. TLAK VÝSTUPNÍ POTRUBÍ VZT 2 |
| 2AI06 | DIF. TLAK ODTAHOVÉ POTRUBÍ VZT 2 |
| 2AI07 | DIF. TLAK SUPERASEPTICKÉHO SÁLU |
| 2AI08 | KOREKCE TEPLOTY PROSTORU SUPERASEPTICKÉHO SÁLU |
|  | modul – 8AI (0-10V,0-20mA,Ni,Pt) - 3 |
| 3AI01 | REZERVA |
| 3AI02 | REZERVA |
| 3AI03 | REZERVA |
| 3AI04 | REZERVA |
| 3AI05 | REZERVA |
| 3AI06 | REZERVA |
| 3AI07 | REZERVA |
| 3AI08 | REZERVA |
|  | modul – 6AO - 4 |
| 4AO01 | REGULACE OTÁČEK VENTILÁTOR 1 PŘÍVOD VZT 2 |
| 4AO02 | REGULACE OTÁČEK VENTILÁTOR 2 PŘÍVOD VZT 2 |
| 4AO03 | REGULACE OTÁČEK VENTILÁTOR ODTAH VZT 2 |
| 4AO04 | POHON KLAPKA OBTOKU REKUPERÁTORU VZT 2 |
| 4AO05 | POHON REGULAČNÍ VENTIL OHŘEV VZT 2 |
| 4AO06 | REGULACE VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 2 |
|  | modul – 6AO - 5 |
| 5AO01 | REGULACE VÝKONU ELEKTROOHŘEVU VZT 2 |
| 5AO02 | REZERVA |
| 5AO03 | REZERVA |
| 5AO04 | REZERVA |
| 5AO05 | REZERVA |
| 5AO06 | REZERVA |
|  | modul – 16DI - 6 |
| 6DI01 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA OHŘEVU VZT 2 |
| 6DI02 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 2 |
| 6DI03 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 2 |
| 6DI04 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 2 |
| 6DI05 | ZANESENÍ ČISTÉHO NÁSTAVCE VZT 2 (SUPERASEPTICKÝ SÁL) |
| 6DI06 | PORUCHA VENTILÁTOR 1 PŘÍVOD VZT 2 |
| 6DI07 | PORUCHA VENTILÁTOR 2 PŘÍVOD VZT 2 |
| 6DI08 | PORUCHA VENTILÁTOR ODTAH VZT 2 |
| 6DI09 | PORUCHA VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 2 |
| 6DI10 | PORUCHA ELEKTROOHŘEVU VZT 2 |
| 6DI11 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH WC, ÚKLID (U VZT 2) |
| 6DI12 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 1 |
| 6DI13 | OVLÁDÁNÍ VZT 2 ZE SÁLU – TLUMENÝ CHOD |
| 6DI14 | OVLÁDÁNÍ VZT 2 ZE SÁLU – PLNÝ CHOD |
| 6DI15 | PŘEPÍNAČ R-0-A ČERPADLA OHŘEV VZT 1–V POLOZE „AUT“ |
| 6DI16 | REZERVA |
|  | modul – 16DI - 7 |
| 7DI01 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA VÝSTUP VZT 2 |
| 7DI02 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA ODTAH VZT 2 |
| 7DI03 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA ODTAH VZT 2.3 |
| 7DI04 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA 1 VZT 2 – VÝSTUP SUPERASEPT. SÁL |
| 7DI05 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA 2 VZT 2 – VÝSTUP SUPERASEPT. SÁL |
| 7DI06 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA 1 VZT 2 – ODTAH SUPERASEPT. SÁL |
| 7DI07 | PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA 2 VZT 2 – ODTAH SUPERASEPT. SÁL |
| 7DI08 | REZERVA |
| 7DI09 | REZERVA |
| 7DI10 | REZERVA |
| 7DI11 | REZERVA |
| 7DI12 | REZERVA |
| 7DI13 | REZERVA |
| 7DI14 | REZERVA |
| 7DI15 | REZERVA |
| 7DI16 | KVITACE PORUCHY |
|  | modul – 16DO - 8 |
| 8DO01 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA VZT 2 |
| 8DO02 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 2 |
| 8DO03 | START/STOP VENTILÁTOR 1 PŘÍVOD VZT 2 |
| 8DO04 | START/STOP VENTILÁTOR 2 PŘÍVOD VZT 2 |
| 8DO05 | START/STOP VENTILÁTOR ODTAH VZT 2 |
| 8DO06 | START/STOP ČERPADLO OHŘEV VZT 2 |
| 8DO07 | START/STOP VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 2 |
| 8DO08 | START/STOP ELEKTROOHŘEVU VZT 2 |
| 8DO09 | START/STOP VENTILÁTOR ODTAH WC, ÚKLID (U VZT 2) – OTÁČKY 1 |
| 8DO10 | START/STOP VENTILÁTOR ODTAH WC, ÚKLID (U VZT 2) – OTÁČKY 2 |
| 8DO11 | START/STOP VENTILÁTOR ODTAH WC, ÚKLID (U VZT 2) – OTÁČKY 3 |
| 8DO12 | SIGNALIZACE CHODU VZT 2 NA SÁLE – TLUMENÝ |
| 8DO13 | SIGNALIZACE CHODU VZT 2 NA SÁLE – PLNÝ |
| 8DO14 | REZERVA |
| 8DO15 | REZERVA |
| 8DO16 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE |

Soupis adres datových bodů podstanice ve VS v 1.PP

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
|  | Rezerva v systému |
| DI01 | CHOD OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT |
| DI02 | PŘEPÍNAČ R-0-A ČERPADLA ÚT VĚTEV VZT – V POLOZE „AUT“ |
| DO01 | START/STOP OBĚHOVÉ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT |