Lenka  Jerakasová

projektová činnost ve výstavbě

Záhumenní 2226/82

708 00 Ostrava – Poruba                                                                                                                         mobil: +420 603 767 309

IČO: 633 07 111				                                                                              e-mail: jerakasova@volny.cz

DIČ: CZ6760101040 – neplátce

k.ú. OPAVA – PŘEDMĚSTÍ , parc.č.2211/2 a 2211/3

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA PAVILONU W – ODBĚROVÉ CENTRUM V AREÁLU SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ

D.1.4.2 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ

Projektová dokumentace pro společné ohlášení stavebního záměru a provedení stavby

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Investor:   Slezská nemocnice v Opavě

Olomoucká 470/86

746 01 Opava

Zodpovědný  projektant:    Lenka Jerakasová

Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb

ČKAIT:   1103467

PARÉ

Datum : září ’22

Všeobecně

Předmětem této části projektové dokumentace je komplexní rekonstrukce vytápění v návaznosti na dispoziční úpravy objektu Pavilon „W“ v areálu Slezské nemocnici v Opavě na odběrové centrum.

Podklady :

Jako podklady byla předána projektová dokumentace architektonicko – stavebního řešení objektu.

Soubor platných technických norem a předpisů, např.:

ČSN 73 0540, ČSN 06 0210,ČSN 73 0542

TEPELNÁ  POHODA

Zajištění tepelné pohody musí vyhovovat daným prostorám,  funkčním  a hygienickým  požadavkům dle ČSN 73 0540, ČSN 06 0210,ČSN 73 0542  .

Tepelná ztráta byla vypočtena dle dodaných stavebních podkladů s ohledem na užívání jednotlivých místností. Navržené zařízení zajistí dosažení  plánovaných teplot  v provozních místnostech při vnější výpočtové teplotě v dané oblasti  te = -15 o C, dle výše uvedené ČSN.

Bilance spotřeby tepla je uvedena v přiložených tabulkách.

Maximální vypočtená tepelná ztráta objektu je 29 kW.

ZDROJ  TEPLA

Zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je umístěn v 1.PP v denní místnosti č.005.

Jako zdroj tepla je  navržen závěsný kondenzační kotel na zemní plyn o jmenovitém výkonu 3,5 – 32,0 kW. Kotel musí být vybaven širokým rozsahem modulace výkonu.  Provoz zdroje bude řízen ekvitermním regulátorem dodávaným spolu s kotlem , včetně instalace venkovního čidla.

Ohřev teplé vody bude zajišťován v zásobníkovém ohřívači o objemu 120 litrů. Ohřívač je vybaven tepelným výměníkem o ploše 0,63 m2 , jeho výkon je 590 l/h teplé vody o teplotě 45 oC, maximální  příkon 25 kW.

Nucený oběh topného média topného média bude zajišťován oběhovým čerpadlem, které je  vestavěno uvnitř kotle. Kotel je rovněž vybaven o zabezpečovacím zařízením, tj. a pojistným ventilem a tlakovou expanzní nádobou s membránou  o  objemu 10 litrů.

REGULACE

Provoz zdroje bude plně automatický. Provoz kotlů  bude řízen ekvitermním regulátorem v závislosti na venkovní teplotě – ekvitermní regulátor je součástí dodávky výrobce kotle. Musí být zajištěna ekvitermní regulace s příslušným venkovním čidlem a řízení ohřevu teplé včetně cirkulačního čerpadla v závislosti na nastaveném režimu.

ODKOUŘENÍ

Pro odkouření kotle bude využito standardního systému dodávaného výrobcem kotle. V daném případě bude využit koaxiální systém 80/125 mm. Přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn z koaxiálním potrubím z venkovního prostoru . Odkouření bude vyvedeno přes střešní konstrukci do volného venkovního prostoru . Pro vedení bude využito jednoho ze stávajících komínových průduchů.

Odkouření musí být provedeno dle pokynů výrobce kotle.

Po montáži musí být vyhotovena revizní  zpráva umožňující provoz zařízení.

DEMONTÁŽE

Stávající systém vytápění pavilonu bude v celém rozsahu demontován. Jedná se o stávající litinová otopná tělesa a původní ocelové rozvodné potrubí a armatury.

SYSTÉM   VYTÁPĚNÍ

Je navržen  topný systém dvoutrubkový větvený s nuceným oběhem topného média, topnou plochu tvoří ocelová desková otopná tělesa. Topným  médiem je  teplá  voda - teploty 70/55 oC  s teplotním spádem 15 K.

ROZVODY  POTRUBÍ

Hlavní rozvody potrubí v objektu budou provedeny z trubek ocelových přesných z uhlíkové oceli vně pozinkovaných spojovaných press spojkami. Přívodní potrubí k hlavnímu stoupacímu potrubí je vedeno pod stropem 1.PP. Dále se rozvod větví v 1.NP, je veden částečně pod stropem. Je možno provést zakrytí potrubí SDK dílčími podhledy – dle požadavku investora. Do 2.NP jsou vyvedena tři stoupací potrubí . Převážná většina rozvodů k otopným tělesům  je veden pod tělesy nad podlahou volně podél zdiva,  uložení potrubí nad sebou ve standardních trubkových objímkách . Stoupací potrubí je vedeno volně podél zdiva . V prostoru přístavby je krátký úsek rozvodů k otopným tělesům veden v podlaze . Potrubí vedené v podlaze bude chráněno izolačními pouzdry z PE tl.13 mm.

Systém musí  být na nejnižších místech  odvodněn a na nejvyšších místech odvzdušněn. Potrubí musí být uloženo ve vyznačeném  spádu 0,3-0,5 % k místu odvodnění.

OTOPNÁ TĚLESA

Otopná tělesa jsou navržena ocelová desková se   spodním připojením s vestavěným termoregulačním ventilem . V koupelnách  jsou umístěna trubková koupelnová tělesa se středovým připojením, vybavená připojovací armaturou HM s termostatickou hlavicí . Napojení deskových otopných těles  na rozvodné potrubí   bude provedeno univerzálním rohovým   šroubením  typu RLV-K  - DN 15, každé těleso bude osazeno termostatickou hlavicí.

Závěsné  držáky,odvzdušňovací  ventily  a  zaslepovací  zátky je   nutno  zvlášť specifikovat  v objednávce.  Velkou výhodou  otopných   těles je  jejich vysoká výhřevnost,dlouhá  životnost a nízký  vodní   objem. Rozmístění těles je zřejmé z výkresové části PD.

NÁTĚRY

Otopná  tělesa  jsou  výrobcem  dodávána  natřená.

Speciální ocelové potrubí může být ponecháno bez nátěru nebo opatřeno 1x syntetickým nátěrem základním a 1 x syntetickým nátěrem svrchním v bílé barvě dle požadavku investora .

PROSTUPY POTRUBÍ KONSTRUKCEMI

Veškeré prostupy potrubních rozvodů požárně dělícími konstrukcemi je nutno řádně  utěsnit materiály a těsnícími systémy, které vyhovují klasifikačním podmínkám dle ČSN EN 13501-2

( viz .Požárně bezpečnostní řešení stavby).

TECHNICKÉ   ÚDAJE

1) tepelné pásmo výstavby                                                                       -15 oC

2) maximální teplota topného média-teplé vody                                         70 oC

3) teplotní spád                                                                                           15 K

4) provozní přetlak v topném systému                                                     0,25 MPa

Hodinová  i  roční  spotřeba   energie  je  uvedena  v  přiložených   výpočtových tabulkách.

Po ukončení montáže  systému vytápění bude provedena topná   zkouška  v   trvání  72   hodin, během  které   budou  topné  systémy   vyregulovány a uživatelé seznámeni s zařízení .

V Ostravě,  září ’22

vypracovala: Lenka Jerakasová