Moravskoslezské energetické centrum, p.o.

28. října 3388/111

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zákazník č.: 00534188

Název projektu: Návrh FVE_Nemocnice Frýdek - Místek

Nabídka číslo: Nemocnice Frýdek - Místek, příspěvková organizace

# Nemocnice Frýdek - Místek, příspěvková organizace

| Údaje o zákazníkovi |  |
| --- | --- |
| Společnost | Nemocnice Frýdek - Místek, příspěvková organizace |
| Číslo zákazníka | 00534188 |
| Kontaktní osoba | Ing. Tomáš Stejskal MBA (řed.); Ing. Martin Kaňok (technik) |
| Adresa | El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek |
| Telefon | +420 739 259 695; +420 739 542 998 |
| Fax |  |
| E-Mail | stejskal@nemfm.cz; kanok@nemfm.cz |

| Projektová data |  |
| --- | --- |
| Název projektu | Návrh FVE_Nemocnice Frýdek - Místek |
| Nabídka číslo | Nemocnice Frýdek - Místek, příspěvková organizace |
| Zpracoval(a) | Ing. Lenka Michnová |
| Adresa | Elišky Krásnohorské 3641, Frýdek-Místek |

Popis projektu:

Návrh FVE na budově S - parc.č. 650/8.

Instalovaný výkon FVE 21,15 kWp.

Bateriový systém o výkonu 0,0 kWh.

# Přehled projektu

Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh

## FVE systém

3D, FV zařízení připojené do sítě s elektrickými spotřebiči

| Klimatická data | Frýdek-Místek, CZE (1996 - 2015) |  |
| --- | --- | --- |
| Zdroj hodnot | Meteonorm 8.1(i) |  |
| Instalovaný výkon | 21,15 | kWp |
| Plocha PV modulů | 104,6 | m² |
| Počet PV modulů | 47 |  |
| Počet měničů | 1 |  |

Obrázek: Schéma zapojení

## Prognóza výnosů

Prognóza výnosů

| Instalovaný výkon | 21,15 | kWp |
| --- | --- | --- |
| Spec. Roční výnos | 914,03 | kWh/kWp |
| Stupeň využití zařízení (PR) | 87,44 | % |
| Snížení výnosu zastíněním | 2,9 | % |
| Energetický výnos FVE (AC síť) | 19 341 | kWh/Rok |
| Vlastní spotřeba | 19 310 | kWh/Rok |
| Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení | 0 | kWh/Rok |
| Dodávka do sítě | 31 | kWh/Rok |
| Podíl vlastní spotřeby | 99,8 | % |
| Snížení emisí CO₂ | 9 086 | kg/rok |
| Stupeň soběstačnosti | 0,4 | % |

Výsledky byly zjištěny matematickým modelovým výpočtem firmy Valentin Software GmbH (algoritmy PV*SOL). Skutečné výnosy solární elektrárny se mohou lišit z důvodu výkyvů počasí, stupně účinnosti modulů a měničů a také jiných faktorů.

# Konstrukce zařízení

## Přehled

Data zařízení

| Druh zařízení | 3D, FV zařízení připojené do sítě s elektrickými spotřebiči |
| --- | --- |
| Začátek provozu | 2026 |

Klimatická data

| Lokalita | Frýdek-Místek, CZE (1996 - 2015) |
| --- | --- |
| Zdroj hodnot | Meteonorm 8.1(i) |
| Řešení dat | 1 h |
| Použité simulační modely: |  |
| - Difúzní záření na vodorovné rovině | Hofmann |
| - Intenzita záření na skloněnou plochu | Hay & Davies |

Spotřeba

| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 4641355 | kWh |
| --- | --- | --- |
| Nemocnice Frýdek-Místek_data | 4641355 | kWh |
| Špičkové zatížení | 1087 | kW |

Obrázek: Spotřeba

## Plochy modulů

### 1. Umístění modulů - Pavilon S - Plocha střechy Severovýchod

FV generátor, 1. Umístění modulů - Pavilon S-Podkroví2-Plocha střechy Severovýchod

| Název | Pavilon S-Podkroví2-Plocha střechy Severovýchod |  |
| --- | --- | --- |
| PV moduly | 23 x FVE moduly 450 Wp |  |
| Výrobce |  |  |
| Sklon | 15 | ° |
| Orientace | Severovýchod 66 | ° |
| Situace při výstavbě | Souběžně se střechou – dobře větráno zezadu |  |
| Plocha PV modulů | 51,2 | m² |

Obrázek: 1. Umístění modulů - Pavilon S-Podkroví2-Plocha střechy Severovýchod

### 2. Umístění modulů - Pavilon S - Plocha střechy Jihozápad

FV generátor, 2. Umístění modulů - Pavilon S-Podkroví2-Plocha střechy Jihozápad

| Název | Pavilon S-Podkroví2-Plocha střechy Jihozápad |  |
| --- | --- | --- |
| PV moduly | 24 x FVE moduly 450 Wp |  |
| Výrobce |  |  |
| Sklon | 15 | ° |
| Orientace | Jihozápad 246 | ° |
| Situace při výstavbě | Souběžně se střechou – dobře větráno zezadu |  |
| Plocha PV modulů | 53,4 | m² |

Obrázek: 2. Umístění modulů - Pavilon S-Podkroví2-Plocha střechy Jihozápad

## Konfigurace střídače

Konfigurace 1

| Plochy modulů | Pavilon S - Plocha střechy Severovýchod + Pavilon S - Plocha střechy Jihozápad |
| --- | --- |
| Střídač 1 |  |
| Model | 20,0 kW |
| Výrobce |  |
| Počet | 1 |
| Faktor dimenzování střídače | 105,7 % |
| Konfigurace | MPP 1: 2 x 7 |
|  | MPP 2: 1 x 9 |
|  | MPP 3: 2 x 8 |
|  | MPP 4: 1 x 8 |

## AC síť

AC síť

| Počet fází | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem | 230 | V |
| Účiník (cos phi) | +/- 1 |  |

# Výsledky simulace

## Výsledky Celkové zařízení

FVE systém

| Instalovaný výkon | 21,15 | kWp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spec. Roční výnos | 914,03 | kWh/kWp |  |
| Stupeň využití zařízení (PR) | 87,44 | % |  |
| Snížení výnosu zastíněním | 2,9 | % |  |
| Energetický výnos FVE (AC síť) | 19 341 | kWh/Rok |  |
| Vlastní spotřeba | 19 310 | kWh/Rok |  |
| Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení | 0 | kWh/Rok |  |
| Dodávka do sítě | 31 | kWh/Rok |  |
| Podíl vlastní spotřeby | 99,8 | % |  |
| Snížení emisí CO₂ | 9 086 | kg/rok |  |

Spotřebiče

| Spotřebiče | 4 641 355 | kWh/Rok |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba v provozní pohotovosti (Střídač) | 9 | kWh/Rok |  |
| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 4 641 364 | kWh/Rok |  |
| pokrytí FVE | 19 310 | kWh/Rok |  |
| pokrytí ze sítě | 4 622 055 | kWh/Rok |  |
| Podíl pokrytí solární energií | 0,4 | % |  |

Stupeň soběstačnosti

| Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby | 4 641 364 | kWh/Rok |
| --- | --- | --- |
| pokrytí ze sítě | 4 622 055 | kWh/Rok |
| Stupeň soběstačnosti | 0,4 | % |

Obrázek: Tok energie

Obrázek: Prognóza výnosů se spotřebou

Obrázek: Využití FV energie

Obrázek: Krytí spotřeby