## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | T24043.1 | Kotelna ZZS Hlučín
| Objekt: |  | SO01 | ZZS Hlučín
8963 | Rozpočet: |  | D.1.4.4.c.1 | Rozpočet vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | TZB-energie CZ s.r.o.
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO01 | ZZS Hlučín |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.4.c.1 | Rozpočet vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: T24043.1 - Kotelna ZZS Hlučín
#POPO | Popis objektu: SO01 - ZZS Hlučín
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.4.c.1 - Rozpočet vytápění
| Položkový rozpočet obsahuje profesi vytápění, ZTI. | [8 empty] | Položkový rozpočet obsahuje profesi vytápění, ZTI.
| Rozpočet je zpracován pro projekt výměny stávajících plynových zařízení pro přípravu TV a vytápění, výměnu jejich připojení na soustavu vytápění a rozvody vody, | [8 empty] | Rozpočet je zpracován pro projekt výměny stávajících plynových zařízení pro přípravu TV a vytápění, výměnu jejich připojení na soustavu vytápění a rozvody vody,
| dále pro výměnu 6ti stávajících otopných těles a jejich připojení na otopnou soustavu. | [8 empty] | dále pro výměnu 6ti stávajících otopných těles a jejich připojení na otopnou soustavu.
| Položkové rozpočty jsou spočítány na základě projektové dokumentace ve stupni DPS z 5/2024. | [8 empty] | Položkové rozpočty jsou spočítány na základě projektové dokumentace ve stupni DPS z 5/2024.
| Součástí rozpočtu jsou | [8 empty] | Součástí rozpočtu jsou
| Demontáže: | [8 empty] | Demontáže:
| - demontáž stávajícího plynového ohřívače TV a stacionárního litinového kotle včetně kouřovodu až do komína | [8 empty] | - demontáž stávajícího plynového ohřívače TV a stacionárního litinového kotle včetně kouřovodu až do komína
| - demontáž stávajících rozvodů od zásobníku TV po strop kotelny, kde je nové místo napojení | [8 empty] | - demontáž stávajících rozvodů od zásobníku TV po strop kotelny, kde je nové místo napojení
| - demontáž rozvodů vytápění od kotle po místo určené na výkrese schématu zapojení nového zdroje | [8 empty] | - demontáž rozvodů vytápění od kotle po místo určené na výkrese schématu zapojení nového zdroje
| - demontáž 6ti otopných těles rozmístěných v 1. a 2.NP, včetně připojovacího potrubí až k místu 100 mm nad podlahou | [8 empty] | - demontáž 6ti otopných těles rozmístěných v 1. a 2.NP, včetně připojovacího potrubí až k místu 100 mm nad podlahou
| - demontáž části plynoinstalace | [8 empty] | - demontáž části plynoinstalace
| Nové Montáže: | [8 empty] | Nové Montáže:
| - plynový stacionární kondenzační kotel s odkouřením z koaxiálního PP potrubí, osazení regulace, ekvitermního čidla, čidla TV | [8 empty] | - plynový stacionární kondenzační kotel s odkouřením z koaxiálního PP potrubí, osazení regulace, ekvitermního čidla, čidla TV
| - zásobník TV 200 litrů s pojistnou sestavou a cirkulační sestavou | [8 empty] | - zásobník TV 200 litrů s pojistnou sestavou a cirkulační sestavou
| - plynové připojení zařízení kotle | [8 empty] | - plynové připojení zařízení kotle
| - instalace nových rozvodů z pozinkovaného potrubí v kotelně | [8 empty] | - instalace nových rozvodů z pozinkovaného potrubí v kotelně
| - revize stávající expanzní nádoby a její zpětná montáž do systému (v případě její poruchy, nutná výměna za novou, která je součástí rozpočtu a bude případně vyjmuta) | [8 empty] | - revize stávající expanzní nádoby a její zpětná montáž do systému (v případě její poruchy, nutná výměna za novou, která je součástí rozpočtu a bude případně vyjmuta)
| - nové vyvložkování stávajícího nízkotlakého komína ohebnou plastovou vložkou DN 80. Montáž z prostoru ploché střechy bez pomocných lešení. | [8 empty] | - nové vyvložkování stávajícího nízkotlakého komína ohebnou plastovou vložkou DN 80. Montáž z prostoru ploché střechy bez pomocných lešení.
| - instalace otopných těles 4 obyčejných a 2 z vyšší odolností proti korozi s připojovacím potrubím z oceli spojovaného lisováním | [8 empty] | - instalace otopných těles 4 obyčejných a 2 z vyšší odolností proti korozi s připojovacím potrubím z oceli spojovaného lisováním
| - nátěr potrubí vytápění pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti a opotřebení | [8 empty] | - nátěr potrubí vytápění pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti a opotřebení
| - navaření odboček pro napojení koncovek pro lisovací koncovky | [8 empty] | - navaření odboček pro napojení koncovek pro lisovací koncovky
| - instalace nových oběhových a cirkulačních čerpadel | [8 empty] | - instalace nových oběhových a cirkulačních čerpadel
| - přečerpávací stanice s odvodem kondenzátu do vzdálenější místnosti dle PD | [8 empty] | - přečerpávací stanice s odvodem kondenzátu do vzdálenější místnosti dle PD
| - výměna sifonu u umyvadla pro napojení kondenzátu z přečerpávací stanice na koncovku pro pračku | [8 empty] | - výměna sifonu u umyvadla pro napojení kondenzátu z přečerpávací stanice na koncovku pro pračku
| - izolace potrubí | [8 empty] | - izolace potrubí
| - potřebné topné zkoušky a revize | [8 empty] | - potřebné topné zkoušky a revize
| - napuštění soustavy přes demineralizaci | [8 empty] | - napuštění soustavy přes demineralizaci
| - stavební přípomoce a odvoz suti na skládku | [8 empty] | - stavební přípomoce a odvoz suti na skládku
| - zapojení systému do stávajících připravených zásuvek elektroinstalace | [8 empty] | - zapojení systému do stávajících připravených zásuvek elektroinstalace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 D.1.4.4.c.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | T24043.1 | Kotelna ZZS Hlučín | [25 empty] | STA
O: | SO01 | ZZS Hlučín | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4.c.1 | Rozpočet vytápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.91 | [6 empty] | DIL
1 | 970031030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm | m | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0.00127 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.3 | 3.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Prosupty pro instalaci odvodu kondenzátu z PPR skrze stávající zdivo : 3*0,5+1*0,2 |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.44 | [6 empty] | DIL
2 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Odvod kondenzátu v kotelně : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 4
SPU
3 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.00153 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.47 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 19.16 | [6 empty] | DIL
4 | 722173914R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu spoje pro rozvod vody plastů polyfuzní, přes D 25 do D 32 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10283 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Připojení na stávající potrubí SV,C a TV : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 722172412R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.6159 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
SPU
6 | 722172413R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.6828 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 2*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 722172743R00 | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2789 | 4.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Pro odvod kondenzátu | [25 empty] | POP
|  | Odvod kondenzátu : 17 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 722181213RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm | m | 3.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 4
SPU
9 | 722181214RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm | m | 3.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.142 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | Teplá voda : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 4
SPU
10 | 722181214RY5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 76 mm | m | 3.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.215 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,30000 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 5
SPU
11 | 722181215RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm | m | 3.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient : 0,1 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 4
SPU
12 | 722182014RT1 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 13.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.14 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,30000 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,30000 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,30000 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,30000 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 5
SPU
13 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [25 empty] | SPI
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 722223131R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.083 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
15 | 722231191R00 | Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 722235112R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Cirkulace : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 722235113R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 722236142R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 40, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cirkulace : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 722235522R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cirkulační sestava : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 722235642R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cirkulace : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 722235643R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.029 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 17,00000 |  | 17 | [23 empty] | VV | 5
SPU
23 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.281 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
24 | 734429103R00 | Montáž tlakoměru kontaktního, bez dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.433 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
25 | 722.R.2 | Ventil - průtočná armatura 3/4" pro expanzní nádobu na pitnou vodu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 900 RT3.1 | Dopojení plastového potrubí kondenzátu do zápachové uzávěry umyvadla, včetně pomocného materiálu, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.24267 | 0.49 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Dopojení kondenzátního potrubí PPR 25x2,8 mm do připojovacího potrubí HT umyvadla. | [25 empty] | POP
|  | Provedení za zápachovou závěrou, aby nedocházelo k zápachovým potížím z kanalizace. | [25 empty] | POP
SPU
27 | 28377135R | páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 38841150R | tlakoměr standardní; d tlakoměru 160,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 % | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | 03313 S | [25 empty] | POP
|  | SV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 48466702R | Nádoba expanzní s membránou, průtočná; provedení: závěsné; objem = 8 l; v = 345 mm; d = 206 mm; připojení: G 3/4"; max. provozní tlak = 10 bar | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
30 | 722.R.1 | Cirkulační čerpadlo TV, mokroběžné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cirkulační čerpadlo TV | [25 empty] | POP
|  | - max. dopravní výška 10 kPa, | [25 empty] | POP
|  | - max. průtok Mt =456 l/h, | [25 empty] | POP
|  | - připojení na potrubí G 1/2" vnitřní, | [25 empty] | POP
|  | - max. provozní tlak 10 bar, | [25 empty] | POP
|  | - rozteč mezi hrdly 80 mm | [25 empty] | POP
|  | - napájení 1x230 V | [25 empty] | POP
|  | -Těleso čerpadla je odolné proti korozi, čerpadlo má atest pro styk s pitnou vodou vhodnou a je poháněno jednofázovým, vysoce účinným ECM s rotorem s permanentními magnety. | [25 empty] | POP |  | -Těleso čerpadla je odolné proti korozi, čerpadlo má atest pro styk s pitnou vodou vhodnou a je poháněno jednofázovým, vysoce účinným ECM s rotorem s permanentními magnety.
|  | - Čerpadlo má zabudovaný oddělovací ventil a zpětný ventil (příslušenství). Tím je zajištěno, že údržba může být prováděna bez nutnosti vypouštění systému. Zpětný ventil během provozu zabraňuje zpětnému toku. | [25 empty] | POP |  | - Čerpadlo má zabudovaný oddělovací ventil a zpětný ventil (příslušenství). Tím je zajištěno, že údržba může být prováděna bez nutnosti vypouštění systému. Zpětný ventil během provozu zabraňuje zpětnému toku.
SPU
31 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.02807 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.327 | 0.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.71 | [6 empty] | DIL
32 | 723120202R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00507 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.531 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
SPU
33 | 723190252R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 723190901R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.064 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
35 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
36 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
37 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.166 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
38 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
39 | 733110803R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15 | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.051 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
41 | 723225111R00.1 | Třícestný zkušební vzorkovací manometrový kohout, páčka, plyn, PN 25, DN15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.15 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | 38841150R | tlakoměr standardní; d tlakoměru 160,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 % | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 723.R.1 | Plynový připojovací kohout s integrovaným protipožárním ventilem, R1/2" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
SPU
44 | 723.R.2 | Plynový filtr R1/2", filtrační vložka s jemností 50 mikrometrů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
SPU
45 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.01336 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.333 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.29 | [6 empty] | DIL
46 | 725860211R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž nové uzávěry pro snadné dopojení kondenzátu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.038 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Umyvadlo 216 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.00022 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.517 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |  | 63.19 | [6 empty] | DIL
49 | 725540802R00 | Demontáž plynových ohřívačů zásobníkových 500 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.31 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.729 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cirkulačních, | [25 empty] | SPI
|  | Uzavření přívodu plynu kohoutem a jeho ponechání | [25 empty] | POP
SPU
50 | 731100804R00 | Demontáž kotlů litinových typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, šest článků | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.245 | 0.25 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.378 | 4.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uzavření přívodu plynu kohoutem a jeho ponechání | [25 empty] | POP
SPU
51 | 731249126R00 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 35 do 52 kW | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 8.724 | 8.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pojistné skupiny | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
52 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Označení potrubí vody a topení, pro správce kotelny | [25 empty] | POP
SPU
53 | 732219301R00 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 200 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00519 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.072 | 3.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
54 | 732339101R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.239 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
55 | 732339104R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.81 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Opětovná montáž stávající 50 litrové expanzní nádoby | [25 empty] | POP
SPU
56 | 732339993R00 | Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.013 | 2.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Revize stávající tlak. 50 litrové nádoby. | [25 empty] | POP
|  | Při zjištění poškození, bude třeba nacenit výměnu nové. | [25 empty] | POP
|  | V případě funkčníosti bude stávající zachována | [25 empty] | POP
SPU
57 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.53 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
58 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Cirkulační a oběhové : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
59 | 725524916R00.1 | Demontáž kouřovodu D 150, ocel | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.231 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 731.R.01 | Proplach systému vč. čištění filtrů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Proplach systému vytápění proplachovacím čerpadlem a pH neutrálními čistícími prostředky | [25 empty] | POP
SPU
61 | 731.R.6 | Montáž regulace - regulační přístroj, vč. osazení venkovního čidla ekvitermy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Zelená |  |  |  | POL1_
|  | Popis zařízení: | [25 empty] | POP
|  | Komfortní prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje nebo jako prostorový regulátor. | [25 empty] | POP |  | Komfortní prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje nebo jako prostorový regulátor.
|  | Podsvícený grafický LCD displej | [25 empty] | POP
|  | Grafické zobrazení venkovní teploty za poslední 2 dny (“meterologická stanice”) | [25 empty] | POP
|  | Jednoduchá automatická detekce připojených komponent a návrhem konfigurace | [25 empty] | POP
|  | Individuálně nastavitelný denní a týdenní program | [25 empty] | POP
|  | Grafické zobrazení časového programu | [25 empty] | POP
|  | Zámek (dětská pojistka) | [25 empty] | POP
|  | Počítadlo provozních hodin | [25 empty] | POP
|  | Dotykové ovládání | [25 empty] | POP
|  | 2 barevná provedení (černá a bílá) | [25 empty] | POP
SPU
62 | 731.R.7 | Sada čidla teplé vody, obsahuje čidlo TV O 6 mm, připojovací konektory a montážní materiál do jímky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Zelená |  |  |  | POL1_
|  | Popis zařízení: | [25 empty] | POP
|  | Komfortní prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje nebo jako prostorový regulátor. | [25 empty] | POP |  | Komfortní prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje nebo jako prostorový regulátor.
|  | Podsvícený grafický LCD displej | [25 empty] | POP
|  | Grafické zobrazení venkovní teploty za poslední 2 dny (“meterologická stanice”) | [25 empty] | POP
|  | Jednoduchá automatická detekce připojených komponent a návrhem konfigurace | [25 empty] | POP
|  | Individuálně nastavitelný denní a týdenní program | [25 empty] | POP
|  | Grafické zobrazení časového programu | [25 empty] | POP
|  | Zámek (dětská pojistka) | [25 empty] | POP
|  | Počítadlo provozních hodin | [25 empty] | POP
|  | Dotykové ovládání | [25 empty] | POP
|  | 2 barevná provedení (černá a bílá) | [25 empty] | POP
SPU
63 | 731.R.8 | Čerpadlo kondenzátu , plynového kotle, včetně montáže | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Zelená |  |  |  | POL1_
|  | Kabel se zástrčkou 2 m, odtoková hadice 6 m | [25 empty] | POP
|  | Vybaveno detekcí výšky vodní hladiny, která může spouštětpoplachový světelný/akustický signál (1,5 až 230V, max 0,5A) | [25 empty] | POP |  | Vybaveno detekcí výšky vodní hladiny, která může spouštětpoplachový světelný/akustický signál (1,5 až 230V, max 0,5A)
|  | Napětí: 220 – 240V | [25 empty] | POP
|  | Frekvence: 50Hz | [25 empty] | POP
|  | Krytí: IP20 | [25 empty] | POP
|  | Maximální výkon: 60W | [25 empty] | POP
|  | Třída elektrické ochrany: 1 | [25 empty] | POP
|  | Maximální teplota: 80°C | [25 empty] | POP
SPU
64 | 731.R.1 | Vypuštění otopné soustavy | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
65 | 731.R.2 | Demontáž regulace a čidla kotle | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
66 | 731.R.95 | Montáž kouřovodu, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 1 | 3 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
67 | 731.R.97 | Vyvložkování stávajícího nerezového komína, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 7 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Montáž nové flexibilní vložky DN 80 do stávajícího nerezového komína o vnitřním průměru 130 mm. | [25 empty] | POP
|  | Montáž bude provedena ze ploché střechy objektu bez pomocného lešení s pomocným jištěním na střeše pro práci ve výšce. | [25 empty] | POP |  | Montáž bude provedena ze ploché střechy objektu bez pomocného lešení s pomocným jištěním na střeše pro práci ve výšce.
SPU
68 | 48466191R.1 | Nádoba expanzní membránová 5 l, | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Materiálové provedení ocel, mosaz, pryž EPDM | [25 empty] | POP
|  | Objem nádoby (l) 5,0 | [25 empty] | POP
|  | Ostatní Provedení nádoby : IN LINE, příruba nerezová, vak nelze vyměnit | [25 empty] | POP
|  | Dimenze připojení 3/4" (vnější závit) | [25 empty] | POP
|  | Pracovní tlak (bar) 8 | [25 empty] | POP
|  | Min/max. pracovní teplota -10°C / +99°C | [25 empty] | POP
|  | Stavební rozměry D/H (mm) 160/325 | [25 empty] | POP
SPU
69 | 48466205R | Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 50 l; v = 487 mm; d = 441 mm; připojení: R 3/4"; max. provozní tlak = 6 bar | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Pouze v případě závady na stávající expanzní nádobě, která ji vyřadí z funkčnosti | [25 empty] | POP
SPU
70 | 731.R.11 | Nabíjecí oběhové čerpadlo TV, mokroběžné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, pro systém přípravy TV. | [25 empty] | POP
|  | - součást dodávky plynového kotla a zásobníku TV pro pokrytí potřebných tlak. ztrát a přenostielného výkonu | [25 empty] | POP |  | - součást dodávky plynového kotla a zásobníku TV pro pokrytí potřebných tlak. ztrát a přenostielného výkonu
|  | - napájení 1x230 V | [25 empty] | POP
SPU
71 | 731.R.12 | Demineralizační patrona se sadou pro prvotní napouštění, Zapůjčení a následné vrácení výrobci | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Sada obsahující patronu s kapacitou 4000 l | [25 empty] | POP
|  | x°dH, připojovací sadu Profi s | [25 empty] | POP
|  | digitálním měřičem vodivosti, elektronickým | [25 empty] | POP
|  | vodoměrem Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody: | [25 empty] | POP
|  | 200 l upravené vody | [25 empty] | POP
SPU
72 | 731.R.3 | Stacionární kondenzační kotel, vč. základní řídící jednotky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
|  | PK - Plynový kondenzační kotel - stacionární | [25 empty] | POP
|  | - rozměr š/h/v: 600 / 795 / 1010 [mm] | [25 empty] | POP
|  | - hmotnost: 85 kg | [25 empty] | POP
|  | - modulovatelný výkon: 8,1 - 40 kW (50/30°C) | [25 empty] | POP
|  | - účinnost kotle při max. výkonu | [25 empty] | POP
|  | a spádu 50/30°: 106 % | [25 empty] | POP
|  | - max. provozní tlak: 3 bar | [25 empty] | POP
|  | - přípojka topné vody: 1" | [25 empty] | POP
|  | - elektrický příkon: 55 W | [25 empty] | POP
|  | - připojení 230 V N+PE, 50Hz | [25 empty] | POP
SPU
73 | 731.R.4 | Pojistná skupina kotle vč. pojistného ventilu 3 bary, manometru a odvzdušnění | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
SPU
74 | 731.R.5 | Zásobník teplé vody, izolace třídy B, modrý, objem 200 litrů, nepřímotopný, | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
|  | ZTV - Zásobník teplé vody - stacionární | [25 empty] | POP
|  | - nepřímotopný se šnekovým výměníkem | [25 empty] | POP
|  | - energetická třída B | [25 empty] | POP
|  | - rozměr výška / průměr: 1530/ 550 [mm] | [25 empty] | POP
|  | - hmotnost: 84 kg | [25 empty] | POP
|  | - užitný objem: 196l | [25 empty] | POP
|  | - připojení TV, SV: R 1" | [25 empty] | POP
|  | - připojení topná voda: R 1" | [25 empty] | POP
|  | - připojení cirkulace: R 3/4" | [25 empty] | POP
|  | - max. provozní tlak TV: 10 bar | [25 empty] | POP
|  | - max. provozní tlak topná voda: 16 bar | [25 empty] | POP
SPU
75 | 731.R.9 | Č1 - Oběhové čerpadlo vytápění, mokroběžné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Č1 Oběhové čerpadlo vytápění | [25 empty] | POP
|  | - oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, | [25 empty] | POP
|  | pro systém vytápění, | [25 empty] | POP
|  | - regulace na adaptabilní proporcionální křivku | [25 empty] | POP
|  | - max. dopravní výška 60 kPa, | [25 empty] | POP
|  | - pracovní bod čerpadla Mt =1780 l/h, | [25 empty] | POP
|  | při ?T = 15 K a 30 kW výkonu | [25 empty] | POP
|  | - připojení na potrubí G 6/4" vnitřní, | [25 empty] | POP
|  | - max. provozní tlak 10 bar, | [25 empty] | POP
|  | - rozteč mezi hrdly 130 mm | [25 empty] | POP
|  | - napájení 1x230 V | [25 empty] | POP
SPU
76 | 731.R.91 | Sada odkouření do komína, DN80/125 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Sada odkouření v místnosti DN80/125, v šachtě DN80, vč. revizního kolena, patního kolena, krytu šachty a 6 ks rozpěrných držáků | [25 empty] | POP |  | Sada odkouření v místnosti DN80/125, v šachtě DN80, vč. revizního kolena, patního kolena, krytu šachty a 6 ks rozpěrných držáků
SPU
77 | 731.R.92 | Koleno DN80/125, 87°, PP potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Sada odvodu spalin flexi trubkou DN80 délky 15m, napojení pro ukončovací trubku, 3 rozpěrné držáky | [25 empty] | POP
SPU
78 | 731.R.93 | Trubka revizní DN80/125, 250 mm, PP potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
79 | 731.R.941 | Trubka DN80/125, 500 mm, PP potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
80 | 731.R.942 | Trubka DN80/125, 1000 mm, PP potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
81 | 731.R.96 | Plastové ohebné potrubí pro vyvložkování komína + rozpěry | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 15 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Sada odvodu spalin flexi trubkou DN80 délky 15m, napojení pro ukončovací trubku, 3 rozpěrné držáky | [25 empty] | POP
SPU
82 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.61528 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 10.582 | 6.51 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.07 |  |  |  |  | 17.1 | [6 empty] | DIL
83 | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 8.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,50000 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
SPU
84 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.135 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
SPU
85 | 723150801R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm | m | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00254 | 0.04 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otopná tělesa : 1,5*6+1*6 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kotelna : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
86 | 723150802R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 32 mm do D 44,5 mm | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00473 | 0.03 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.038 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kotelna : 2*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
87 | 733151112R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm | m | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 3.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 4*3+2*1 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
SPU
88 | 733151113R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm | m | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.20691 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Dopouštění : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
89 | 733151114R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00108 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | OT : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
90 | 733151115R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21802 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Kotelna - propojení zásobníku : 2*2,5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
91 | 733151117R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26248 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | kotelna : 2*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
92 | 733170801R00 | Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.051 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kotelna zásobníkový ohřívač : 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
93 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 31.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.021 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,50000 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
SPU
94 | 733191923R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.278 | 2.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Navaření spojky pro lisované potrubí na potrubí stávající : 5*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
95 | 733191927R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.474 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Navaření přechodky na lisované spoje v kotelně : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
96 | 767883111R00 | Objímka pro zavěšení potrubí jednošroubová, pro potrubí průměru 12 - 15 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 0,75 kN | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 2.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
97 | 28612130R | hadice na vodu DN = 16,0 mm; d 22,0 mm; pracovní tlak 10,0 bar | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění; : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
98 | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,50000 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 5
SPU
99 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | potrubí bez izolae u OT : -3 |  | -3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
100 | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
SPU
101 | 631547216R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
SPU
102 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.06025 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.563 | 0.21 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.44 | [6 empty] | DIL
103 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | U otopných těles : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
104 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
105 | 734213123R00 | Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
106 | 734224312R00 | Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
107 | 734221672RT3 | Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
108 | 734233113R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.23 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
109 | 734233115R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
110 | 734244421R00 | Klapka zpětná, pružinová, mosazná, DN 15, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
111 | 734244423R00 | Klapka zpětná, pružinová, mosazná, DN 25, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
112 | 734244425R00 | Klapka zpětná, pružinová, mosazná, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
113 | 734264122R00 | Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.082 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
114 | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vypouštění : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
115 | 734413122R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
116 | 734.R.2 | Ventil - průtočná armatura 3/4" pro expanzní nádobu na pitnou vodu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
117 | 734.R.3 | Servisní ventil se zajištěním 3/4" pro expanzní nádoby | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
118 | 734.R.1 | Filtr magnetický 6/4" F x 6/4" F, s vypouštěním a uzávěry | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
|  | 6/4" F x 6/4" F; , černý | [25 empty] | POP
|  | magnetický filtr s cyklónovou vložkou, otočný | [25 empty] | POP
|  | odstraňuje magnetické i nemagnetické částice z otopného systému | [25 empty] | POP
|  | PN 3, T = 0 °C až +90 °C | [25 empty] | POP
SPU
119 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.01613 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.575 | 0.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0.19 |  |  |  |  | 40.94 | [6 empty] | DIL
120 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
SPU
121 | 735151344R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0273 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.945 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Místnost 204 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
122 | 735151346R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03413 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.953 | 1.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | místnost 206 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
123 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.1 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.np : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
124 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.04675 | 0.09 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.36 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
125 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 488 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 14.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 272+216 |  | 488 | [23 empty] | VV | 0
SPU
126 | 735151251R00.1 | Otopné těleso panelové, typ 21, v. 500 mm, dl. 1800 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05315 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.1835 | 2.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pozinkovaná otopná desková tělesa jsou určena do prostor se zvýšenými požadavky na ochranu proti korozi jako jsou např. prostory s vlhkou a agresivnější atmosférou. Odolnost proti korozi se zvýší, protože korozivní procesy jsou díky vrstvě zinku zpomaleny a tím lze dosáhnout i prodloužení životnosti otopných těles. | [25 empty] | POP |  | Pozinkovaná otopná desková tělesa jsou určena do prostor se zvýšenými požadavky na ochranu proti korozi jako jsou např. prostory s vlhkou a agresivnější atmosférou. Odolnost proti korozi se zvýší, protože korozivní procesy jsou díky vrstvě zinku zpomaleny a tím lze dosáhnout i prodloužení životnosti otopných těles.
|  | Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C | [25 empty] | POP
|  | Nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa | [25 empty] | POP
|  | Připojovací závit G 1/2" vnitřní | [25 empty] | POP
|  | Připojovací rozteč h = H - 54 mm | [25 empty] | POP
|  | místnost 120 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
127 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 16 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Regulace oběhových čerpadel, nastavení kotle, ekvitermní křivky a týdenních programů, odvzdušnění soustavy | [25 empty] | POP |  | Regulace oběhových čerpadel, nastavení kotle, ekvitermní křivky a týdenních programů, odvzdušnění soustavy
|  | 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
SPU
128 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0.22964 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.075 | 0.71 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.93 | [6 empty] | DIL
129 | 783424240R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 32.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | Nátěr připojovacího potrubí | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,50000 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | DIL
130 | 799.R.1 | Stavební přípomoce | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zapravení a úprava prostupů po instalaci odvodu kondenzátu | [25 empty] | POP
|  | Pomocné úpravy a kotvení při rekonstrukci strojovny | [25 empty] | POP
SPU
131 | 799.R.2 | Doprava materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
132 | 799.R.4 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
133 | 799.R.3 | Zaškolení obsluhy, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.27 | [6 empty] | DIL
134 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,88*20 |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
135 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.88049 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 0.43 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
SPU
136 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.88049 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 0.83 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
137 | 979981101R00 | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t | t | 0.88049 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
138 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.88049 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
SPU
139 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.88049 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.006 | 0.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [25 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu