## Položky
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Třinec – Stavební úpravy operačních sálů č. 6 a 7, 1.NP Blok C
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 30 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
5 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 400 | g | 0 | 0
5x2g + 40x2g + 40x4g + 30x5g = 400g
6 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 5 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
8 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
9 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 7 | ks | 0 | 0
10 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
11 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
12 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
13 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 115 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
14 | Značení a barevné označení potrubí | 115 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
15 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 115 | m tr. | 0 | 0
16 | Úseková tlaková zkouška | 4 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
17 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 35 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 35 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
5 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 950 | g | 0 | 0
5x2g + 35x2g + 40x4g + 35x5g = 415g
6 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 5 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
8 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 4 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
9 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 5 | ks | 0 | 0
10 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
11 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
12 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
13 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 115 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
14 | Značení a barevné označení potrubí | 115 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
15 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 115 | m tr. | 0 | 0
16 | Úseková tlaková zkouška | 4 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
17 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: podtlak
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 45 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 10 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
4 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | 30 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
5 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 480 | g | 0 | 0
45x2g + 40x4g + 10x5g + 30x6g = 480g
6 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 5 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
8 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 4 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
9 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 7 | ks | 0 | 0
10 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
11 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
12 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
13 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 125 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
14 | Značení a barevné označení potrubí | 125 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
15 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 125 | m tr. | 0 | 0
16 | Úseková tlaková zkouška | 4 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
17 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch pro pohon
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 10 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 25 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 30 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 270 | g | 0 | 0
10x2g + 25x4g + 30x5g = 270g
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
5 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 4 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
6 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 2 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
7 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 2 | ks | 0 | 0
8 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
9 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
10 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 65 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
11 | Značení a barevné označení potrubí | 65 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
12 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 65 | m tr. | 0 | 0
13 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
14 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: oxid dusný
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 20 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 55 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 260 | g | 0 | 0
20x2g + 55x4g = 260g
4 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 8 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
5 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 2 | ks | 0 | 0
6 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
7 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
8 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 75 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
9 | Značení a barevné označení potrubí | 75 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 75 | m tr. | 0 | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
11 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
12 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: oxid uhličitý
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 10 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 55 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 240 | g | 0 | 0
10x2g + 55x4g = 240g
4 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 8 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
5 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 2 | ks | 0 | 0
6 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
7 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
8 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 65 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
9 | Značení a barevné označení potrubí | 65 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 65 | m tr. | 0 | 0
11 | Úseková tlaková zkouška | 3 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
12 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: odtahy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 50 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 200 | g | 0 | 0
50x4g = 200g
3 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 6 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
4 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 50 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
5 | Značení a barevné označení potrubí | 50 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
6 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 50 | m tr. | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko | 1 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1250 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
1xO, 1xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
osvětlení přímé,
zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství
2 | Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka | 1 | ks | 0 | 0
délka lůžkového modulu 1450 mm, celková délka 2900 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení na 1 lůžko:
1xO, 1xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP
osvětlení přímé,
zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství
3 | Dodávka a montáž Stropní otočný komplex anesteziologický | 2 | ks | 0 | 0
rameno otočné/slopné 1000/1000mm + zdrojová hlava
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
2xO, 2xT, 2xV, 2xN, odtah vydechovaných směsí
zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství
4 | Montážní příprava pro Stropní otočný komplex chirurgický | 2 | ks | 0 | 0
budoucí dodávka
rameno otočné/slopné 1000mm + zdrojová hlava
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
2xO, 2xT8, 2xV, 2xC, odtah pohonu nástrojů
zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Dodávka a montáž | 3 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T,V
G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x
kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
2 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - T8,N,C
G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x
kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Dodávka a montáž signalizační hlásič | 1 | ks | 0 | 0
klinického alarmu - 3 místa včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
2 | Dodávka a montáž signalizační hlásič | 2 | ks | 0 | 0
klinického alarmu - 6 míst včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál:
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | konzola (podpěra) pro 1x Cu8x1 | 15 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 15:1,0=15
2 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 | 160 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 160:1,0=160
3 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | 204 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 305:1,5=204
4 | konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 | 70 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 105:1,5=70
5 | konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 | 17 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,8 metru - 30:1,8=17
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Protipožární ucpávky
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Protipožární ucpávka | 16 | ks | 0 | 0
certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
| Cena montáže celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01/4.8-03
1 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů MP | 16 | HZS | 0 | 0
včetně koncových prvků v řešených prostorách 1.NP
inertizace, odpojení od stávajících rozvodů
1x16 hodin.
2 | Přípomocné práce - stavební, silnoproud, slaboproud | 40 | HZS | 0 | 0
3 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 16 | HZS | 0 | 0
4 | Zahájení a vedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
5 | Ukončení a předání stavby | 1 | ks | 0 | 0
6 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 06/2023 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk