## Pokyny
Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU.
Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky
uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály
musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak.
Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení
výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné,
slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze
nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými
parametry, výkony a kvalitou.
Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci
formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení
a materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč
může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými
parametry, výkony a kvalitou.

## VZT-1-1.NP
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Nemocnice Třinec, p.o. Operační sály 6 a 7, stavební úpravy pavilon C
Zařízení č.1 – Větrání operačních sálů v 1.NP, včetně dalších prostor
1 | 1.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení, s rekuperací tepla pomocí rotačního rekuperátoru, elektrickým dohřevem, min. účinnost rekuperace 73%, třída filtrace F9 na přívodu a M5 na odvodu vzduchu | Qv= +9580/ -9260 m3/h, dp=800 Pa, Pel = 15,2 kW / 400 V. hmotnost 2716 Kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | Vyvíječ páry v nástěnném provedení | Mw= 78 l/h | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V ceně VZT jednotky
1 | 3.1 | Obloukový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí (odvod, výtlak), kulisa 10 mm, průtočná mezera 20 mm s náběhovými a odtokovými hranami | 1250×900×1200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3.2 | Přímý tlumič hluku do čtyřhranného potrubí (přívod, výtlak), kulisa 10 mm, průtočná mezera 20 mm s náběhovými a odtokovými hranami | 1250×900×1850 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3.3 | Přímý tlumič hluku do čtyřhranného potrubí (přívod, výtlak), kulisa 10 mm, průtočná mezera 23 mm s náběhovými a odtokovými hranami | 1250×900×3000 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3.4 | Obloukový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí (odvod, výtlak), kulisa 10 mm, průtočná mezera 20 mm s náběhovými a odtokovými hranami | 1250×900×1200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3.5 | Obloukový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí (odvod, výtlak), kulisa 10 mm, průtočná mezera 20 mm s náběhovými a odtokovými hranami | 1250×900×1200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3.6 | Přímý tlumič hluku do čtyřhranného potrubí (přívod, výtlak), kulisa 10 mm, průtočná mezera 19 mm s náběhovými a odtokovými hranami | 1250×900×2000 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4.1 | Požární klapka do čtyřhranného potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V | 700×355 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4.2 | Požární klapka do čtyřhranného potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V | 900×355 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5.1 | Variabilní regulátor průtoku vzduchu do čtyřhranného potrubí včetně servopohnu na 24V | 900×355 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5.2 | Variabilní regulátor průtoku vzduchu do čtyřhranného potrubí včetně servopohnu na 24V | 560×355 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5.3 | Variabilní regulátor průtoku vzduchu do čtyřhranného potrubí včetně servopohnu na 24V | 560×250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5.4 | Variabilní regulátor průtoku vzduchu do čtyřhranného potrubí včetně servopohnu na 24V | 900×355 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5.5 | Variabilní regulátor průtoku vzduchu do čtyřhranného potrubí včetně servopohnu na 24V | 250×250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6.1 | Elektrický potrubní ohřívač vzduchu | 600×300 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6.2 | Elektrický potrubní ohřívač vzduchu | 500×250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7.1 | Čistý nástavec s kazetovým HEPA filtrem pro odvod vzduchu, čtyřhranné připojení z boku 500×100 mm | 600×600×300 mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7.2 | Čistý nástavec s kazetovým HEPA filtrem pro odvod vzduchu, čtyřhranné připojení z boku 200×100 mm | 305×305×300 mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7.3 | Čistý nástavec s kazetovým HEPA filtrem pro přívod vzduchu, čtyřhranné připojení z boku 200×100 mm | 305×305×300 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7.4 | Čistý nástavec s kazetovým HEPA filtrem pro přívod vzduchu, čtyřhranné připojení z boku 500×100 mm | 600×600×300 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8.1 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, napojení zboku Ø200 mm, včetně čelní desky a regulační klapky | 600×600×300 mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8.2 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, napojení zboku Ø315 mm, včetně čelní desky a regulační klapky | 825×825×315 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8.3 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, napojení zboku Ø250 mm, včetně čelní desky a regulační klapky | 600×600×300 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8.4 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, napojení zboku Ø200 mm, včetně čelní desky a regulační klapky | 600×600×300 mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8.5 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, napojení zboku Ø315 mm, včetně čelní desky a regulační klapky | 825×825×315 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9.1 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9.2 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø100 mm | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9.3 | Talířový ventil pro přívod vzduchu | Ø100 mm | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9.4 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø125 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9.5 | Talířový ventil pro přívod vzduchu | Ø160 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9.6 | Talířový ventil pro přívod vzduchu | Ø125 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 10.1 | Síto s oky proti hrubým nečistotám a ptactvu | 1000×500 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 11.1 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu, třída těstnosti III, 25% tvarovek | do obvodu 4200 mm | mb | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 11.2 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu, třída těstnosti III, 25% tvarovek | do obvodu 2200 mm | mb | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 12.1 | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu, třída těstnosti III, včetně 50% tvarovek | do Ø200 mm | mb | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 13.1 | VZT Hadice | do Ø315 mm | mb | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 13.2 | VZT Hadice | do Ø250 mm | mb | 19 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace tl. 25 mm z kaučuku s AL polepem | tl. 25 mm | m2 | 470 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 17 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 16.5 |  | 0 |  | 0
|  | SOUČET | [6 empty] | 0 | 0
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0
Note on A1: -:

## VZT-2-2.NP
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Nemocnice Třinec, p.o. Operační sály 6 a 7, stavební úpravy pavilon C
Zařízení č.2 – Odvětrání sociálních zařízení v 1.NP
2 | 1.1 | Snimač průltoku vzduchu do čtyřhranného potrubí | 200×100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Talířový ventil odvodní, plastový | Ø100 mm | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu 20% tvarovek | do obvodu 800 mm | mb | 28.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | Tepelná izolace tl. 25 mm z kaučuku s AL polepem | tl. 25 mm | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Repas stávajícího ventilátoru na střeše |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 6 |  | 0 |  | 0
|  | SOUČET | [6 empty] | 0 | 0
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0
Note on A1: -:

## Společné
Rozpočet - Vzduchotechnika
Investiční akce: Nemocnice Třinec, p.o. Operační sály 6 a 7, stavební úpravy pavilon C
Investor: Nemocnice Třinec p.o., Kaštanová 268, Dolní Lištná, Třinec 739 61
Zpracovatel: Ateliér Emmet s.r.o. Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
SPOLEČNÉ
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | Přesuny hmot
2 | 2 | Přesun hmot do 3 tun | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 3 | Kordinace se stavbou | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 4 | Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 | 0 | 0
Zkoušky
5 | 5 | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | kpl | 1 | 0 | 0
6 | 6 | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | kpl | 1 | 0 | 0
7 | 7 | Připojení jednotky ke zdroji chladu/ tepla | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM |  |  |  | 0