Zak. č.	:

Arch. č.	: 3724/02

Příl. č.	: D.1.b.6

Nemocnice Karviná – Ráj, p.o.

Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná – Ráj

Stoka D-3 – úsek VO až SP3

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

D.1.b.6	 Statický výpočet

Vedoucí projektant: 		Ing. Sergej Gorbunov

Hlavní inženýr projektu: 	Ing. Jiří Zavadil

Vypracoval:		Ing. David Kotek

Ostrava, červenec 2023					Výtisk č.:

ÚVOD

- Seznam použité literatury

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

#### Předmět statického výpočtu

Předmětem statického výpočtu je:

- posouzení uložení navrženého kanalizačního potrubí v podmínkách stavby

- návrh provizorního překrytí výkopů po dobu výstavby

#### Navržené materiály

Kanalizace

Kanalizace je navržena z plastových trub žebrovaných, PP, DN 500, SN 12, PN1.

Hrdla jsou těsněna gumovými kroužky.

Kanalizační potrubí

Uložení potrubí je posouzeno podle diagramů pokládky (podklady výrobce trub) znázorňujících závislost výšky krytí potrubí a zhutnění obsypu.

Potrubí je vedeno částečně pod komunikacemi pro pěší (pod chodníky), částečně pod silničními komunikacemi mimo areál Nemocnice Karviná – Ráj. Pro posouzení podle výše uvedených diagramů pokládky je pro všechny případy uvažováno s potrubím pod komunikací s normálním silničním provozem.

Pro posouzení je uvažováno s tím, že potrubí bude uloženo nad hladinou podzemní vody.

Dimenze potrubí: 	DN 500

Tuhost trub:		SN 12

Posouzení potrubí

Výška nadloží nad vrcholem trub:

Minimální	Hmin = 1,36 m

Maximální	Hmax = 6,5 m

Diagram pro bezpečné uložení žebrovaného kanalizačního potrubí (pískové sedlo).

Interval použití (hloubky výkopu): 	H 0,95 m, 6,5 m

Navržené trouby vyhoví, obsypy potrubí musí být provedeny podle technologického předpisu výrobce trub.

Závěr:

Navržené kanalizační trouby – žebrované kanalizační trouby PP SN 12, DN 500 – vyhoví pro uložení v pískovém sedle.

Pažení výkopů

Výkopy pro uložení kanalizačního potrubí a šachet budou v celém rozsahu prováděny pod ochranou systémového pažení.

Pažení musí být navrženo na maximální zemní tlak (zemní tlak v klidu, pro maximální hloubku výkopu), a přitížení od zatížení dopravou na povrchu komunikací (vozidly stavby, celková hmotnost jednoho vozidla max. 32 t).

Zatížení pažení – pro maximální hloubku výkopu:

Hmax = 6,0 m

Zemní tlak

Objemová hmotnost zeminy 		 = 19 kN/m3	(pro soudržné zeminy)

Zemní tlak – tlak v klidu		Kr  0,667

Maximální zemní tlak			z,k = 6,6*19*0,667 = 83,6 kN/m2	(charakteristická hodnota)

z,Ed = 83,6*1,35 = 113,0 kN/m2	(návrhová hodnota)

Přitížení od zatížení na povrchu komunikací

Náhradní rovnoměrné zatížení na povrchu komunikace	qk = 21 kN/m2

Přitížení pažení 						q,k = 21*0,667 = 14,0 kN/m2 (char. hodn.)

q,Ed = 14*1,5 = 21,0 kN/m2	(návrh.hodn.)

Schéma:

Provizorní překrytí výkopové rýhy

Pro zajištění plynulého průjezdu především vozidel záchranné služby během provádění výkopových prací v místě otevřeného výkopu je navrženo překrytí výkopové rýhy ocelovým plechem. Pro výpočet tloušťky plechu je uvažováno s pojezdem plechu osobním nebo lehkým nákladním automobilem o celkové hmotnosti max. 3,5 t (kategorie dopravních ploch F).

Šířka výkopu v úrovni komunikace je cca 1,45 m, vč. tloušťky pažení.

Pro výpočet vnitřních sil je uvažováno s nadvýlomem šířky cca 300 mm (pro celou šířku výkopu).

Zatížení:

Osobní a lehký nákladní automobil

celková hmotnost vozidla			m = 3,5 t

zatížení jedné (více zatížené) nápravy	Qk = 25,0 kN

zatížení na jedno kolo:

kolo zadní nápravy			Qk/2 = 12,5 kN

model jedné nápravy:

rozteč kol			B = 1,8 m

součinitel zatížení				Q = 1,5

dynamický součinitel				 = 1,3

Pro výpočet je uvažováno pouze se zatížením jedním kolem, na šířku plechu (ve směru osy výkopu) 1,0 m:	Qk,1 = 12,5 kN

Q = 1,5

QEd,1 = 12,5*1,5*1,3 = 24,4 kN

Zatížení plechem – odhadem navržena tloušťka 30 mm (pro výpočet zatížení):

gk = 78,5*0,03 = 2,355 kN/m

G = 1,35

gEd = 2,355*1,35 = 3,18 kN/m

Překrytí pro maximální šířku výkopu 1,5 m

Vnitřní síly – moment:

Výpočtové rozpětí:

l = 1,5 +0,3 = 1,8 m

MD = 1/8*3,18*1,82 + 1/4*24,4*1,8 = 1,3 + 11,0 = 12,7 kNm

Navrženo:

ocelový plech tloušťky 15 mm, šířka plechů je min. 1,0 m

(W = 1/6*1,0*0,0152 = 37,5*10-6m3, I = 1/12*1,0*0,0153 = 2,81*10-7m4)

Posouzení na únosnost:

Posouzení bylo provedeno programem FIN EC – ocel.

Projekt

| Akce | : | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o., Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná – Ráj, Stoka D-3 – úsek VO až SP3 |
| --- | --- | --- |
| Datum | : | 13.07.2023 |

Norma

Norma EN 1993-1-1, EN 1993-1-4/Česko.

| Součinitele pro ocelové konstrukce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost průřezu | : | M0 | = | 1,000 |
| Únosnost průřezu při posuzování stability | : | M1 | = | 1,000 |
| Únosnost oslabeného průřezu | : | M2 | = | 1,250 |
| Součinitele pro korozivzdornou ocel |  |  |  |  |
| Únosnost průřezu | : | M0 | = | 1,100 |
| Únosnost průřezu při posuzování stability | : | M1 | = | 1,100 |
| Únosnost oslabeného průřezu | : | M2 | = | 1,250 |

1 Plech

1.1 Vstupní data

Délka dílce: 2,000 m

Průřez

Název:  tyč hranatá 1000x15

| Konstrukční ocel, plný - tyč hranatá 1000x15 |  |
| --- | --- |
| Rozměry průřezu |  |
| výška průřezu | h = 15,0 mm |
| šířka průřezu | b = 1000,0 mm |
| Průřezové charakteristiky |  |
| průřezová plocha | A = 15,0E+03 mm2 |
| vzdálenost těžiště od levé strany min. obálky průřezu | ycg = 500,0 mm |
| vzdálenost těžiště od dolní strany min. obálky průřezu | zcg = 7,5 mm |
| moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose | Iy = 281E+03 mm4 |
| moment setrvačnosti ke svislé těžišťové ose | Iz = 1,25E+09 mm4 |
| poloměr setrvačnosti kolmý k vodorovné těžišťové ose | iy = 4,3 mm |
| poloměr setrvačnosti kolmý ke svislé těžišťové ose | iz = 288,7 mm |
| moment tuhosti v prostém kroucení | Ik = 1,12E+06 mm4 |

Materiál

Název: EN 10025 : Fe 360

Materiálové charakteristiky:

| Mez kluzu | fy | : | 235,0 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mez pevnosti | fu | : | 360,0 | MPa |
| Modul pružnosti | E | : | 210000 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | : | 81000 | MPa |

Vnitřní síly

Celkový počet zatěžovacích případů: 1

| Zatěžovací | N | V3 | M2 | V2 | M3 | Tt | T | Bimoment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| případ | [kN] | [kN] | [kNm] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [kNm2] |
| Zat. případ 1 | 0,000 | 0,000 | 12,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Vzpěr

| Délka úseku pro vzpěr | Lz | = | 2,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel vzpěrné délky | kz | Nezadáno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Délka úseku pro vzpěr | Ly | = | 2,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| Součinitel vzpěrné délky | ky | Nezadáno |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1;  Třída průřezu: 1

Vnitřní síly: N = 0,000 kN;  My = 12,300 kNm;  Mz = 0,000 kNm

Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tahu a ohybu:

Únosnosti: My,R = 13,219 kNm

| 0,000 + 0,930 + 0,000 | = | 0,930 | < 1     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 461,9

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 95,0 %

Vyhoví na únosnost (MSÚ)

Závěr:

Provizorní překrytí výkopu maximální šířky 1,5 m je navrženo z ocelového plechu tloušťky 15 mm. Plech musí přesahovat hranu výkopu na každé straně minimálně o 500 mm.

Minimální šířka plechů je 1,0 m.

Provádění podsypů a obsypů

Přehled hutnění, mocnosti vrstev a počtu pojezdů (ATV A 139)

(v tabulce na další straně jsou uvedeny směrné hodnoty; přesné nejnižší a nejvyšší hodnoty lze určit teprve na základě zkoušek)

| Druh přístroje |  | Pohotov. hmot. kg | Třída zhutnitelnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V1 - nesoudržné a slabě soudržné zeminy (např. písek a štěrk) |  |  | V2 - soudržné zeminy se smíšenou zrnitostí (štěrk a písek s větším podílem hlinité a jílovité složky) |  |  | V3 - soudržné jemnozrnné zeminy (hlíny a jíly) |  |  |
|  |  |  | Vhodnost | Tloušťka vrstvy v cm | Počet pojezdů | Vhodnost | Tloušťka vrstvy v cm | Počet pojezdů | Vhodnost | Tloušťka vrstvy v cm | Počet pojezdů |
| 1. Lehké hutnící prostředky (převážně pro zónu potrubí) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vibrační pěchy | Lehké | - 25 | + | - 15 | 2 - 4 | + | - 15 | 2 - 4 | + | - 10 | 2 - 4 |
|  | Střední | 25 - 60 | + | 20 - 40 | 2 - 4 | + | 15 - 30 | 3 - 4 | + | 10 - 30 | 2 - 4 |
| Výbušné pěchy | Lehké | - 100 | * | 20 - 30 | 3 - 4 | + | 15 - 25 | 3 - 5 | + | 20 - 30 | 3 - 5 |
| Vibrační desky | Lehké | - 100 | + | - 20 | 3 - 5 | * | - 15 | 4 - 6 | - | - | - |
|  | Střední | 100-300 | + | 20 - 30 | 3 - 5 | * | 15 - 25 | 4 - 6 | - | - | - |
| Vibrační válce | Střední | - 600 | + | 20 - 30 | 4 - 6 | * | 15 - 25 | 5 - 6 | - | - | - |
| 2. Střední a těžké hutnící prostředky (nad zónou potrubí) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vibrační pěchy |  | 25 - 60 | + | 20 - 40 | 2 - 4 | + | 15 - 30 | 2 - 4 | + | 10 - 30 | 2 - 4 |
|  | Těžké | 60-200 | + | 40 - 50 | 2 - 4 | + | 20 - 40 | 2 - 4 | + | 20 - 30 | 2 - 4 |
| Výbušné pěchy | Střední | 100-500 | * | 20 - 40 | 3 - 4 | + | 25 - 35 | 3 - 4 | + | 20 - 30 | 3 - 5 |
|  | Těžké | 500 | * | 30 - 50 | 3 - 4 | + | 30 - 50 | 3 - 5 | + | 30 - 40 | 3 - 5 |
| Vibrační desky | Střední | 300-750 | + | 30 - 50 | 3 - 5 | * | 20 - 40 | 3 - 5 | - | - | - |
|  | Těžké | 750 | + | 40 - 70 | 3 - 5 | * | 30 - 50 | 3 - 5 | - | - | - |
| Vibrační válce |  | 600-800 | + | 20 - 50 | 4 - 6 | + | 20 - 40 | 5 - 6 | - | - | - |

Vhodnost:   + doporučené   * většinou vhodné   - nevhodné

Postup zkoušení zásypů rýh

Technické parametry dle TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Kritériem při polních zkouškách (in situ) je v závislosti na kategorii kontroly a druhu použité technologie obvykle jeden parametr nebo kombinace z těch, které jsou dále uvedeny:

- přímé zkušební metody (viz ČSN 72 1006):

- stanovení objemové hmotnosti,

- stanovení parametru míry zhutnění (D, C, ID),

- nepřímé zkušební metody (viz ČSN 72 1006):

- statický modul přetvárnosti a/nebo poměr statických modulů přetvárnosti z druhé a první zatěžovací větve při statické zatěžovací zkoušce1),

- rázový modul deformace při rázové zatěžovací zkoušce,

- penetrační odpor při dynamické, popř. statické penetrační zkoušce apod.

- Při kontrole modulu přetvárnosti zemní pláně a nestmelených konstrukčních vrstev podle ČSN 73 6126 je to však metoda přímá.

Tabulka 1 - Minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2, resp. rázového modulu deformace Mvd

Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 resp.

Konstrukce       	Zemina	                               rázového modulu deformace Mvd1) v MPa

od hrany zóny zásypu      	v aktivní zóně

po aktivní zónu

Vozovka	jemnozrnná (soudržná)		30 (15)	                      45 (25)

hrubozrnná (nesoudržná)		60 (30)                      80 (40)

Chodník      	jemnozrnná (soudržná)		30 (15)                      45 (25)

hrubozrnná (nesoudržná)		60 (30)	                      60 (30)

Pozn.: 1) Hodnoty v závorkách platí pro rázové moduly deformace Mvd stanovené zařízením skupiny C (LDD) ve smyslu ČSN 73 6192 a ČSN 72 1006.

Zkoušky budou prováděny ve dvou fázích, a to:

V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy pro uložení kanalizace budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět v krajské komunikaci u každé vstupní/revizní šachty, jinak po vzdálenostech cca 50 m, a to vždy ve třech-čtyřech úrovních – v úrovni základové spáry, obsypu, zásypu potrubí v úrovni silniční pláně (300 mm pod živičnými vrstvami) a před pokládkou stmelených vrstev.

Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

- Rostlá základová spára				10 MPa

- Podsyp pod objekty (šachty)                		20 MPa

- Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím		15 MPa

- Zásypová zóna 1 m nad potrubím			30 MPa

Hodnoty modulu přetvárnosti (Edef,2)

- Zemní pláň komunikace (300 mm pod živičnými vrstvami)	60 MPa

- Nestmelené vrstvy							120 MPa

Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle příslušných ČSN – 73 6121–73 6129, TP 146, TKP 7, ČSN EN 13108-5.

O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.

Výustní objekt

Schéma objektu:

Ukončení kanalizace v mísním toku „Mlýnka“. Jedná se o monolitický železobetonový objekt osazený v terénu ve svažitém břehu toku.

Půdorysné rozměry objektu jsou cca 2,35 x 1,6 m.

Výustní objekt tvoří dno, čelní stěna s osazením potrubí a koncové klapky, a boční stěny kopírující sklon svahu břehu toku.

Tlouštka dna i stěn je navržena 300 mm.

Objekt je navržen z betonu C 30/37 – XF3.

Podrobný výpočet není prpoveden, výztuž objektu je navržena pouze konstrukční -  R 12 po 150 mm, u obou líců dna i stěn, v obou na sebe kolmých směrech.

Vypracoval: 	Ing. David Kotek

autorizovaný inženýr v oborech Statika a dynamika staveb a Pozemní stavby,

členské číslo ČKAIT 1102306

V Ostravě, červenec 2023							………………