## Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Nemocnice Třinec Sosna |  |  | Objednatel:
Objekt: VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR |  |  | Zhotovitel: | AKC konstrukce, s.r.o.
Ceníková soustava: VLASTNÍ |  | 0 | Datum : | 2023
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Vestavby
1 | Stropní podhled | 0 | 0 | 0
2 | Obklady | 0 | 0 | 0
3 | Stropní svítidla | 0 | 0 | 0
4 | Dveře, Okna | 0 | 0 | 0
5 | Vzduchotechnické prvky | 0 | 0 | 0
6 | Instalační prvky | 0 | 0 | 0
7 | Nábytek | 0 | 0 | 0
8 | Videointegrace | 0 | 0 | 0
9 | Vedlejší náklady | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Vestavby
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nemocnice Třinec Sosna | [6 empty] | Objednatel:
Objekt: VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR | [6 empty] | Zhotovitel: | AKC konstrukce, s.r.o.
Ceníková soustava: VLASTNÍ | [6 empty] | Datum : | 2023
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková dodávka | Dodávka celkem | Cena jednotková montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Podhled |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Stropní podhled - těsný min. do 30 Pa vůči atmosférickému tlaku, modulový a universální. Do podhledu lze jednoduše zakomponovat revizní kazety, koncové prvky rozvodu vzduchu, svítidla a ostatní prvky. Podhled se skládá z vlastní nosné ocelové konstrukce a kazet. Ocelová konstrukce podhledu je skrytá nad kazetami podhledu a kotví se do stavebního stropu závěsy s vloženými silentbloky. Konstrukce se skládá z nosných a montážních profilů. Do závěsů se kotví nosné profily. Ty jsou spojeny s montážním profilem. Montážní profil má předpružený tvar, do které se zasouvají kazety podhledu. Tento systém uchycení umožňuje vytvořit rozebíratelný spoj. Kazety jsou zasunuty do ocelové konstrukce a rozebíratelně upevněny pomocí lisovaných zámků. Okrajové kazety jsou vloženy do obvodového profilu. Kazety mají základní modulový rozměr (600x1200)mm jsou vyrobeny z pozinkované oceli, lakované v barevném odstínu RAL 9010 (maximálně 30% lesku). Spáry mezi kazetami podhledu jsou tmeleny silikonovým tmelem. | m² | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Akustická izolace -minerální vata tloušťky 50 mm | m² | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Revizní kazeta (600x600)mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Obkladové panely |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200 mm, Výška panelů 900mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Všechny vnitřní rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, bez provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, RAL, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m² | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška panelů 200mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Všechny vnitřní rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, bez provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, RAL, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m² | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1500mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Všechny vnitřní rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, bez provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, RAL, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m² | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Podlahová ocelová nosná kostrukce, výška 100mm, kotvená do stavební betonové podlahy po obvodě místností. Ocelová nosná konstrukce musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel, případně nerezová ocel. | bm | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Svislá ocelová konstrukce, výška min. 2.870mm, kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátované ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm. | m² | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.1,5mm, délka max. 1200mm, výška 100mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 50mm | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.3mm, délka max. 1500mm, výška 150mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stropní svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Stropní svítidlo do rastru 600x1200, M6 LED 136W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem s povrchovou úpravou proti odrazu laserového paprsku, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem s povrchovou úpravou proti odrazu laserového paprsku, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 59W , s opálovým difuzorem a bezpečnostním sklem, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Stropní svítidlo do rastru 600x600mm, M6 LED 32W , s opálovým difuzorem a bezpečnostním sklem,s indexem podání barev lepším než Ra=80, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, IP54 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dveře a okna |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, RAL, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1100mm, výška min. 2.055mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, RAL, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 800mm, výška min. 2.055mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dveře nerezové, automaticky posuvné dvoukřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem /prosklení v obou křídlech/, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, RAL, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí, digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1400 mm, min. výška 2.055mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madla - nerez. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Dveře nerezové, automaticky posuvné dvoukřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, RAL, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí, digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1400 mm, výška min. 2.055mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madla - nerez. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, RAL, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 800mm, výška min. 2.055mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, RAL, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 900mm, výška min. 2.055mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Předsazené okno o rozměru 1300x1000 mm, které bude vsazeno do systému obkladových panelů. Okno bude dokrytováno na stávající okna umístěná na fasádě. Dokrytování bude provedeno z nerezové oceli, barevně lakované. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Předsazené okno o rozměru 1200x1000 mm, které bude vsazeno do systému obkladových panelů. Okno bude dokrytováno na stávající okna umístěná na fasádě. Dokrytování bude provedeno z nerezové oceli, barevně lakované. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vzduchotechnické prvky |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Laminární pole s integrovaným osvětlením, min. 4ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 3.600m³/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Výška pole max. 500mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu, jehož obovodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminárního pole : funkční plocha 1800 x 2.400 mm. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Odsávací výúsť | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Filtrační nástavec pro přívod vzduchu včetně HEPA filtru H13 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Odsávací kanál VZT s regulační klapkou, 600x125, montovaný za obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu. Kanál je osazen ze strany sálu 2 kusy odnímatelných nerezových mřížek, 600x400, s možností regulace ve vrchní části a filtrem proti hrubým nečistotám ve spodní části. Materiál krycích mřížek - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Instalační prvky |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | Ozvučení sálů - 2x reproduktor, IP 54, zesilovač 2x 40 W, včetně kabeláže do místa stěnového PC | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Hodiny na OS, vhodné pro nemocniční provoz, řízené signálem jednotného času používaným v nemocnici, popřípadě řízené prostřednictvím NTP protokolu, napájení PoE,vnější průměr min 300mm, číselník s arabskými číslicemi - NENÍ SOUČÁSTÍ CN | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | MLF kontrolní panel s dotykovou obrazovkou včetně řídící jednotky vstupů a výstupů. Včetně veškeré kabeláže nutné pro zapojení MFP. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Zobrazovací monitor max. 32" 4K s rozlišením minimálně 3840x2160 pixelů. Monitor musí být zabudován v rovině s obkladovými panely stěn sálu, servisní přístup ze strany OS. Nepřijatelné řešení je umístění monitoru i zdravotnického za krycí sklo vlepené do obkladového panelu. Krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelný a dezinfikovatelný pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM a tato kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná. Monitor musí být umožnit připojit přímo následující videosignály: 2x DVI, 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.0, 1x VGA. Přepínání funkce 4K nebo 2 x Full HD (možnost sledovat 2 Full HD signály současně) - volitelná funkce. Funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu. Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED. Min. kontrast 1100:1, min. svítivost 700 cd/m2. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. Integrovaný počítač: Procesor Intel i5, RAM 8 GB, M.2 SSD 250 GB, 1 TB HDD, WIN 11 Pro CZ 64-bit, 1x RS232, 2x LAN 10/100/1000 Mbps, min. 2x USB 3.0, min. 2x USB 3.1, min. 4x USB 2.0, síťový izolátor 4 kV RJ45 (1 Gbps), 1 PCI slot se streamovací kartou - 1 kanál. Počítač musí být umožnit připojení následujících videosignálů: 1x DVI-D, 2x DP. Funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu. Podrobný popis viz. technická zpráva. Informační panel - Informační panel instalovaný nad 49" stěnovou stanicí. Šířka panelu totožná s 49" stěnovou stanicí. Informační panel zobrazující čas, stopky, teplotu a vlhkost. Pro tento panel je požadována kabeláž 0-10V z MaR. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Mycí koryto nerezové pro 1 osobu, materiál AISI 316, pracovní hloubka koryta min 350 mm,zadní ochrana proti ostřiku min 500 mm, koryto dvouplášťové - sifony a propojení kryty vnějším pláštěm, včetně senzorové baterie, montážního materiálu, termostatického ventilu a napájecího zdroje. Povrchová úprava kartáčováno. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nábytek na sále |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1 | Sestava speciálního kovového nábytku v místosti 1.19 sestava • 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL …… Vnitřní vybavení: - 1 x zásuvka o výšce 150 mm s přestavitelným dělením - 3 x zásuvka o výšce 200 mm s přestavitelným dělením • 1 x chladnička o obsahu cca 120l, s monitoringem teploty - rozměr 600x570x860 mm • 1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 500x670x860 mm, barva dveří RAL …… Vnitřní vybavení: - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením • 1 x spodní skříňka pod dřez, jednokřídlá, rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL …… Vnitřní vybavení: - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm • 1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 2320x700x40 mm Vnitřní vybavení: - 1 x dřez 400x400x200 mm • 1 x kryt proti ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body • 1 x hliníkové LED světlo - délka 1100 mm • 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL …… Vnitřní vybavení: - 1 x trezor • 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm, barva dveří RAL …… Vnitřní vybavení: - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm - 3 x zásobník rukavic, odběr zespodu skříňky 25 x magnetická popiska 2 x krycí lišta soklů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Vestavěná skříň propojení video integrace, zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 1100x200x800 mm, dveře plné, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celoobvodovým těsněním, uzamykatelná, bez madla. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vestavěná skříň na šití zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 900x230x750 mm, dveře prosklené, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celoobvodovým těsněním, uzamykatelné, 8 skleněných přestavitelných polic, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Videointegrace |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1 | Monitor 32" s rozlišením 3840x2160 pixelů. Zavěšený na stropním nosiči monitoru, ramenu svítidla či stativu. Hmotnost max. 13,5 kg. Připojení min. 2x DVI-D, 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.0, 1x VGA. Musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek, celokovové tělo bez větracích otvorů, IP65 z čelní strany, vnitřní zdroj – modul DC out 12 V pro napájení integrovaného převodníku (optické vlákno - HDMI/DP/DVI). VESA 100. Kontrast min. 1350:1, svítivost min. 700 cd/m2. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Hybridní 4K standardizér - umožňuje připojení modality do systému video managementu pomocí zpevněného hybridního optického kabelu určeného pro připojení do hybridní zásuvky. Podpora rozlišení 1920x1080 (Full HD), 3840x2160 (4K) a jiných rozlišení o frekvenci 30-60 Hz. Vstup: variabilní dle modality. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Switch pro videorouting - menežovatelný switch, min. 24 portů, připojení s PC pomocí LAN nebo SFP, rychlost portů min. 10 Gbps, podpora L2 a L3. Switch musí umožnit broadcast a multicast. Switch bude oddělen od nemocniční sítě a bude provozován v izolované LAN. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | SW pro lokální řešení routování a nahrávání streamu z OS včetně min. 1 klienta instalovaného v nemocnici na OS a 1 klienta mimo OS. SW ovládán pomocí SW pro přepínání obrazových signálů na OS. Cena včetně integrace a podpory na 2 roky. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Optická kabeláž bude provedena pouze pomocí předkonektoravaných optických OM3 kabelů 2xLC (4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů). Nutno použít flexibilní optické kabely ve stativech a otočných ramenech na OS. 4 hybridní zásuvky na sál pro připojení modality. | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Kabeláž 12 V pro napájení všech převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných pro zdravotnictví na sál. | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1 | Výrobní dokumentace, včetně zaměření stavby | kom. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Balné a doprava materiálu | kom. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Ostatní realizační náklady montáže ( doprava montérů, ubytování, diety a pod ) | kom. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Přesuny hmot | kom. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Koordinace | kom. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Cena jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Kalkulace a výpočty použité v tabulkách výkazů výměr a rozpočtu jsou pouze orientační a zpracovatel cenové nabídky je povinen si výpočty překontrolovat. Chyba ve výpočtu v tabulce nemůže být použita k požadavku navýšení ceny.