## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {b5ce9192-f366-4987-b13d-20df787887a7}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 3724/DPS-2022 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 827 2 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 2 | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Karviná | [8 empty] | Datum: |  | 28. 7. 2023 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00844853 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00844853 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 00577758 | [15 empty] | False
|  |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00577758 | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00577758 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00577758 | [15 empty] | True
Poznámka:
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 3724/DPS-2022
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
| Místo: | [6 empty] | Karviná | [6 empty] | Datum: |  | 28. 7. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. | [6 empty] | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b5ce9192-f366-4987-b13d-20df787887a7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 827 2
|  | VK |  |  |  | Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 |  | IMPORT | {c4a93a1b-6ea2-4b75-9238-6735ec0828b0} | {b5ce9192-f366-4987-b13d-20df787887a7} | 827 2 | 2
/ |  |  | VK |  |  |  | Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | ###NOINSERT### | IMPORT | {c4a93a1b-6ea2-4b75-9238-6735ec0828b0} | {b5ce9192-f366-4987-b13d-20df787887a7} | 827 2 | 2
|  |  | TZ 01 |  |  |  | Splašková vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {399a6785-e70b-4bce-944e-9819cc1ac5fe} | {c4a93a1b-6ea2-4b75-9238-6735ec0828b0} | 827 2
/ |  |  |  | TZ 01_SK |  |  |  | Splašková vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ed5fccac-1765-4398-a517-f9f2b2257431} | {399a6785-e70b-4bce-944e-9819cc1ac5fe} | 827 2
/ |  |  |  | TZ 01_KP |  |  |  | Splašková vnitřní kanalizace - kanalizační přípojky |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {06ce6ba0-91ec-443f-856a-6ca866c2190d} | {399a6785-e70b-4bce-944e-9819cc1ac5fe} | 827 2
|  |  | TZ 02_DVK |  |  |  | Dešťová vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9d548cee-c64b-4c68-8c73-71697c3df1cc} | {c4a93a1b-6ea2-4b75-9238-6735ec0828b0} | 827 2
/ |  |  |  | TZ 02_DK |  |  |  | Dešťová vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {df34d054-b313-49c6-b598-30052406566e} | {9d548cee-c64b-4c68-8c73-71697c3df1cc} | 827 2
/ |  |  |  | TZ 02_KP a UV |  |  |  | Dešťová vnitřní kanalizace - kanalizační přípojky a uliční vpusti |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {29e48f49-f246-439b-b39d-fc8d4fe16765} | {9d548cee-c64b-4c68-8c73-71697c3df1cc} | 827 2
/ |  |  | TZ 03 |  |  |  | Rušení stávající kanalizace - dokumentace bouracích prací | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2a33e0b8-5084-4d84-a88c-7943167a3081} | {c4a93a1b-6ea2-4b75-9238-6735ec0828b0} | 827 2
/ |  |  | TZ 04 |  |  |  | Obnova stávajících povrchů | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {002793e1-173f-49ea-81c0-7d33440521c2} | {c4a93a1b-6ea2-4b75-9238-6735ec0828b0} | 827 2
|  | Stoka D-3 |  |  |  | Stoka D-3 – úsek VO až SP3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d1d9a49e-0217-4ab4-8627-d9c359a0f50b} | {b5ce9192-f366-4987-b13d-20df787887a7} | 827 2 | 2
/ |  |  | TZ 02_DK |  |  |  | Dešťová kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {44546507-65af-4622-9c63-498fac1021c1} | {d1d9a49e-0217-4ab4-8627-d9c359a0f50b} | 827 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {17350535-795e-41bc-921f-ae773514b6ec} | {b5ce9192-f366-4987-b13d-20df787887a7} | 814 1 | 2

## VK - Vnitřní kanalizace (...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c4a93a1b-6ea2-4b75-9238-6735ec0828b0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00844853
|  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ00844853
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zajištění objektů a sloupů NN/ VO | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 116.4574 |  | 34.08 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 116.4574 |  | 34.08 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.90066 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 95.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057344187
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 36,5+4,9+4,5+3,17+11,85+3,0+3,4+21,0+7,2 "m2_Plocha keřového porostu |  | 95.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka; včet. Projednání s majitelem) | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154558472
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+12+1+1+1 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka; včet. Projednání s majitelem) | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236890606
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 112101103 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka; včet. Projednání s majitelem) | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631749000
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 112101104 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka; včet. Projednání s majitelem) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196853277
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 112101121 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka; včet. Projednání s majitelem) | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742798614
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+2+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "č.44 Borovice vícekmeny keřového vzrůstu |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1+3+2+4+1 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 112101122 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka; včet. Projednání s majitelem) | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925771678
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 112101123 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka; včet. Projednání s majitelem) | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484491319
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 112251221 | Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m | m2 | 11.021 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2101857322
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (16+18)*(3,14*0,15*0,15) "počet*průměr kmene přes 100 do 300mm |  | 2.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18+7)*(3,14*0,25*0,25) "počet*průměr kmene přes 300 do 500mm |  | 4.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+3)*(3,14*0,35*0,35) "počet*průměr kmene přes 500 do 700mm |  | 3.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,14*0,45*0,45) "počet*průměr kmene přes 700 do 900mm |  | 0.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.021 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569690709
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
11 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713334151
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
12 | K | 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119645322
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | P | 2
13 | K | 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114832272
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
14 | K | 162201415 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739434086
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
15 | K | 162201416 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999037081
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
16 | K | 162201417 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -529914762
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | P | 2
17 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012711696
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16+18 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -844348735
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18+7 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162201423 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891561135
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5+3 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162201424 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1417146461
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
21 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | 95.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917189041
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | [15 empty] | P | 2
22 | K | 162301951 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1270155293
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16*9 "kus*počet km |  | 144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162301952 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511571424
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18*9 "kus*počet km |  | 162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162301953 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2035961381
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5*9 "kus*počet km |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162301954 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10905746
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*9 "kus*počet km |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162301961 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 775896808
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18*9 "kus*počet km |  | 162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 162301962 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680902836
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*9 "kus*počet km |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 162301963 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601710761
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*9 "kus*počet km |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 162301971 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 306 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948330336
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (16+18)*9 "kus*počet km |  | 306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 225 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -219261190
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (18+7)*9 "kus*počet km |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 162301973 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463658398
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (5+3)*9 "kus*počet km |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 162301974 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768826358
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*9 "kus*počet km |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 162301981 | Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km | m2 | 477.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1539786882
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 95,52*5 "m2*počet km |  | 477.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 112155115 | Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 415050783
| P |  | Poznámka k položce: Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16+18 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 112155121 | Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1489802845
| P |  | Poznámka k položce: Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18+7 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 112155125 | Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288815857
| P |  | Poznámka k položce: Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5+3 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 112155125-R | Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 700 do 900 mm s naložením | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154096362
| P |  | Poznámka k položce: Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
38 | K | 112155311 | Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením | m2 | 95.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309925413
| P |  | Poznámka k položce: Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého | [15 empty] | P | 2
39 | K | 184512111-R | Vyzvednutí křovin s přesazením bez balu v rovině a svahu do 1:5 - Přesazení křovin | kus | 56.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.019142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608902472
| VV |  | 4,5+13,0+7,8+1,0+30,0 "m2_Plocha keřového porostu |  | 56.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 184512113-R | Vyzvednutí stromů s přesazením průměru kmene do 0,15 m bez balu v rovině a svahu do 1:5 - Přesazení dřevin | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107427462
41 | K | 183151111 | Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky do 0,2 m3 - Náhradní výsadba dřevin | kus | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1821991437
42 | K | 184201112 | Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene přes 1,8 do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 - Náhradní výsadba dřevin | kus | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210605276
43 | M | 02650300-R | javor babyka /Acer campestre/, velikost 14/16cm, délka péče 3 roky - Náhradní výsadba dřevin | kus | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00276 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089204527
44 | K | 151811142-R | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 7 m š přes 1,2 do 2,5 m - Kluznicové pažení nad hl. 4,0 m | m2 | 1392 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.87696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798829450
| VV |  | 2*(14,0)*(3,25) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory |  | 91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(11,0)*(6,0) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(6,0+14,0)*(6,5) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory |  | 260 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(16,0+16,0)*(6,5) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory |  | 416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(12,0)*(6,5) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory |  | 156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(5,0)*(2,5) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(7,5)*(4,0) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(10,0+11,0)*(6,0) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory |  | 252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1392 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 151811242-R | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 7 m š přes 1,2 do 2,5 m - Kluznicové pažení nad hl. 4,0 m | m2 | 1392 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483362884
| D | 2 | Zajištění objektů a sloupů NN/ VO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 115.5568 |  | 34.08 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 2421109-R | Mikrozápory - zajištění objektů - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm | m | 122.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356975042
| VV |  | 14,0+11,0+6,0+14,0+16,0+16,0+12,0+5,0+7,5+10,0+11,0 "dl |  | 122.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 2421112-R | Mikrozápory - zajištění objektů - vrt pro mikrozápory pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou zálivkou vrtů pevnosti 25 Mpa | m | 2904.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01916 | 55.6502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801873802
| VV |  | (29)*(6,5) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 188.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23)*(12,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13+29)*(13,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33+33)*(13,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 858 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25)*(13,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11)*(5,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16)*(8,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21+23)*(12,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2904.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 291211111 | Zřízení plochy ze silničních panelů - Zajištění sloupů NN/ VO | m2 | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 10.368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830781501
| VV |  | 6*(1+1)*3,0*2,0 "počet sloupů*(počet panelů)*dl*š_Sloupy VO |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1+1)*3,0*2,0 "počet sloupů*(počet panelů)*dl*š_Sloupy (dřevěné) Telefonního vedení |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59381338 | panel silniční 3,00x2,00x0,215m - Zajištění sloupů NN/ VO | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3.094 | 49.504 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142516780
| VV |  | 6*(1+1) "počet sloupů*(počet panelů)_Sloupy VO |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1+1) "počet sloupů*(počet panelů)_Sloupy (dřevěné) Telefonního vedení |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 210030755 | Montáž ocelových lan Pz průřezu do 95 mm2 - Zajištění sloupů NN/ VO | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1508803891
| P |  | Poznámka k položce: Montáž ocelových drátů a lan včetně rozvinutí, nahození a vypnutí pozinkovaných lano, průřezu do 95 mm2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6*(6+6) "počet sloupů*(délka lan)_Sloupy VO |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(6+6) "počet sloupů*(délka lan)_Sloupy (dřevěné) Telefonního vedení |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 31452112 | lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm; včet. ocel objímek - Zajištění sloupů NN/ VO | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.03456 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2092159383
52 | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců (po dokončení stavby nabídnuto investorovi k dalšímu využití) - Zajištění sloupů NN/ VO | m2 | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 34.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794993846
| P |  | Poznámka k položce: Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6*(1+1)*3,0*2,0 "počet sloupů*(počet panelů)*dl*š_Sloupy VO |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1+1)*3,0*2,0 "počet sloupů*(počet panelů)*dl*š_Sloupy (dřevěné) Telefonního vedení |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## TZ 01_SK - Splašková vnit...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ed5fccac-1765-4398-a517-f9f2b2257431}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 01 - Splašková vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 01_SK - Splašková vnitřní kanalizace
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00844853
|  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ00844853
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 01 - Splašková vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 01_SK - Splašková vnitřní kanalizace
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 23-M - Potrubí a armatury | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 01 - Splašková vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 01_SK - Splašková vnitřní kanalizace
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11419.9948 |  | 28.8 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11419.9948 |  | 28.8 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11279.1232 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min (předpokládané množství 7-10 l/s); včet.D+M Propojovacích hadic DN100 - Přečerpávání splaškových vod z nejbližší šachty před úsekem do nejbližší již zrekonstruované šachty; | hod | 2160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632739919
| P |  | Poznámka k položce: _Nakládání se splaškovými vodami během výstavby: Splaškové vody budou přečerpávány z nejbližší šachty před úsekem, ve kterém budou probíhat stavební práce do nejbližší šachty již zrekonstruované kanalizace. Technické zabezpečení čerpacího místa: • ponorné čerpadlo ovládané hladinovým spínačem. Předpokládáme použití kalového čerpadla o výkonu Qč=7-10 l/s, dopravní výška čerpadla min. 6,0 m. • tlaková hadice pro dopravu šplaškové vody; • staveništní přípojka NN s rozvaděčem. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24*90 "počet hodin za 1den*počet dní |  | 2160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min (předpoklád.množství 7-10 l/s); včet.D+M Propojovacích hadic DN100 - Přečerpávání splaškových vod z nejbližší šachty před úsekem do nejbližší již zrekonstruované šachty; | den | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201472114
| P |  | Poznámka k položce: _Nakládání se splaškovými vodami během výstavby: Splaškové vody budou přečerpávány z nejbližší šachty před úsekem, ve kterém budou probíhat stavební práce do nejbližší šachty již zrekonstruované kanalizace. Technické zabezpečení čerpacího místa: • ponorné čerpadlo ovládané hladinovým spínačem. Předpokládáme použití kalového čerpadla o výkonu Qč=7-10 l/s, dopravní výška čerpadla min. 6,0 m. • tlaková hadice pro dopravu šplaškové vody; • staveništní přípojka NN s rozvaděčem. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 90 "počet dní |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hr | 872 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.03488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629024579
| VV |  | 109*8 "počet dní*počet hodin za den |  | 872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 109 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992589152
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)/10 "(dl)/úsek za 1 den |  | 108.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108.13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109 |  | 109 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; | m | 44.485 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.38613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224254433
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN do 200 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 31*1,435 "počet*š_DN300 |  | 44.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; | m | 30.135 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.38241 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694316792
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN přes 200 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 21*1,435 "počet*š_DN300 |  | 30.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; | m | 63.14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 2.3299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848185864
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 44*1,435 "počet*š_DN300 |  | 63.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení vykopávky ručně v blízkosti podzemního vedení a inženýrských sítí - Křížení plynovodní potrubí a Souběhy se stavájícími inženýrskými sítěmi | m3 | 1115.316 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6447064
| VV |  | 1*(1,435*1,032*1,532) "počet*(š.*dl.*v.)_DN300 |  | 2.269 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,435*1,040*1,540) "počet*(š.*dl.*v.)_DN300 |  | 4.597 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(1,435*1,050*1,550) "počet*(š.*dl.*v.)_DN300 |  | 9.342 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(1,435*1,080*1,580) "počet*(š.*dl.*v.)_DN300 |  | 2.449 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(1,435*1,150*1,150) "počet*(š.*dl.*v.)_DN300 |  | 1.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.555 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,8*1,435*5,5 "dl*š*v_Souběh Vodovod |  | 227.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*1,435*4,7 "dl*š*v_Souběh Vodovod |  | 114.657 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,3*1,435*4,7 "dl*š*v_Souběh St.NN podz. |  | 662.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*1,435*5,5 "dl*š*v_Souběh St.NN podz. |  | 54.458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*1,435*5,6 "dl*š*v_Souběh Teplovod |  | 35.358 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1094.761 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1115.316 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 2398.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309271983
| VV |  | (13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6+4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*6,0 "(dl)*š |  | 2398.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132154207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 | m3 | 3686.757 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647428806
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435*5,940 "(dl.)*š.*prům.v._DN300 |  | 9216.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9216.893 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9216,893*0,40 "m3*koef. % z výkopu |  | 3686.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132254207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 | m3 | 3686.757 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737989049
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435*5,940 "(dl.)*š.*prům.v._DN300 |  | 9216.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9216.893 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9216,893*0,40 "m3*koef. % z výkopu |  | 3686.757 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132354207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 | m3 | 1843.379 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874141199
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435*5,940 "(dl.)*š.*prům.v._DN300 |  | 9216.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9216.893 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9216,893*0,20 "m3*koef. % z výkopu |  | 1843.379 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 1417041-R | Startovací a Koncové jámy - zemní práce, zajištění stavební jámy vč. rozepření, vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby - Bezvýkopová technologie; | m3 | 83.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359794544
| P |  | Poznámka k položce: _Bezvýkopová technologie v úseku stoky S, SŠ13 - SŠ14: Startovací jáma bude o půdorysných rozměrech cca 5,0 x 3,0 m, protlak bude ukončen ve výkopu. Výkopy pro šachty budou prováděny technologií kluznicového pažení. Dno startovací šachty bude po celou dobu realizace upraveno hutněným štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm, silničními panely a studniční skruží  0,8m, v dolní části bude vybudována opěrná stěna. Dno koncové šachty bude upraveno štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm. Po dobu realizace šachet je nutno počítat s možnými přítoky podzemní i srážkové vody do výkopu a tuto vodu dle potřeby odčerpávat z výše uvedené studniční skruže. _včet. veškerých zemních prací nutných pro zřízení jam - s odstraněním stáv. povrchů a jejch obnovou dle navrhovaných skladeb povrchů ( např. komunikace, chodníky, volný terén); včet. přemístění a odvozu původních výkopových materiálů na skládku a skládkovného; včet. zřízení nového lože, obsypů a zásypů; _včet. ztížených výkopů ( včet. výkopů ručním nářadím) a zajištění křížení se stávajícími inženýr. sítěmi; _před pádem osob bude prostor jam chráněn bezpečnostním zábradlím; _vstup do jam zajištěn provizor. ocel. žebříkem; _veškeré trasy a místa kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi budou v předstihu vytýčeny, trasa ověřena kopanými sondami, následně kabely obnaženy a uloženy do plastových chrániček (žlabů) nebo opatřeny bedněním po celou dobu provádění stavebních prací. Kabely budou ve výkopu v celé délce podepřeny. Obnažené kabely budou zapískovány do výše 200 mm (chráničky min. 150 mm), nad obsyp uložena výstražná fólie. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*(5,0*3,0*5,55) "počet*(dl*š*v)_Startovací jáma_Křížení koridoru stoky S, úsek ŠS13 - ŠS14 |  | 83.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 141721224 | Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 500 do 560 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 - Bezvýkopová technologie; | m | 5.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.0935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445524927
| P |  | Poznámka k položce: _včet. Kluzná injektáž (u ocel. chraniček) _Bezvýkopová technologie v úseku stoky S, SŠ13 - SŠ14: Úsek stoky S od SŠ13 do výkopu bude proveden za použití bezvýkopové technologie. Propojení je navrženo zatláčením do ocelové chráničky DN 500 mm, např. tlačnými hydraulickými soupravami s postupným odtěžováním zeminy podávacími šneky. Délka chráničky je cca 5,5 m, sklon 11,57 ‰. Délka zatlačeného úseku bude 6,0 m. Průměrné krytí cca 5,0 m. Po zatlačení ocelové chráničky bude dovnitř zataženo hrdlové polypropylenové potrubí DN 300. Poloha potrubí a zajištění proti vztlaku výplňového materiálu bude provedeno pomocí distančních vymezovacích objímek výšky 100 mm. Po osazení potrubí a jeho fixaci bude provedeno postupné zaplavení volného prostoru cementopopílkem CPS – 2. Injektáž bude prováděna postupně po částech, min. ve dvou etapách po polovinách profilu. Před zaplavením mezikruží bude polypropylenové potrubí naplněno vodou a čela vyplňovaného úseku se „uzavřou“ např. PUR pěnou (alt. bedněním s dotěsněním PUR pěnou, zazděním) a vynechají se kontrolní vývody, min 2 ks/úsek mimo plavící trubky. V průběhu vyplňování se kontrolní vývody budou postupně uzavírat. Celý úsek bude tvořit jeden dilatační celek. Zkouška vodotěsnosti bude provedena v souladu s ČSN před vyplněním mezikruží. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,5 "m_Křížení koridoru stoky S, úsek ŠS13 - ŠS14 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 14033244 | ocelová chránička - trubka ocelová bezešvá hladká D 530*7,0 mm - Bezvýkopová technologie | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12777 | 0.76662 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097196631
| P |  | Poznámka k položce: _včet. Kluzná injektáž (u ocel. chraniček) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,0 "m_Křížení koridoru stoky S, úsek ŠS13 - ŠS14 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 871370420.1 | Příplatek za zasunutí potrubí do ochranné konstrukce chráničky - Bezvýkopová technologie | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571539556
| VV |  | 6,0 "m_Křížení koridoru stoky S, úsek ŠS13 - ŠS14 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 141704-R.2 | Uložení a doplňkové konstrukce, včet. kluzných vymezovacích objímek ( utěsnění konců chráničky specifikováno níže) - Bezvýkopová technologie | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676582407
| VV |  | 1 "sada_Křížení koridoru stoky S, úsek ŠS13 - ŠS14 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 899910211 | Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m; Zafoukání mezikruží cementopopílkovou suspenzí - Bezvýkopová technologie | m3 | 0.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.5298 | 1.0556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364452178
| VV |  | 5,5*(3,14*0,250*0,250) "dl.*obsah_Křížení koridoru stoky S, úsek ŠS13 - ŠS14 |  | 1.079 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,5*(3,14*0,150*0,150) "dl.*obsah_Křížení koridoru stoky S, úsek ŠS13 - ŠS14 |  | -0.389 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.69 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 899913165 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 - Bezvýkopová technologie | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00266 | 0.00532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321359721
| VV |  | 1*2 "počet*2ks pro jednu chráničku_Křížení koridoru stoky S, úsek ŠS13 - ŠS14 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 471.706 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.94813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1853317965
| VV |  | 2*(71,04)*3,320 "2strany*(dl.)*prům.v._DN300_Pažení do hl. 4,0m |  | 471.706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 471.706 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783192018
22 | K | 151811142-R | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 7 m š přes 1,2 do 2,5 m - Kluznicové pažení nad hl. 4,0 m | m2 | 11617.889 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 7.3193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843376769
| VV |  | 2*(1154,8-68,0-5,5)*5,940 "2strany*(dl.)*prům.v._DN300 |  | 12845.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(71,04)*5,940 "2strany*(dl.)*prům.v._DN300_Pažení do hl. 4,0m |  | -843.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12001.889 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(11,0)*(6,0) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory (viz.TZ01) |  | -132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(10,0+11,0)*(6,0) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory (viz.TZ01) |  | -252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -384 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11617.889 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 151811242-R | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 7 m š přes 1,2 do 2,5 m - Kluznicové pažení nad hl. 4,0 m | m2 | 11617.889 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124349573
24 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m | m3 | 7409.514 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758062766
| VV |  | 9261,893*0,80 "m3*koef. % z výkopu |  | 7409.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m | m3 | 1852.379 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532286099
| VV |  | 9261,893*0,20 "m3*koef. % z výkopu |  | 1852.379 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5112.942 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189151079
| VV |  | (9261,893*0,80)-((7766,086-4895,371)*0,80) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 5112.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1278.236 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859232043
| VV |  | (9261,893*0,20)-((7766,086-4895,371)*0,20) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 1278.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 5112.942 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814315895
| VV |  | (9261,893*0,80)-((7766,086-4895,371)*0,80) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 5112.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 1278.236 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2097265533
| VV |  | (9261,893*0,20)-((7766,086-4895,371)*0,20) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 1278.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 6391.178 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1574352175
| VV |  | (9261,893*0,80)-((7766,086-4895,371)*0,80) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 5112.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5112.942 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9261,893*0,20)-((7766,086-4895,371)*0,20) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 1278.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1278.236 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6391.178 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 12237.636 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -525250000
| VV |  | 6391,178*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 12237.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 7766.086 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -321357149
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435*(5,940-0,935) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | 7766.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63, vč. dopravy | t | 9373.51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 9373.51 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -126295692
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435*(5,940-0,935) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | 7766.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6)*1,435*(5,940-0,935) "(dl.Ornice)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | -1222.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*1,435*(5,940-0,935) "(dl.Ornice)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | -1648.309 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4895.371 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4895,371*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 9373.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - (včet. Obsypu Křížení teplovodu 2x DN500 mezi ŠS10 až ŠS11 stoka S u DN300) | m3 | 988.178 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674935537
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435*(0,3+0,335) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | 985.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 985.308 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0)*1,435*1,000 "(dl)*š*hl_Obsyp Křížení teplovodu 2x DN500 mezi ŠS10 až ŠS11 stoka S u DN300 |  | 2.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.87 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 988.178 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 58337302 | obsyp zrnitá nesoudržná zemina (drcené kamenivo, např. štěrkopísek) frakce 0-16 mm, vč. dopravy | t | 1886.638 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1886.638 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050333004
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435*(0,3+0,335) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | 985.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 985.308 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 985,308*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 1886.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 58337310 | zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy - (včet. Obsypu Křížení teplovodu 2x DN500 mezi ŠS10 až ŠS11 stoka S u DN300) | t | 5.495 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 5.495 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884752035
| VV |  | (2,0)*1,435*1,000 "(dl)*š*hl_Obsyp Křížení teplovodu 2x DN500 mezi ŠS10 až ŠS11 stoka S u DN300 |  | 2.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.87 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,870*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 5.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 167151112.1 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 - Mezideponie | m3 | 8754.264 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200156814
| VV |  | (7766,086-4895,371) "(Zásyp-Zásyp materiál)_Zásyp z mezideponie_ZPĚT |  | 2870.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nakládání pro ZÁSYP NA MEZIDEPONII "TAM" není počítáno z důvodu okamžitého nakládání přímo z výkopu (tzn. Nakládání je v rámci pol. Hloubení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2870.715 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4895,371 "m3_Materiál Zásypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 4895.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 985,308+2,870 "m3_Materiál Obsypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 988.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5883.549 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8754.264 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 162551108 | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - Mezideponie | m3 | 8754.264 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1010947201
| VV |  | (7766,086-4895,371) "(Zásyp-Zásyp materiál)_Zásyp z mezideponie_ZPĚT |  | 2870.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nakládání pro ZÁSYP NA MEZIDEPONII "TAM" není počítáno z důvodu okamžitého nakládání přímo z výkopu (tzn. Nakládání je v rámci pol. Hloubení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2870.715 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4895,371 "m3_Materiál Zásypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 4895.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 985,308+2,870 "m3_Materiál Obsypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 988.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5883.549 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8754.264 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 167102111 | Nakládání ornice ze skládky | m2 | 2398.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -363238372
| VV |  | (13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6+4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*6,0 "(dl)*š |  | 2398.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 2398.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536184025
| VV |  | (13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6+4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*6,0 "(dl)*š |  | 2398.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 2398.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064076143
| VV |  | (13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6+4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*6,0 "(dl)*š |  | 2398.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 71.946 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.071946 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728717162
| VV |  | 2398,200*0,03 "m2*hmot.na m2 |  | 71.946 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 043134000-R | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;prováděny po vzdál.min.30m,a to vždy nejméně ve čtyřech úrovních-v úrovni zákl.spáry,obsypu,zásypu potrubí,v úrovni silnič.pláně;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 743055603
| P |  | Poznámka k položce: _Před zásypem výkopu bude přizván zástupce pronajímatele, který provede kontrolu hloubky uložení zařízení ve vozovce. V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude prováděna v krajských komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele po úsecích cca 30m zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle příslušných ČSN 73 6121 až 73 6126. Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) - Rostlá základová spára 10 MPa - Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím 15 MPa - Zásypová zóna 30 MPa - Aktivní zóna + zemní pláň místní komunikace 40 MPa - Aktivní zóna + zemní pláň krajské komunikace 50 MPa O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1154,8/30,0 "celk.dl./dl.1 úsek po cca 30,0m |  | 38.493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.493 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39 "kus |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7038 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 327323128 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 - Betonová zídka Stoka S | m3 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830445047
| VV |  | 15,0*0,4*2,0 "dl*š*v_Betonová zídka_Stoka S |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení - Betonová zídka Stoka S | m2 | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00335 | 0.201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079828139
| VV |  | 2*(15,0)*2,0 "2strany*(dl)*v_Betonová zídka_Stoka S |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění - Betonová zídka Stoka S | m2 | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 861445243
47 | K | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 - Betonová zídka Stoka S | t | 1.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0436 | 1.5028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65271948
| VV |  | 12,000*0,120 "m3*hmot. tun výztuže na 1,0m3_Betonová zídka_Stoka S |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.9116 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 451584111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z nesoudržné zeminy, z kameniva drobného drceného frakce 0-16 mm | m3 | 232.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994423899
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435*0,150 "(dl.)*š.*tl._DN300 |  | 232.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 1939.583 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.9116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790332092
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435 "(dl.)*š._DN300 |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1551,666*1,00 "dl*rozsah 100% z celkové délky |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1551,666*1,25 "m2*koef.přesahy |  | 1939.583 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy frakce 11-22 mm, v případě větších přítoků 32-63 mm (frakce 50% / 50%; dle velikosti přítoku podzemní vody) | m3 | 232.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -283950443
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435*(0,150) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | 232.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 232.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 232,750*1,00 "dl*rozsah 100% z celkové délky |  | 232.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 138.2562 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 242111111 | Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 500 ( možnost několikanásobného využití); | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547489478
| P |  | Poznámka k položce: _Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí čerpacích jímek z trubky DN 500 se štěrbinovou perforací obalenou filtrační geotextílií 200g/m2, které budou budovány vždy před zahájením výkopových prací v trase rýhy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)/(50*3) |  | 7.209 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.209 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,00 "kus*rozsah 100% z celkové délky |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "kus |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm | m | 1081.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876472925
| VV |  | 1154,8-68,0-5,5 |  | 1081.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1081.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1081,300*1,00 "dl*rozsah 100% z celkové délky |  | 1081.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 28610458 | trubka drenážní PVC DN 100 | m | 1081.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.51902 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087025044
54 | K | 871370420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného nebo žebrovaného SN 12 z polypropylenu DN 300 | m | 1154.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.023096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842955073
55 | M | 28617269 | kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN300 PP (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 (335/300 (DN/ID 500)) tl. zákl. stěny 4,0 mm; kruh. tuhost SN12, PN1; s hrdly těsněnými gumovými kroužky | m | 1172.122 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00484 | 5.6731 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408630839
| VV |  | 1154,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1172.122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 898161213-R | D+M Sanace kanalizačního potrubí bezvýkopovou technologií zatažením kanalizační vložky do stávajícího potrubí DN 300 - Bezvýkopová technologie v úseku stoky S-2-1; | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2424 | 16.4832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527847925
| P |  | Poznámka k položce: _OBSAH 1. V cenách jsou započteny náklady na zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a vložky z netkané textílie. _V cenách sanace jsou zahrnuty náklady na vyčištění potrubí tlakovou vodou, vlastní sanace a přesun mechanizace a materiálu. _VLOŽKOVÁNÍ KANALIZACE INVERZNÍ METODOU (např. KAWO): - Přípravné a dokončovací práce 1 kpl - Vyčištění potrubí 68 m - Monitoring TV kamerou před vložkou 68 m - Přečerpávání sanovaného úseku 12 hod. - Transporty 1 kpl - Osazení vystýlky DN 300 tl. 8 mm 68 bm - Frézování překážek robotem před sanací 4 hod. - Monitoring TV kamerou po vyvložkování 68 m | [15 empty] | P | 2
57 | K | 721171918-R | D+M Propojení potrubí DN 300 do objektů (šachet) - Bezvýkopová technologie v úseku stoky S-2-1; | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00775 | 0.0775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523781398
| P |  | Poznámka k položce: _Přepojení stávajících stok: Stávající stoky budou přepojeny např. pomocí BI-adaptéru DN dle profilu napojované stoky. PP DN 300 – 10 ks spojek a 10 m potrubí | [15 empty] | P | 2
58 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové (sanované) kanalizaci - Bezvýkopová technologie v úseku stoky S-2-1; | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218012352
59 | K | 359901212 | Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci - Bezvýkopová technologie v úseku stoky S-2-1; | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686579980
60 | K | 8944111-R1 | D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, (hl. dna cca 5,64m), vnitřní průměr 1000 mm, typ Q.1 ČSN EN 1917, z betonu C40/50-XA2, tl.stěny 120mm, nástupnice a žlab šacht. dna v provedení beton; | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.0305 | 97.464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579032311
| P |  | Poznámka k položce: _Na trase kanalizace jsou pro možnost revize a čistění navrženy betonové vodotěsné prefabrikované šachty DN 1000 typ Q1 (odpovídá již neplatné DIN 4034.1) s tloušťkou stěny prefabrikátu 120 mm. Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a žlab šachtového dna, bude v provedení beton. Ve skružích šachet jsou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 40/50 se stupněm vlivu prostředí XA2. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem. Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Poklopy na šachtách jsou navrženy litinové s betonovou výplní, BEGU bez odvětrání, pro zatížení dle umístění tř. A 15–D 400 s tlumící vložkou v komunikacích. Pracovní spáry budou utěsněny za použití bentonitových bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou. U prefabrikovaných šachet budou max. 3 vyrovnávací prstence. Mezi rámem poklopu a vyrovnávacím prstencem musí být min. 2 cm vysoké maltové spojení s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty. V rámci stavby bude provedeno konečné osazení kanalizačních poklopů na niveletu komunikací a zpevněných ploch. | [15 empty] | P | 2
61 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15 - D400, E600; | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 10.4323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684090807
| P |  | Poznámka k položce: _včet. stabilizace konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím rychletuhnoucí maltou | [15 empty] | P | 2
62 | M | BET.ZBKGD400TBO | Rám+víko poklopu, třída zatížení A15 - D400, bez odvětrávání, s tlumící vložkou | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.158 | 7.584 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952177352
63 | K | 8944116-R600 | D+M Revizní plast.šachta - materiál PP DN600mm s D+M litin.poklopem pro zatížení dle umístění tř.B125-D400; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176390100
| P |  | Poznámka k položce: _Přípojky napojené pomocí odbočných tvarovek mimo šachty budou ukončené plastovou revizní šachtou z PP DN/ID 600 mm umístěnou dle možností prostorového uspořádání na hranici soukromých pozemků (obvykle u oplocení). Revizní šachty z PP vnitřního průměru 600 mm budou s nastavitelnými hrdly ±7,5°. Šachta bude vybavena teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem bez odvětrání pro zatížení tř. B125-D400. Šachty a potrubí budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-8 mm (max. zrnitost 15 mm) hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. | [15 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 28.8 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 326312521-R | Rozebrání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez rozlišení v délce dvou polí ( jedno pole dl. cca 3,0 m; dvě pole dl. cca 6,0 m); | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -718486595
| P |  | Poznámka k položce: _V rámci výstavby stoky S bude rozebrán a po dokončení stavby znovu obnoven kovový plot a sloup od brány od areálu bývalé ČOV | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "sada_Ocelové oplocení_Stoka S |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 961055111 | Bourání základové opěrné zdi ze ŽB - Betonová zídka Stoka S | m3 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 28.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441114122
| VV |  | 15,0*0,4*2,0 "dl*š*v_Betonová zídka_Stoka S |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 28.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560041501
67 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 259.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421750460
| VV |  | 28,8*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 259.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 28.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218395300
69 | K | 997221862 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 | t | 28.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 515009396
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 140.872 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224351179
| VV |  | 11419,995-11279,123 "Hmotnost Celkem-Hmotnost Zemní práce |  | 140.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 210204011-R | D+M Přeložení stávajících sloupů VO; včet. Demontáže; | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108245399
| P |  | Poznámka k položce: _PŘELOŽENÍ SLOUPU VO: V rámci stavby dojde k přeložení celkem 5 sloupů veřejného osvětlení. Před demontáží sloupu bude na místě prověřen aktuální stav sloupu VO a typ kabeláže pro přívod el. energie. Na základě průzkumu bude zvolena vhodná kabeláž a spojovací materiál, který bude použit pro zapojení VO na novém místě. Každý spoj v zemi bude proveden dvojicí svorek chráněných proti korozi vhodným nátěrem. Pokud bude nutné po dobu výstavby kanalizace, aby daný sloup VO byl mimo provoz, bude zajištěna funkčnost ostatních sloupů VO. Sloupy budou uloženy v betonových základech 0,6×0,6m, hloubky 1,5m. Pro všechny sloupy se uvažuje 0,6 m široký a 1,5 m hluboký výkop. Délka výkopu bude pro sloup 1: cca 5,5 m, sloup 2: cca 0,5 m, sloup 3 a 4: cca 0,7 m sloup 5: cca 1,8 m. Zemnící pásek bude veden ve společném výkopu s napájecím kabelem a bude uložen v zemině min. 150mm pod kabelem. Zemnící pásek se propojí se stávajícím uzemněním. Připojení se provede páskem FeZn 30×4mm. Každý spoj v zemi bude proveden dvojicí svorek chráněných proti korozi vhodným nátěrem. Přechody zemnících pásku ze země do betonu budou chráněny proti korozi vhodným nátěrem. Dílo bude provedeno v souladu s právními předpisy a platnými ČSN. | [15 empty] | P | 3
72 | K | 210204011-R.1 | Stranové vyvěšení sloupu VO | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74123825
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 3
| D | 23-M | Potrubí a armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 230170005 | Zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350 | sada | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1224482247
| VV |  | 19+2+12+5+4+5+5+1+1 "DN300 |  | 54 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 230170015 | Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350, včet. vodotěsnosti šachet | m | 1154.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1642367863
| VV |  | 1154,8 "DN300 |  | 1154.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 359901211.1 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 1154.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -327308283
| P |  | Poznámka k položce: Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1154,8 "DN300 |  | 1154.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 230220031-R | D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou ( chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení) | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774541301
| P |  | Poznámka k položce: _KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL A STL V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na kanalizačních přípojkách) a stávajícího plynovodu, kde nelze dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm, minimálně však 150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající ocelové potrubí plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. V případě PE potrubí plynovodu se plynovod dodatečně opatří PE chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a čichačkou s poklopem; _včet.zemních prací (ruční výkop), rozpojení a spojení plynovodu, obsypu pískem a zásypu se zhutněním, uvedením povrchu do původního stavu; Pozn.: počet určen odborným odhadem cca 1sada na 1 km navrhované trasy. | [15 empty] | P | 3

## TZ 01_KP - Splašková vnit...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {06ce6ba0-91ec-443f-856a-6ca866c2190d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 01 - Splašková vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 01_KP - Splašková vnitřní kanalizace - kanalizační přípojky
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00844853
|  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ00844853
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 01 - Splašková vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 01_KP - Splašková vnitřní kanalizace - kanalizační přípojky
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 01 - Splašková vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 01_KP - Splašková vnitřní kanalizace - kanalizační přípojky
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 8711-R150 | D+M Kanalizační přípojky - materiál hrdlové kanalizační potrubí DN150 z PVC-U KG SN8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401; | m | 341.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015429540
| P |  | Poznámka k položce: _Napojení na kanalizaci přímo do vstupních šachet nebo mezi vstupními šachtami pomocí odboček; _včet. ke každé přípojce jednoosá tvarovka pro případné vyrovnání směru a sklonu (1ks/ přípojku) a přechodový kus na materiál přípojky stávající napojované části ( např. plast, kamenina, beton); _včet. všech ostatních tvarovek ( armatur) a ostatních materiálů nutných pro zřízení a napojení kanalizačních přípojek; _včet.obsypu reviz.šachet hutněným štěrkopískem; _včet. zemních prací - výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, odvoz přebytečné zeminy na skládku, lože pod potrubí a šachty, obsyp, zásyp a uvedení veškerých dotčených ploch do původního stavu, čerpání podzemní vody, popř. převádění odpadních vod po dobu výstavby; _Kanalizační přípojky: Součásti stavby je výstavba kanalizačních přípojek umístěných na veřejně přístupném prostranství. Jako materiál kanalizačních přípojek je navrženo hrdlové kanalizační potrubí z PVC-U KG SN 8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401, profil DN 150. Přípojky napojené pomocí odbočných tvarovek mimo šachty budou ukončeny přepojením na stávající přípojku ve zpevněných plochách u vývodu z budovy, v nezpevněných plochách cca 1 m za plochou zpevněnou. V případě kanalizační přípojky KP 58 budou na trase umístěny dvě plastové revizní šachy z PP DN 400. Revizní šachty z PP vnitřního průměru 400 mm budou s nastavitelnými hrdly ±7,5°. Šachta bude vybavena teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem bez odvětrání pro zatížení tř. B125-D400. Šachty a potrubí budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-8 mm (max. zrnitost 15 mm) hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. Uložení potrubí kanalizačních přípojek je navrženo do otevřené pažené rýhy. Součástí výstavby přípojek je výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, zajištění podzemních sítí technického vybavení, uložení potrubí, obsyp a zásyp rýhy, odvoz přebytečné zeminy na skládku a uvedení dotčených ploch do původního stavu, převádění odpadních vod po dobu výstavby, popř. čerpání vody z výkopu. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (341,1)*1,0*3,0 "(dl. přípojek)*š.výkopu*prům.hl.=celková kubatura v m3 |  | 1023.3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1023.3 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 341,1 "dl. přípojek |  | 341.1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 8944116-R400 | D+M Revizní plast.šachta - materiál PP DN400mm s D+M litin.poklopem pro zatížení dle umístění tř.B125-D400; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727151658
| P |  | Poznámka k položce: _Přípojky napojené pomocí odbočných tvarovek mimo šachty budou ukončeny přepojením na stávající přípojku ve zpevněných plochách u vývodu z budovy, v nezpevněných plochách cca 1 m za plochou zpevněnou. V případě kanalizační přípojky KP 58 budou na trase umístěny dvě plastové revizní šachy z PP DN 400. Revizní šachty z PP vnitřního průměru 400 mm budou s nastavitelnými hrdly ±7,5°. Šachta bude vybavena teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem bez odvětrání pro zatížení tř. B125-D400. Šachty a potrubí budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-8 mm (max. zrnitost 15 mm) hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. | [15 empty] | P | 1

## TZ 02_DK - Dešťová vnitřn...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {df34d054-b313-49c6-b598-30052406566e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 02_DVK - Dešťová vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 02_DK - Dešťová vnitřní kanalizace
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00844853
|  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ00844853
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 02_DVK - Dešťová vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 02_DK - Dešťová vnitřní kanalizace
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 23-M - Potrubí a armatury | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 02_DVK - Dešťová vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 02_DK - Dešťová vnitřní kanalizace
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14007.5913 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14007.5913 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13783.0632 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min (předpokládané množství 7-10 l/s); včet.D+M Propojovacích hadic DN100 - Přečerpávání splaškových vod z nejbližší šachty před úsekem do nejbližší již zrekonstruované šachty; | hod | 6480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.2592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1841167098
| P |  | Poznámka k položce: _Nakládání se splaškovými vodami během výstavby: Dešťové vody budou přečerpávány z nejbližší šachty před úsekem ve kterém budou probíhat stavební práce do nejbližší šachty již zrekonstruované kanalizace. Rekonstrukce dešťové kanalizace bude probíhat v bezdeštném období. Technické zabezpečení čerpacího místa: • ponorné čerpadlo ovládané hladinovým spínačem. Předpokládáme použití kalového čerpadla o výkonu Qč=7-10 l/s, dopravní výška čerpadla min. 6,0 m. • tlaková hadice pro dopravu šplaškové vody; • staveništní přípojka NN s rozvaděčem. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24*270 "počet hodin za 1den*počet dní |  | 6480 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min (předpoklád.množství 7-10 l/s); včet.D+M Propojovacích hadic DN100 - Přečerpávání splaškových vod z nejbližší šachty před úsekem do nejbližší již zrekonstruované šachty; | den | 270 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46244857
| P |  | Poznámka k položce: _Nakládání se splaškovými vodami během výstavby: Dešťové vody budou přečerpávány z nejbližší šachty před úsekem ve kterém budou probíhat stavební práce do nejbližší šachty již zrekonstruované kanalizace. Rekonstrukce dešťové kanalizace bude probíhat v bezdeštném období. Technické zabezpečení čerpacího místa: • ponorné čerpadlo ovládané hladinovým spínačem. Předpokládáme použití kalového čerpadla o výkonu Qč=7-10 l/s, dopravní výška čerpadla min. 6,0 m. • tlaková hadice pro dopravu šplaškové vody; • staveništní přípojka NN s rozvaděčem. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 270 "počet dní |  | 270 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hr | 1328 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.05312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928507773
| VV |  | 166*8 "počet dní*počet hodin za den |  | 1328 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 166 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -449353184
| VV |  | (1678,8-11,5-12,0)/10 "(dl)/úsek za 1 den |  | 165.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 165.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166 |  | 166 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; | m | 65.21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.56602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737092611
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN do 200 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 26*1,435 "počet*š_DN300 |  | 37.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,550 "počet*š_DN400 |  | 27.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; | m | 23.765 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.30158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935756034
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN přes 200 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9*1,435 "počet*š_DN300 |  | 12.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1,550 "počet*š_DN400 |  | 10.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.765 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; | m | 70.415 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 2.5983 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733068896
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 25*1,435 "počet*š_DN300 |  | 35.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,550 "počet*š_DN400 |  | 27.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,660 "počet*š_DN500 |  | 6.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.415 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení vykopávky ručně v blízkosti podzemního vedení a inženýrských sítí - Křížení plynovodní potrubí a Souběhy se stavájícími inženýrskými sítěmi | m3 | 2476.622 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934826310
| VV |  | 1*(1,550*1,032*1,532) "počet*(š.*dl.*v.)_DN400 |  | 2.451 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(1,435*1,040*1,540) "počet*(š.*dl.*v.)_DN300 |  | 2.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*(1,435*1,050*1,550) "počet*(š.*dl.*v.)_DN300 |  | 21.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(1,550*1,050*1,550) "počet*(š.*dl.*v.)_DN400 |  | 10.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(1,435*1,150*1,150) "počet*(š.*dl.*v.)_DN300 |  | 1.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(1,435*1,160*1,160) "počet*(š.*dl.*v.)_DN300 |  | 1.931 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.688 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,9*1,435*4,8 "dl*š*v_Vodovod |  | 419.479 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,9*1,350*3,3 "dl*š*v_Vodovod |  | 93.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,235*2,1 "dl*š*v_Vodovod |  | 24.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,3*1,435*5,5 "dl*š*v_Vodovod |  | 302.283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,3*1,550*3,9 "dl*š*v_Vodovod |  | 334.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,8*1,235*3,4 "dl*š*v_Vodovod |  | 297.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*1,235*2,3 "dl*š*v_Vodovod |  | 36.927 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,3*1,350*3,2 "dl*š*v_Souběh St.NN podz. |  | 104.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,4*1,550*6,1 "dl*š*v_Souběh St.NN podz. |  | 277.977 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,7*1,435*3,8 "dl*š*v_Souběh St.NN podz. |  | 123.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*1,550*4,0 "dl*š*v_Souběh St.NN podz. |  | 63.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*1,235*3,1 "dl*š*v_Souběh St.NN podz. |  | 18.377 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0*1,235*2,2 "dl*š*v_Souběh St.NN podz. |  | 48.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,7*1,235*2,0 "dl*š*v_Souběh St.NN podz. |  | 48.659 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,4*1,550*6,3 "dl*š*v_Plynovod |  | 160.146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*1,235*2,4 "dl*š*v_Plynovod |  | 37.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*1,435*5,7 "dl*š*v_Data |  | 45.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2436.934 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2476.622 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 3686.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932524993
| VV |  | (32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*6,0 "(dl)*š_DN300 |  | 1101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*6,0 "(dl)*š_DN300 |  | 1993.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*6,0 "(dl)*š_DN400 |  | 591.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3686.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132154207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 | m3 | 4296.908 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368422887
| VV |  | (1166,9)*1,435*4,250 "(dl.)*š.*prům.v._DN300 |  | 7116.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550*4,900 "(dl.)*š.*prům.v._DN400 |  | 3452.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660*6,850 "(dl.)*š.*prům.v._DN500 |  | 384.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10953.658 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10742,269*0,40 "m3*koef. % z výkopu |  | 4296.908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132254207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 | m3 | 4296.908 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567957586
| VV |  | (1166,9)*1,435*4,250 "(dl.)*š.*prům.v._DN300 |  | 7116.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550*4,900 "(dl.)*š.*prům.v._DN400 |  | 3452.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660*6,850 "(dl.)*š.*prům.v._DN500 |  | 384.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10953.658 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10742,269*0,40 "m3*koef. % z výkopu |  | 4296.908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132354207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 | m3 | 2148.454 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830462168
| VV |  | (1166,9)*1,435*4,250 "(dl.)*š.*prům.v._DN300 |  | 7116.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550*4,900 "(dl.)*š.*prům.v._DN400 |  | 3452.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660*6,850 "(dl.)*š.*prům.v._DN500 |  | 384.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10953.658 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10742,269*0,20 "m3*koef. % z výkopu |  | 2148.454 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 1417041-R | Startovací a Koncové jámy - zemní práce, zajištění stavební jámy vč. rozepření, vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby - Bezvýkopová technologie; | m3 | 268.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385460208
| P |  | Poznámka k položce: _Bezvýkopová technologie v úseku stoky D-1, SP4 - ŠD5: Startovací jáma bude o půdorysných rozměrech cca 5,0 x 3,0 m, koncová jáma cca 3,0 x 3,0 m. Výkopy pro šachty budou prováděny technologií kluznicového pažení. Dno startovací šachty bude po celou dobu realizace upraveno hutněným štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm, silničními panely a studniční skruží  0,8m, v dolní části bude vybudována opěrná stěna. Dno koncové šachty bude upraveno štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm. Po dobu realizace šachet je nutno počítat s možnými přítoky podzemní i srážkové vody do výkopu a tuto vodu dle potřeby odčerpávat z výše uvedené studniční skruže. _Bezvýkopová technologie v úseku stoky D-3, SP8 - ŠD7: Startovací jáma bude o půdorysných rozměrech cca 5,0 x 3,0 m, protlak bude ukončen ve výkopu. Dle dostupných ale neověřených podkladů, vede v těsné blízkosti šachty SP8 kabel NN vedení. Z toho důvodu bude startovací jáma umístěna až za tento kabel. Tento protlak je nutné zhotovit dříve než stoku D-3-3 jelikož startovací jáma zasahuje do umístění šachty ŠD1. Výkopy pro šachty budou prováděny technologií kluznicového pažení. Dno startovací šachty bude po celou dobu realizace upraveno hutněným štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm, silničními panely a studniční skruží  0,8m, v dolní části bude vybudována opěrná stěna. Dno koncové šachty bude upraveno štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm. Po dobu realizace šachet je nutno počítat s možnými přítoky podzemní i srážkové vody do výkopu a tuto vodu dle potřeby odčerpávat z výše uvedené studniční skruže. _včet. veškerých zemních prací nutných pro zřízení jam - s odstraněním stáv. povrchů a jejch obnovou dle navrhovaných skladeb povrchů ( např. komunikace, chodníky, volný terén); včet. přemístění a odvozu původních výkopových materiálů na skládku a skládkovného; včet. zřízení nového lože, obsypů a zásypů; _včet. ztížených výkopů ( včet. výkopů ručním nářadím) a zajištění křížení se stávajícími inženýr. sítěmi; _před pádem osob bude prostor jam chráněn bezpečnostním zábradlím; _vstup do jam zajištěn provizor. ocel. žebříkem; _veškeré trasy a místa kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi budou v předstihu vytýčeny, trasa ověřena kopanými sondami, následně kabely obnaženy a uloženy do plastových chrániček (žlabů) nebo opatřeny bedněním po celou dobu provádění stavebních prací. Kabely budou ve výkopu v celé délce podepřeny. Obnažené kabely budou zapískovány do výše 200 mm (chráničky min. 150 mm), nad obsyp uložena výstražná fólie. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*(5,0*3,0*7,09) "počet*(dl*š*v)_Startovací jáma_Protlak pod vrátnicí stoky D-1, úsek SP4 - SD5 |  | 106.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,0*3,0*6,88) "počet*(dl*š*v)_Koncová jáma_Protlak pod vrátnicí stoky D-1, úsek SP4 - SD5 |  | 61.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 168.27 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(5,0*3,0*6,67) "počet*(dl*š*v)_Startovací jáma_Křížení koridoru stoky D-3, úsek ŠD7 - SP8 |  | 100.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 100.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 268.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 141721224-R | Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 560 do 670 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 - Bezvýkopová technologie; | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090371519
| P | Poznámka k položce: _včet. Kluzná injektáž (u ocel. chraniček) _D.7.a.9 Bezvýkopová technologie v úseku stoky D-1, SP4 - ŠD5: Úsek stoky D-1 od SP4 po ŠD5 bude proveden za použití bezvýkopové technologie. Propojení je navrženo zatláčením do ocelové chráničky DN 600 mm, např. tlačnými hydraulickými soupravami s postupným odtěžováním zeminy podávacími šneky. Délka chráničky je cca 12 m, sklon 9,21 ‰. Délka zatlačeného úseku bude 11,0 m. Průměrné krytí cca 3,4 m. Po zatlačení ocelové chráničky bude dovnitř zataženo hrdlové polypropylenové potrubí DN 400. Poloha potrubí a zajištění proti vztlaku výplňového materiálu bude provedeno pomocí distančních vymezovacích objímek výšky 100 mm. Po osazení potrubí a jeho fixaci bude provedeno postupné zaplavení volného prostoru cementopopílkem CPS – 2. Injektáž bude prováděna postupně po částech, min. ve dvou etapách po polovinách profilu. Před zaplavením mezikruží bude polypropylenové potrubí naplněno vodou a čela vyplňovaného úseku se „uzavřou“ např. PUR pěnou (alt. bedněním s dotěsněním PUR pěnou, zazděním) a vynechají se kontrolní vývody, min 2 ks/úsek mimo plavící trubky. V průběhu vyplňování se kontrolní vývody budou postupně uzavírat. Celý úsek bude tvořit jeden dilatační celek. Zkouška vodotěsnosti bude provedena v souladu s ČSN před vyplněním mezikruží. _Bezvýkopová technologie v úseku stoky D-3, SP8 - ŠD7: Úsek stoky D-3 od SP8 do výkopu bude proveden za použití bezvýkopové technologie. Propojení je navrženo zatláčením do ocelové chráničky DN 600 mm, např. tlačnými hydraulickými soupravami s postupným odtěžováním zeminy podávacími šneky. Délka chráničky je cca 8,5 m, sklon 7,42 ‰. Délka zatlačeného úseku bude 8,0 m. Průměrné krytí cca 6,14 m. Tento protlak je nutné zhotovit dříve než stoku D-3-3 jelikož startovací jáma zasahuje do umístění šachty ŠD1. Po zatlačení ocelové chráničky bude dovnitř zataženo hrdlové polypropylenové potrubí DN 400. Poloha potrubí a zajištění proti vztlaku výplňového materiálu bude provedeno pomocí distančních vymezovacích objímek výšky 100 mm. Po osazení potrubí a jeho fixaci bude provedeno postupné zaplavení volného prostoru cementopopílkem CPS – 2. Injektáž bude prováděna postupně po částech, min. ve dvou etapách po polovinách profilu. Před zaplavením mezikruží bude polypropylenové potrubí naplněno vodou a čela vyplňovaného úseku se „uzavřou“ např. PUR pěnou (alt. bedněním s dotěsněním PUR pěnou, zazděním) a vynechají se kontrolní vývody, min 2 ks/úsek mimo plavící trubky. V průběhu vyplňování se kontrolní vývody budou postupně uzavírat. Celý úsek bude tvořit jeden dilatační celek. Zkouška vodotěsnosti bude provedena v souladu s ČSN před vyplněním mezikruží. | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 12,0 "m_Protlak pod vrátnicí stoky D-1, úsek SP4 - SD5 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0 "m_Křížení koridoru stoky D-3, úsek ŠD7 - SP8 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 14033244-R | ocelová chránička - trubka ocelová bezešvá hladká DN 600 mm - Bezvýkopová technologie | m | 25.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12777 | 3.2581 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871559228
| P |  | Poznámka k položce: _včet. Kluzná injektáž (u ocel. chraniček) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 13,0 "m_Protlak pod vrátnicí stoky D-1, úsek SP4 - SD5 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5 "m_Křížení koridoru stoky D-3, úsek ŠD7 - SP8 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 871390420.1 | Příplatek za zasunutí potrubí do ochranné konstrukce chráničky - Bezvýkopová technologie | m | 25.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143724806
| VV |  | 13,0 "m_Protlak pod vrátnicí stoky D-1, úsek SP4 - SD5 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5 "m_Křížení koridoru stoky D-3, úsek ŠD7 - SP8 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 141704-R.2 | Uložení a doplňkové konstrukce, včet. kluzných vymezovacích objímek ( utěsnění konců chráničky specifikováno níže) - Bezvýkopová technologie | sada | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869413690
| VV |  | 1 "sada_Protlak pod vrátnicí stoky D-1, úsek SP4 - SD5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "sada_Křížení koridoru stoky D-3, úsek ŠD7 - SP8 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 899910211 | Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m; Zafoukání mezikruží cementopopílkovou suspenzí - Bezvýkopová technologie | m3 | 3.768 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.5298 | 5.7645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350110482
| VV |  | 12,0*(3,14*0,300*0,300) "dl.*obsah_Protlak pod vrátnicí stoky D-1, úsek SP4 - SD5 |  | 3.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -12,0*(3,14*0,200*0,200) "dl.*obsah_Protlak pod vrátnicí stoky D-1, úsek SP4 - SD5 |  | -1.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*(3,14*0,300*0,300) "dl.*obsah_Křížení koridoru stoky D-3, úsek ŠD7 - SP8 |  | 3.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -12,0*(3,14*0,200*0,200) "dl.*obsah_Křížení koridoru stoky D-3, úsek ŠD7 - SP8 |  | -1.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.768 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 899913166 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 400 x 600 - Bezvýkopová technologie | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.01248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439944356
| VV |  | 1*2 "počet*2ks pro jednu chráničku_Protlak pod vrátnicí stoky D-1, úsek SP4 - SD5 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 "počet*2ks pro jednu chráničku_Křížení koridoru stoky D-3, úsek ŠD7 - SP8 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 4512.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 9.0696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183637304
| VV |  | 2*(42,97+30,14+68,21+39,15+66,28+29,41+3,61+17,0+49,14+79,83+21,53+88,8+95,97)*3,000 "2strany*(dl.)*prům.v._DN300_Pažení do hl. 4,0m |  | 3792.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(8,4+88,9)*3,700 "2strany*(dl.)*prům.v._DN400_Pažení do hl. 4,0m |  | 720.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4512.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 4512.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1918439870
22 | K | 151811142-R | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 7 m š přes 1,2 do 2,5 m - Kluznicové pažení nad hl. 4,0 m | m2 | 7502.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 4.7268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1543781497
| VV |  | 2*(1166,9)*4,250 "2strany*(dl.)*prům.v._DN300 |  | 9918.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(42,97+30,14+68,21+39,15+66,28+29,41+3,61+17,0+49,14+79,83+21,53+88,8+95,97)*4,250 "2strany*(dl.)*prům.v._DN300_Pažení do hl. 4,0m |  | -5372.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(478,1-11,5-12,0)*4,900 "2strany*(dl.)*prům.v._DN400 |  | 4455.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(8,4+88,9)*4,900 "2strany*(dl.)*prům.v._DN400_Pažení do hl. 4,0m |  | -953.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(33,8)*6,850 "2strany*(dl.)*prům.v._DN500 |  | 463.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8510.91 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(14,0)*(3,25) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory (viz.TZ01) |  | -91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(6,0+14,0)*(6,5) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory (viz.TZ01) |  | -260 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(16,0+16,0)*(6,5) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory (viz.TZ01) |  | -416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(12,0)*(6,5) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory (viz.TZ01) |  | -156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(5,0)*(2,5) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory (viz.TZ01) |  | -25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(7,5)*(4,0) "2strany*(dl)*(v)_Souběh s Mikrozápory (viz.TZ01) |  | -60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -1008 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7502.91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 151811242-R | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 7 m š přes 1,2 do 2,5 m - Kluznicové pažení nad hl. 4,0 m | m2 | 7502.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -628325111
24 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m | m3 | 8593.815 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886488150
| VV |  | 10742,269*0,80 "m3*koef. % z výkopu |  | 8593.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m | m3 | 2148.454 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624349443
| VV |  | 10742,269*0,20 "m3*koef. % z výkopu |  | 2148.454 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 6160.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418721370
| VV |  | (10742,269*0,80)-((8583,053-5540,984)*0,80) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 6160.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1540.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940825607
| VV |  | (10742,269*0,20)-((8583,053-5540,984)*0,20) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 1540.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 6160.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031524685
| VV |  | (10742,269*0,80)-((8583,053-5540,984)*0,80) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 6160.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 1540.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1958625464
| VV |  | (10742,269*0,20)-((8583,053-5540,984)*0,20) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 1540.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 7700.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178958582
| VV |  | (10742,269*0,80)-((8583,053-5540,984)*0,80) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 6160.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6160.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10742,269*0,20)-((8583,053-5540,984)*0,20) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 1540.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1540.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7700.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 14744.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954212679
| VV |  | 7700,200*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 14744.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8583.053 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975031158
| VV |  | (1166,9)*1,435*(4,250-0,935) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | 5550.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550*(4,900-1,050) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN400 |  | 2712.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660*(6,850-1,160) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN500 |  | 319.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8583.053 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63, vč. dopravy | t | 10609.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 10609.71 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163688723
| VV |  | (1166,9)*1,435*(4,250-0,935) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | 5550.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*1,435*(4,250-0,935) "(dl.Ornice)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | -872.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*1,435*(4,250-0,935) "(dl.Ornice)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | -1580.759 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550*(4,900-1,050) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN400 |  | 2712.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*1,550*(4,900-1,050) "(dl.Ornice)*š.*(prům.v.)_DN400 |  | -588.396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660*(6,850-1,160) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN500 |  | 319.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5540.984 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5540,984*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 10609.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - (včet. Obsypu Křížení teplovodu 2x DN500 mezi RŠ3 až ŠD4 stoka D-3-2 u DN400) | m3 | 1643.134 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718272252
| VV |  | (1166,9)*1,435*(0,3+0,335) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | 1063.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550*(0,3+0,450) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN400 |  | 528.473 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660*(0,3+0,560) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN500 |  | 48.253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1640.034 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0)*1,550*1,000 "(dl)*š*hl_Obsyp Křížení teplovodu 2x DN500 mezi RŠ3 až ŠD4 stoka D-3-2 u DN400 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1643.134 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 58337302 | obsyp zrnitá nesoudržná zemina (drcené kamenivo, např. štěrkopísek) frakce 0-16 mm, vč. dopravy | t | 3140.288 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 3140.288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2035364578
| VV |  | (1166,9)*1,435*(0,3+0,335) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | 1063.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550*(0,3+0,450) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN400 |  | 528.473 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660*(0,3+0,560) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN500 |  | 48.253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1640.034 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1640,034*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 3140.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 58337310 | zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy - (včet. Obsypu Křížení teplovodu 2x DN500 mezi RŠ3 až ŠD4 stoka D-3-2 u DN400) | t | 5.936 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 5.936 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668352965
| VV |  | (2,0)*1,550*1,000 "(dl)*š*hl_Obsyp Křížení teplovodu 2x DN500 mezi RŠ3 až ŠD4 stoka D-3-2 u DN400 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,100*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 5.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 167151112.1 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 - Mezideponie | m3 | 10226.187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725814093
| VV |  | (8583,053-5540,984) "(Zásyp-Zásyp materiál)_Zásyp z mezideponie_ZPĚT |  | 3042.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nakládání pro ZÁSYP NA MEZIDEPONII "TAM" není počítáno z důvodu okamžitého nakládání přímo z výkopu (tzn. Nakládání je v rámci pol. Hloubení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3042.069 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5540,984 "m3_Materiál Zásypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 5540.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1640,034+3,100 "m3_Materiál Obsypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 1643.134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7184.118 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10226.187 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 162551108 | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - Mezideponie | m3 | 10226.187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029513294
| VV |  | (8583,053-5540,984) "(Zásyp-Zásyp materiál)_Zásyp z mezideponie_ZPĚT |  | 3042.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nakládání pro ZÁSYP NA MEZIDEPONII "TAM" není počítáno z důvodu okamžitého nakládání přímo z výkopu (tzn. Nakládání je v rámci pol. Hloubení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3042.069 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5540,984 "m3_Materiál Zásypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 5540.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1640,034+3,100 "m3_Materiál Obsypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 1643.134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7184.118 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10226.187 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 167102111 | Nakládání ornice ze skládky | m2 | 3686.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1595545405
| VV |  | (32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*6,0 "(dl)*š_DN300 |  | 1101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*6,0 "(dl)*š_DN300 |  | 1993.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*6,0 "(dl)*š_DN400 |  | 591.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3686.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 3686.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161862615
| VV |  | (32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*6,0 "(dl)*š_DN300 |  | 1101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*6,0 "(dl)*š_DN300 |  | 1993.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*6,0 "(dl)*š_DN400 |  | 591.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3686.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 3686.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536680596
| VV |  | (32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*6,0 "(dl)*š_DN300 |  | 1101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*6,0 "(dl)*š_DN300 |  | 1993.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*6,0 "(dl)*š_DN400 |  | 591.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3686.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 110.592 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.11059 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446196523
| VV |  | 3686,400*0,03 "m2*hmot.na m2 |  | 110.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 043134000-R | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;prováděny po vzdál.min.30m,a to vždy nejméně ve čtyřech úrovních-v úrovni zákl.spáry,obsypu,zásypu potrubí,v úrovni silnič.pláně;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002739167
| P |  | Poznámka k položce: _Před zásypem výkopu bude přizván zástupce pronajímatele, který provede kontrolu hloubky uložení zařízení ve vozovce. V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude prováděna v krajských komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele po úsecích cca 30m zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle příslušných ČSN 73 6121 až 73 6126. Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) - Rostlá základová spára 10 MPa - Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím 15 MPa - Zásypová zóna 30 MPa - Aktivní zóna + zemní pláň místní komunikace 40 MPa - Aktivní zóna + zemní pláň krajské komunikace 50 MPa O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1678,8/30,0 "celk.dl./dl.1 úsek po cca 30,0m |  | 55.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 55.96 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56 "kus |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4307 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 451584111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z nesoudržné zeminy, z kameniva drobného drceného frakce 0-16 mm | m3 | 365.286 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366469658
| VV |  | (1166,9)*1,435*0,150 "(dl.)*š.*tl._DN300 |  | 251.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550*0,150 "(dl.)*š.*tl._DN400 |  | 105.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660*0,150 "(dl.)*š.*tl._DN500 |  | 8.416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 365.286 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 3044.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 1.4307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713770510
| VV |  | (1166,9)*1,435 "(dl.)*š._DN300 |  | 1674.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550 "(dl.)*š._DN400 |  | 704.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660 "(dl.)*š._DN500 |  | 56.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2435.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2435,240*1,00 "dl*rozsah 100% z celkové délky |  | 2435.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2435,240*1,25 "m2*koef.přesahy |  | 3044.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy frakce 11-22 mm, v případě větších přítoků 32-63 mm (frakce 50% / 50%; dle velikosti přítoku podzemní vody) | m3 | 365.286 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -24007804
| VV |  | (1166,9)*1,435*(0,150) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN300 |  | 251.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550*(0,150) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN400 |  | 105.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660*(0,150) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN400 |  | 8.416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 365.286 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 365,286*1,00 "dl*rozsah 100% z celkové délky |  | 365.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 223.0974 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 242111111 | Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 500 ( možnost několikanásobného využití); | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191778748
| P |  | Poznámka k položce: _Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí čerpacích jímek z trubky DN 500 se štěrbinovou perforací obalenou filtrační geotextílií 200g/m2, které budou budovány vždy před zahájením výkopových prací v trase rýhy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1678,8-11,5-12,0)/(50*3) |  | 11.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.035 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,00 "kus*rozsah 100% z celkové délky |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 "kus |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm | m | 1655.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524391501
| VV |  | 1678,8-11,5-12,0 |  | 1655.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1655.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1655,300*1,00 "dl*rozsah 100% z celkové délky |  | 1655.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 28610458 | trubka drenážní PVC DN 100 | m | 1655.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.79454 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 913637868
50 | K | 871370420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného nebo žebrovaného SN 12 z polypropylenu DN 300 | m | 1166.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.023338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942009519
51 | M | 28617269 | kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN300 PP (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 (335/300 (DN/ID 500)) tl. zákl. stěny 4,0 mm; kruh. tuhost SN12, PN1; s hrdly těsněnými gumovými kroužky | m | 1184.404 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00484 | 5.7325 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546625274
| VV |  | 1166,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1184.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 871390420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného nebo žebrovaného SN 12 z polypropylenu DN 400 | m | 478.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.014343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744368647
53 | M | 28617270 | kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN400 PP (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 (450/400 (DN/ID 500)) tl. zákl. stěny 5,0 mm; kruh. tuhost SN12, PN1; s hrdly těsněnými gumovými kroužky | m | 485.272 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00819 | 3.9744 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421533117
| VV |  | 478,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 485.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 871420420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného nebo žebrovaného SN 12 z polypropylenu DN 500 | m | 33.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.001014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371960798
55 | M | 28617271 | kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN500 PP (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 (560/500 (DN/ID 500)) tl. zákl. stěny 5,0 mm; kruh. tuhost SN12, PN1; s hrdly těsněnými gumovými kroužky | m | 34.307 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01319 | 0.45251 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356304757
| VV |  | 33,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.307 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 8944111-R1 | D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, (hl. dna cca 4,60m), vnitřní průměr 1000 mm, typ Q.1 ČSN EN 1917, z betonu C40/50-XA2, tl.stěny 120mm, nástupnice a žlab šacht. dna v provedení beton; | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.0305 | 162.44 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729000438
| P |  | Poznámka k položce: _Na trase kanalizace jsou pro možnost revize a čistění navrženy betonové vodotěsné prefabrikované šachty DN 1000 typ Q1 (odpovídá již neplatné DIN 4034.1) s tloušťkou stěny prefabrikátu 120 mm. Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a žlab šachtového dna, bude v provedení beton. Ve skružích šachet jsou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 40/50 se stupněm vlivu prostředí XA2. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem. Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Poklopy na šachtách jsou navrženy litinové s betonovou výplní, BEGU bez odvětrání, pro zatížení dle umístění tř. A 15–D 400 s tlumící vložkou v komunikacích. Pracovní spáry budou utěsněny za použití bentonitových bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou. U prefabrikovaných šachet budou max. 3 vyrovnávací prstence. Mezi rámem poklopu a vyrovnávacím prstencem musí být min. 2 cm vysoké maltové spojení s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty. V rámci stavby bude provedeno konečné osazení kanalizačních poklopů na niveletu komunikací a zpevněných ploch. | [15 empty] | P | 2
57 | K | 8944111-R2 | D+M Spadiště kanalizační, prefabrikovaná, (hl. dna cca 5,29m), vnitřní průměr 1000 mm, z betonu C40/50-XA2, tl.stěny 135mm, nástupnice a žlab šacht. dna v provedení čedič; | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.0305 | 16.244 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753502023
| P |  | Poznámka k položce: _Pro překonání výškových rozdílů jsou na trase kanalizace navrženy spadiště vnitřního průměru 1000 mm. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných betonových dílců (včetně dna) z betonu pevnostní třídy min. C 40/50, se stupněm vlivu prostředí XA2. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem. Nástupnice a žlab šachtového dna bude v provedení čedič. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Na upravené dno výkopové jámy se provede zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na podsypu bude provedena podkladní betonová deska C 12/15 tl. 100 mm. Na podkladní betonovou desku se uloží jednotlivé šachtové dílce včetně obtoku, který se obetonuje prostým betonem C16/20. Po dokončení betonáže se osadí zbylé prefabrikované dílce a litinové poklopy s betonovou výplní, typ BEGU, pro zatížení dle umístění tř. A 15–D 400 s tlumící vložkou v komunikacích. Pracovní spáry budou utěsněny za použití bentonitových bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou. U prefabrikovaných šachet budou max. 3 vyrovnávací prstence. Mezi rámem poklopu a vyrovnávacím prstencem musí být min. 2 cm vysoké maltové spojení s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty. V rámci stavby bude provedeno konečné osazení kanalizačních poklopů na niveletu komunikací a zpevněných ploch. Při napojení potrubí do šachty ve sklonu větším než 15 % bude toto napojení obetonováno z důvodu dosažení těsnosti spoje. | [15 empty] | P | 2
58 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15 - D400, E600; | kus | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 19.3433 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402593127
| P |  | Poznámka k položce: _včet. stabilizace konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím rychletuhnoucí maltou | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 83 |  | 83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | BET.ZBKGD400TBO | Rám+víko poklopu, třída zatížení A15 - D400, bez odvětrávání, s tlumící vložkou | kus | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.158 | 14.062 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169397865
60 | K | 8944116-R600 | D+M Revizní plast.šachta - materiál PP DN600mm s D+M litin.poklopem pro zatížení dle umístění tř.B125-D400; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945838678
| P |  | Poznámka k položce: _Přípojky napojené pomocí odbočných tvarovek mimo šachty budou ukončené plastovou revizní šachtou z PP DN/ID 600 mm umístěnou dle možností prostorového uspořádání na hranici soukromých pozemků (obvykle u oplocení). Revizní šachty z PP vnitřního průměru 600 mm budou s nastavitelnými hrdly ±7,5°. Šachta bude vybavena teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem bez odvětrání pro zatížení tř. B125-D400. Šachty a potrubí budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-8 mm (max. zrnitost 15 mm) hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. | [15 empty] | P | 2
61 | K | 721171918-R | D+M Přepojení stávající vnitřní dešťové kanalizace (potrubí DN 300 do objektů šachet) - Přepojení stávajících kanalizačních stok ve spadišťové šachtě SP14 stoka D-3 a v šachtě ŠD2 stoka D-2; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00775 | 0.0155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -943371333
| P |  | Poznámka k položce: _Přepojení stávajících stok: Stávající stoky budou přepojeny např. pomocí BI-adaptéru DN dle profilu napojované stoky. PP DN 300 – 2 ks spojek a 2 m potrubí | [15 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 226.558 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231892141
| VV |  | 14009,366-13782,808 "Hmotnost Celkem-Hmotnost Zemní práce |  | 226.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 210204011-R | D+M Přeložení stávajících sloupů VO; včet. Demontáže; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1856968606
| P |  | Poznámka k položce: _PŘELOŽENÍ SLOUPU VO: V rámci stavby dojde k přeložení celkem čtyř sloupů veřejného osvětlení. Před demontáží sloupu bude na místě prověřen aktuální stav sloupu VO a typ kabeláže pro přívod el. energie. Na základě průzkumu bude zvolena vhodná kabeláž a spojovací materiál, který bude použit pro zapojení VO na novém místě. Každý spoj v zemi bude proveden dvojicí svorek chráněných proti korozi vhodným nátěrem. Pokud bude nutné po dobu výstavby kanalizace, aby daný sloup VO byl mimo provoz, bude zajištěna funkčnost ostatních sloupů VO. Sloup bude uložen v betonovém základu 0,6×0,6m, hloubky 1,5m. Pro přeložku se uvažuje 0,6 m široký a 1,5 m hluboký výkop. Délka výkopu bude pro sloup 6: cca 3,0 m. Zemnící pásek bude veden ve společném výkopu s napájecím kabelem a bude uložen v zemině min. 150mm pod kabelem. Zemnící pásek se propojí se stávajícím uzemněním. Připojení se provede páskem FeZn 30×4mm. Každý spoj v zemi bude proveden dvojicí svorek chráněných proti korozi vhodným nátěrem. Přechody zemnících pásku ze země do betonu budou chráněny proti korozi vhodným nátěrem. Dílo bude provedeno v souladu s právními předpisy a platnými ČSN. | [15 empty] | P | 3
64 | K | 210204011-R.1 | Stranové vyvěšení sloupu VO | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595221416
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 3
| D | 23-M | Potrubí a armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 230170005 | Zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350 | sada | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -313713926
| VV |  | 3+4+5+2+5+2+2+1+6+3+11+2+1+3+3+4+1+5 "DN300 |  | 63 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 230170006 | Zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 350 do 500 | sada | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1205576036
| VV |  | 4+10+5+4 "DN400 |  | 23 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "DN500 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 230170015 | Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350, včet. vodotěsnosti šachet | m | 1166.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 480829265
| VV |  | 1166,9 "DN300 |  | 1166.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 230170016 | Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 350 do 500, včet. vodotěsnosti šachet | m | 511.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1977876504
| VV |  | 478,1 "DN400 |  | 478.1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,8 "DN500 |  | 33.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 511.9 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 359901211.1 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 1678.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746761786
| P |  | Poznámka k položce: Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1166,9 "DN300 |  | 1166.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 478,1 "DN400 |  | 478.1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,8 "DN500 |  | 33.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1678.8 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 230220031-R | D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou ( chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení) | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1305380185
| P |  | Poznámka k položce: _KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL A STL V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na kanalizačních přípojkách) a stávajícího plynovodu, kde nelze dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm, minimálně však 150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající ocelové potrubí plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. V případě PE potrubí plynovodu se plynovod dodatečně opatří PE chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a čichačkou s poklopem; _včet.zemních prací (ruční výkop), rozpojení a spojení plynovodu, obsypu pískem a zásypu se zhutněním, uvedením povrchu do původního stavu; Pozn.: počet určen odborným odhadem cca 1sada na 1 km navrhované trasy. | [15 empty] | P | 3

## TZ 02_KP a UV - Dešťová v...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {29e48f49-f246-439b-b39d-fc8d4fe16765}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 02_DVK - Dešťová vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 02_KP a UV - Dešťová vnitřní kanalizace - kanalizační přípojky a uliční vpusti
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00844853
|  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ00844853
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 02_DVK - Dešťová vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 02_KP a UV - Dešťová vnitřní kanalizace - kanalizační přípojky a uliční vpusti
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 02_DVK - Dešťová vnitřní kanalizace
Úroveň 3:
TZ 02_KP a UV - Dešťová vnitřní kanalizace - kanalizační přípojky a uliční vpusti
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.564 |  | 6 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.564 |  | 6 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 8711-R150 | D+M Kanalizační přípojky a Uliční vpusti - materiál hrdlové kanalizační potrubí DN150 z PVC-U KG SN8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401; | m | 296.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603881521
| P |  | Poznámka k položce: _Napojení na kanalizaci přímo do vstupních šachet nebo mezi vstupními šachtami pomocí odboček; _včet. ke každé přípojce jednoosá tvarovka pro případné vyrovnání směru a sklonu (1ks/ přípojku) a přechodový kus na materiál přípojky stávající napojované části ( např. plast, kamenina, beton); _včet. všech ostatních tvarovek ( armatur) a ostatních materiálů nutných pro zřízení a napojení kanalizačních přípojek; _včet.obsypu reviz.šachet hutněným štěrkopískem; _včet. zemních prací - výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, odvoz přebytečné zeminy na skládku, lože pod potrubí a šachty, obsyp, zásyp a uvedení veškerých dotčených ploch do původního stavu, čerpání podzemní vody, popř. převádění odpadních vod po dobu výstavby; _Kanalizační přípojky: Součásti stavby je výstavba kanalizačních přípojek umístěných na veřejně přístupném prostranství. Jako materiál kanalizačních přípojek je navrženo hrdlové kanalizační potrubí z PVC-U KG SN 8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401, profil DN 150. Přípojky napojené pomocí odbočných tvarovek mimo šachty budou ukončeny přepojením na stávající přípojku ve zpevněných plochách u vývodu z budovy, v nezpevněných plochách cca 1 m za plochou zpevněnou. Potrubí bude umístěno na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Uložení potrubí kanalizačních přípojek je navrženo do otevřené pažené rýhy. Součástí výstavby přípojek je výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, zajištění podzemních sítí technického vybavení, uložení potrubí, obsyp a zásyp rýhy, odvoz přebytečné zeminy na skládku a uvedení dotčených ploch do původního stavu, převádění odpadních vod po dobu výstavby, popř. čerpání vody z výkopu. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (296,9)*1,0*3,0 "(dl. přípojek)*š.výkopu*prům.hl.=celková kubatura v m3 |  | 890.7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 890.7 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 296,9 "dl. přípojek |  | 296.9 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 8711-R200 | D+M Kanalizační přípojky a Uliční vpusti - materiál hrdlové kanalizační potrubí DN200 z PVC-U KG SN8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401; | m | 340.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147651757
| P |  | Poznámka k položce: _Napojení na kanalizaci přímo do vstupních šachet nebo mezi vstupními šachtami pomocí odboček; _včet. ke každé přípojce jednoosá tvarovka pro případné vyrovnání směru a sklonu (1ks/ přípojku) a přechodový kus na materiál přípojky stávající napojované části ( např. plast, kamenina, beton); _včet. všech ostatních tvarovek ( armatur) a ostatních materiálů nutných pro zřízení a napojení kanalizačních přípojek; _včet.obsypu reviz.šachet hutněným štěrkopískem; _včet. zemních prací - výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, odvoz přebytečné zeminy na skládku, lože pod potrubí a šachty, obsyp, zásyp a uvedení veškerých dotčených ploch do původního stavu, čerpání podzemní vody, popř. převádění odpadních vod po dobu výstavby; _Kanalizační přípojky: Součásti stavby je výstavba kanalizačních přípojek umístěných na veřejně přístupném prostranství. Jako materiál kanalizačních přípojek je navrženo hrdlové kanalizační potrubí z PVC-U KG SN 8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401, profil DN 200. Přípojky napojené pomocí odbočných tvarovek mimo šachty budou ukončeny přepojením na stávající přípojku ve zpevněných plochách u vývodu z budovy, v nezpevněných plochách cca 1 m za plochou zpevněnou. Potrubí bude umístěno na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Uložení potrubí kanalizačních přípojek je navrženo do otevřené pažené rýhy. Součástí výstavby přípojek je výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, zajištění podzemních sítí technického vybavení, uložení potrubí, obsyp a zásyp rýhy, odvoz přebytečné zeminy na skládku a uvedení dotčených ploch do původního stavu, převádění odpadních vod po dobu výstavby, popř. čerpání vody z výkopu. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (340,3)*1,0*3,0 "(dl. přípojek)*š.výkopu*prům.hl.=celková kubatura v m3 |  | 1020.9 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1020.9 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 340,3 "dl. přípojek |  | 340.3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 8711-R300 | D+M Kanalizační přípojky - materiál hrdlové kanalizační potrubí DN300 z PVC-U KG SN8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401; | m | 12.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792366280
| P |  | Poznámka k položce: _Napojení na kanalizaci přímo do vstupních šachet nebo mezi vstupními šachtami pomocí odboček; _včet. ke každé přípojce jednoosá tvarovka pro případné vyrovnání směru a sklonu (1ks/ přípojku) a přechodový kus na materiál přípojky stávající napojované části ( např. plast, kamenina, beton); _včet. všech ostatních tvarovek ( armatur) a ostatních materiálů nutných pro zřízení a napojení kanalizačních přípojek; _včet.obsypu reviz.šachet hutněným štěrkopískem; _včet. zemních prací - výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, odvoz přebytečné zeminy na skládku, lože pod potrubí a šachty, obsyp, zásyp a uvedení veškerých dotčených ploch do původního stavu, čerpání podzemní vody, popř. převádění odpadních vod po dobu výstavby; _Kanalizační přípojky: Součásti stavby je výstavba kanalizačních přípojek umístěných na veřejně přístupném prostranství. Jako materiál kanalizačních přípojek je navrženo hrdlové kanalizační potrubí z PVC-U KG SN 8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401, profil DN 300. Přípojky napojené pomocí odbočných tvarovek mimo šachty budou ukončeny přepojením na stávající přípojku ve zpevněných plochách u vývodu z budovy, v nezpevněných plochách cca 1 m za plochou zpevněnou. Potrubí bude umístěno na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Uložení potrubí kanalizačních přípojek je navrženo do otevřené pažené rýhy. Součástí výstavby přípojek je výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, zajištění podzemních sítí technického vybavení, uložení potrubí, obsyp a zásyp rýhy, odvoz přebytečné zeminy na skládku a uvedení dotčených ploch do původního stavu, převádění odpadních vod po dobu výstavby, popř. čerpání vody z výkopu. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (12,6)*1,2*3,0 "(dl. přípojek)*š.výkopu*prům.hl.=celková kubatura v m3 |  | 45.36 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 45.36 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,6 "dl. přípojek |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 895941311-R | D+M Uliční vpusť kanalizační uliční z betonových dílců, včet. D+M litinové mříže pro zatížení tř. D400 a Napojení na kanalizační potrubí; | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.14494 | 2.8988 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83102517
| P |  | Poznámka k položce: _Uliční vpusti: V rámci výstavby dojde k vybudování a napojení uličních vpustí navržených k obnově. Uliční vpusti se navrhují z betonových prefabrikátů DN500 s kalovým prostorem a bez zápachové uzávěry, dílce budou opatřeny spojovacími profily typu pero-drážka s pryžovými těsnícími proužky. Materiál vpustí, bude beton pevnostní třídy C40/50 XF4 s vysokou odolností proti obrusu, proti agresivitě s rozmrazovacími prostředky stupně XD3 a vůči vlivům koroze způsobené chloridy. Spojování dílců se provede vhodným tmelem nebo cementovou stykovou maltou. Hrdla odtokových otvorů dílců budou s vložkou pro připojení trub PVC KG DN 200. Vpusti budou zakryté litinovou rovnou mříží s pantem pro zatížení třídy D 400 o rozměrech 500 x 500 mm. Uvnitř vpusti bude osazen kalový koš z tvrzeného PE. Přípojky uličních vpustí, jsou navrženy z PVC KG DN 200 min. SN 8 s možností úpravy sklonu a směru pomocí kolen. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 20 "Výměna uličních vpustí |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 899133211-R | Demontáž uliční vpusti z betonových prvků a litin. mříže - Výměna uličních vpustí | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.53326 | 10.6652 | 0.3 | 6 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098009988
| VV |  | 20 "Výměna uličních vpustí |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576699821
7 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32175095
| VV |  | 6*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 607162699
9 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995755785

## TZ 03 - Rušení stávající ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2a33e0b8-5084-4d84-a88c-7943167a3081}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 03 - Rušení stávající kanalizace - dokumentace bouracích prací
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00844853
|  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ00844853
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 03 - Rušení stávající kanalizace - dokumentace bouracích prací
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 03 - Rušení stávající kanalizace - dokumentace bouracích prací
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1294.4759 |  | 918.2989 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1294.4759 |  | 918.2989 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1294.4759 |  | 918.2989 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně; | m3 | 512.982 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.23 | 1143.9499 | 1.73 | 887.4589 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963748102
| P |  | Poznámka k položce: _Stávající betonové šachty DN 1000 budou odstraněny po dno rýhy a zbývající spodní části budou zabetonovány. D+M Zásyp rýhy v celém rozsahu je navržen zrnitou nesoudržnou zeminou (G1, např. přírodní těžené kamenivo), hutněnou ve vrstvách max. 250 mm (fr. 0-63). Navržená demolice neklade požadavky na vymezení ohroženého prostoru mimo vymezený manipulační prostor (stavební pruh). _včet.uvedení dotčených ploch do původního stavu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 85*(3,14*0,62*0,62)*5,0 "počet*(obsah)*v_DN1000 |  | 512.982 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 899104211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg | kus | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 17 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349271473
3 | K | 115201508-R | Demontáž odstraněním stáv.kanalizač.šachet DN1000 do hl.1,0m od povrchu terénu,včetně zabetonování (zalití) cementopopílkovou suspenzí spodních částí šachet do úrovně cca1,0m pod terén (mimo výkopy stok);včet.uvedení dotčených ploch do původního stavu; | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5 | 80 | 0.865 | 13.84 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2007564778
| P |  | Poznámka k položce: _Zásyp jámy je navržen zrnitou nesoudržnou zeminou G1 - přírodní drcené kamenivo - štěrkodrť, hutněnou ve vrstvách max. 200 mm (fr. 0-63 mm) | [15 empty] | P | 2
4 | K | 899910211 | Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m; Výplň stávajícího kanalizačního betonového potrubí vhodným materiálem z cementopopílkové suspenze | m3 | 46.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.5298 | 70.5261 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325347407
| VV |  | 239,9*(3,14*0,150*0,150) "dl*(obsah)_DN300 KT |  | 16.949 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*(3,14*0,100*0,100) "dl*(obsah)_DN200 KT |  | 0.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8*(3,14*0,200*0,200) "dl*(obsah)_DN400 B |  | 1.356 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 379,9*(3,14*0,150*0,150) "dl*(obsah)_DN300 B |  | 26.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,9*(3,14*0,100*0,100) "dl*(obsah)_DN200 B |  | 0.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 918.299 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544770029
6 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 8264.691 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -289009254
| VV |  | 918,299*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8264.691 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 918.299 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140810204
8 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 901.299 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1942488907
| VV |  | 887,459+13,840 |  | 901.299 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372392258
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 1294.476 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296942848

## TZ 04 - Obnova stávajícíc...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {002793e1-173f-49ea-81c0-7d33440521c2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 04 - Obnova stávajících povrchů
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00844853
|  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ00844853
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 04 - Obnova stávajících povrchů
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VK - Vnitřní kanalizace (včet.Inventarizace zeleně,Zajištění objektů a sloupů NN/VO,Kluznicové pažení)
Soupis:
TZ 04 - Obnova stávajících povrchů
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 245.2728 |  | 2471.8164 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 245.2728 |  | 2471.8164 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.43767 |  | 2374.5564 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154263 | Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase - Komunikace | m2 | 4815 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.43335 | 0.128 | 616.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392965435
2 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 70 mm strojně pl přes 200 m2 - Komunikace | m2 | 2399.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 407.9714 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23091912
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -244.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -329.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 978.096 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1166,9)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 1674.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -263.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -476.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550 "(dl.)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 704.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*1,550 "(dl.Ornice)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -152.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660 "(dl.)*š._DN500_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 56.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1542.236 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,0 "m2_Asfaltový chodník |  | -48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -35,5 "m2_Zámková dlažba |  | -35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,0 "m2_Betonová plocha |  | -31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,0 "m2_Zatravňovací dlažba |  | -6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2399.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 - Komunikace | m2 | 2399.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1055.9261 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267315805
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -244.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -329.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 978.096 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1166,9)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 1674.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -263.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -476.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550 "(dl.)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 704.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*1,550 "(dl.Ornice)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -152.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660 "(dl.)*š._DN500_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 56.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1542.236 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,0 "m2_Asfaltový chodník |  | -48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -35,5 "m2_Zámková dlažba |  | -35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,0 "m2_Betonová plocha |  | -31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,0 "m2_Zatravňovací dlažba |  | -6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2399.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113154263.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase - Asfaltový chodník | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00432 | 0.128 | 6.144 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -255559215
5 | K | 113107170 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - Asfaltový chodník | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 11.52 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463327550
6 | K | 113107151 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - Asfaltový chodník | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 8.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153087491
7 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - Zámková dlažba | m2 | 35.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 9.23 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310483725
8 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm strojně pl do 50 m2 - Zámková dlažba | m2 | 35.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 10.295 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002482756
9 | K | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 - Betonová plocha | m2 | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 19.375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90992
10 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm (2*150mm) strojně pl do 50 m2 - Betonová plocha | m2 | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 13.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -517846882
11 | K | 113106193 | Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně - Zatravňovací dlažba | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.56 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299916549
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové | [15 empty] | P | 2
12 | K | 113107311 | Odstranění podkladu ze zatravňovací vrstvy tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 - Zatravňovací dlažba | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898289843
13 | K | 113107323.1 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 - Zatravňovací dlažba | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739784613
14 | K | 113202111 | Vytrhání silničních a chodníkových obrub krajníků obrubníků stojatých; | m | 930.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 190.773 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1029307510
| P |  | Poznámka k položce: _Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 857,2 "mb včet.10% rezervy poškozených_Silniční |  | 857.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,4 "mb včet.10% rezervy poškozených_Chodníkové |  | 73.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 930.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - Zpevněná komunikace_STOKA D-3 | m2 | 37.908 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 10.9933 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -512843040
| VV |  | 17,55*(1,660+0,25+0,25) "dl*(š+š.přesahy)_DN500 |  | 37.908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - Zpevněná komunikace_STOKA D-3 | m2 | 29.133 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 8.4486 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884844836
| VV |  | 17,55*1,660 "dl*š_DN500 |  | 29.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 244.8351 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 40 mm - Komunikace | m2 | 4815 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523820110
18 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Komunikace | m2 | 4815 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744981956
19 | K | 565155101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm - Komunikace | m2 | 2399.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147435872
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -244.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -329.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 978.096 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1166,9)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 1674.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -263.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -476.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550 "(dl.)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 704.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*1,550 "(dl.Ornice)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -152.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660 "(dl.)*š._DN500_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 56.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1542.236 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,0 "m2_Asfaltový chodník |  | -48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -35,5 "m2_Zámková dlažba |  | -35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,0 "m2_Betonová plocha |  | -31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,0 "m2_Zatravňovací dlažba |  | -6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2399.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 - Komunikace | m2 | 2399.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137301273
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -244.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -329.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 978.096 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1166,9)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 1674.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -263.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -476.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550 "(dl.)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 704.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*1,550 "(dl.Ornice)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -152.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660 "(dl.)*š._DN500_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 56.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1542.236 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,0 "m2_Asfaltový chodník |  | -48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -35,5 "m2_Zámková dlažba |  | -35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,0 "m2_Betonová plocha |  | -31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,0 "m2_Zatravňovací dlažba |  | -6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2399.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDa plochy přes 100 m2 tl 250 mm - Komunikace | m2 | 2399.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057967472
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -244.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -329.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 978.096 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1166,9)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 1674.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -263.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -476.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550 "(dl.)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 704.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*1,550 "(dl.Ornice)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -152.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660 "(dl.)*š._DN500_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 56.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1542.236 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,0 "m2_Asfaltový chodník |  | -48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -35,5 "m2_Zámková dlažba |  | -35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,0 "m2_Betonová plocha |  | -31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,0 "m2_Zatravňovací dlažba |  | -6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2399.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár | m | 2624.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 9.4482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281514612
| VV |  | 2624,5 "mb včet.10% rezervy přesahy |  | 2624.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 574381112 | Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm - Zřízení a odstranění provizorní konstrukce krytu komunikace ( vyrovnání povrchu z důvodu zajištění provozu na komunikacích); | m2 | 2399.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695295847
| P |  | Poznámka k položce: _včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné _Pokud nebude obnova krytu komunikací prováděna bezprostředně po ukončení montážních prací a zásypu rýhy komunikace budou tyto uvedeny do sjízdného stavu zřízením provizorního povrchu z recyklátu tl. min. 50 mm, který bude v místech výtluků průběžně dodavatelem doplňován. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -244.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -329.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 978.096 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1166,9)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 1674.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -263.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -476.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550 "(dl.)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 704.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*1,550 "(dl.Ornice)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -152.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660 "(dl.)*š._DN500_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 56.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1542.236 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,0 "m2_Asfaltový chodník |  | -48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -35,5 "m2_Zámková dlažba |  | -35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,0 "m2_Betonová plocha |  | -31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,0 "m2_Zatravňovací dlažba |  | -6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2399.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 457621272 | D+M DV20 ( dvojitý asfaltový nátěr) - Zřízení a odstranění provizorní konstrukce krytu komunikace (vyrovnání povrchu z důvodu zajištění provozu na komunikacích); | m2 | 2399.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00396 | 9.5033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 681932219
| P |  | Poznámka k položce: _včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné _Pokud nebude obnova krytu komunikací prováděna bezprostředně po ukončení montážních prací a zásypu rýhy komunikace budou tyto uvedeny do sjízdného stavu zřízením provizorního povrchu z recyklátu tl. min. 50 mm, který bude v místech výtluků průběžně dodavatelem doplňován. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -244.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -329.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 978.096 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1166,9)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 1674.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -263.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -476.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550 "(dl.)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 704.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*1,550 "(dl.Ornice)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -152.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660 "(dl.)*š._DN500_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 56.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1542.236 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,0 "m2_Asfaltový chodník |  | -48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -35,5 "m2_Zámková dlažba |  | -35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,0 "m2_Betonová plocha |  | -31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,0 "m2_Zatravňovací dlažba |  | -6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2399.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 577144031 | Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z živičného recyklátu ACO 11 tl. min. 50 mm - Zřízení a odstranění provizorní konstrukce krytu komunikace přes zimní období (vyrovnání povrchu z důvodu zajištění provozu na komunikacích); | m2 | 1199.916 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650632620
| P |  | Poznámka k položce: _včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné; _Pokud nebude obnova krytu komunikací prováděna bezprostředně po ukončení montážních prací a zásypu rýhy komunikace budou tyto uvedeny do sjízdného stavu zřízením provizorního povrchu z recyklátu tl. min. 50 mm, který bude v místech výtluků průběžně dodavatelem doplňován. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1154,8-68,0-5,5)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | 1551.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(13,1+12,2+5,0+26,4+12,2+6,9+7,2+8,9+7,3+21,1+19,3+30,6)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -244.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,9+45,2+7,8+24,4+11,9+76,9+6,2+21,7+22,4+8,1)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ01 Splašk.vnitř.kanal. |  | -329.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 978.096 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1166,9)*1,435 "(dl.)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 1674.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(32,3+5,5+14,5+45,8+5,3+3,3+3,1+24,0+7,2+7,3+7,4+27,8)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -263.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(17,0+49,1+9,0+28,8+14,9+68,0+48,0+26,7+3,8+3,5+18,7+2,3+32,1+10,4)*1,435 "(dl.Ornice)*š._DN300_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -476.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (478,1-11,5-12,0)*1,550 "(dl.)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 704.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,7+21,3+6,5+11,9+24,9+10,3)*1,550 "(dl.Ornice)*š._DN400_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | -152.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,8)*1,660 "(dl.)*š._DN500_TZ02 Dešť.vnitř.kanal. |  | 56.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1542.236 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,0 "m2_Asfaltový chodník |  | -48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -35,5 "m2_Zámková dlažba |  | -35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,0 "m2_Betonová plocha |  | -31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,0 "m2_Zatravňovací dlažba |  | -6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -120.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2399.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2399,832*0,50 "m2*koef. 50% z celkových ploch |  | 1199.916 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 577143111 | Asfaltový beton jemnozrnný vrstva obrusná tl 50 mm - Asfaltový chodník | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -181895542
27 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2 - Asfaltový chodník | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1858886243
28 | K | 567114111 | Podkladový beton ze směsi stmelené cementem SC tl 100 mm - Asfaltový chodník | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659884195
29 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm, frakce 0-32 mm - Asfaltový chodník | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054487511
30 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2, včet. D+M lože z kameniva fr.4-8mm, tl. 30-40 mm - Zámková dlažba | m2 | 35.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 2.9909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660118310
31 | M | 59245212 | dlažba zámková tl.60mm přírodní - Zámková dlažba | m2 | 35.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.13 | 4.615 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785870960
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2 | [15 empty] | P | 2
32 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp z drceného kameniva fr. 8-16 mm, tl 150 mm - Zámková dlažba | m2 | 35.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443219026
33 | K | 581124115 | Kryt ze zavlhlého prostého betonu bez výztuže tl. 200 mm - Betonová plocha | m2 | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1801545957
34 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (2*150mm) fr. 0-63 mm - Betonová plocha | m2 | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472747222
| VV |  | 2*31,000 "počet vrstev*m2 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 596412312 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 100 do 300 m2 - Zatravňovací dlažba | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.098 | 0.588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348718931
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2 | [15 empty] | P | 2
36 | M | 59245031 | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm - Zatravňovací dlažba | m2 | 6.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.135 | 0.8262 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333102887
| VV |  | 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 181451311 | Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 - Zatravňovací dlažba | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071296328
38 | M | 00572410 | osivo směs travní parková (příp. letištní) - Zatravňovací dlažba | kg | 0.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570250998
| VV |  | 6,000*0,03 "m2*hmot.na m2 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 181301101 | Zřízení zatravňovací vrstvy tl. min. 50 mm (max. 100 mm) - Komunikace se zatravněným krytem - Zatravňovací dlažba | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719840530
40 | K | 564752111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm - Zatravňovací dlažba | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514300514
41 | K | 564851111.2 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 150 mm fr. 0-63 mm - Zatravňovací dlažba | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -133212999
42 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; | m | 857.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 133.2089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081384185
| P |  | Poznámka k položce: _Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 857,2 "mb včet.10% rezervy poškozených_Silniční |  | 857.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 874.344 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 69.9475 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462117868
| VV |  | 857,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 874.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; | m | 73.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 9.5053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842940000
| P |  | Poznámka k položce: _Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 73,4 "mb včet.10% rezervy poškozených_Chodníkové |  | 73.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 74.868 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 4.2016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887880688
| VV |  | 73,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 74.868 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 564952114 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm fr. 0-32 mm - Zpevněná komunikace_STOKA D-3 | m2 | 37.908 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582825581
| VV |  | 17,55*(1,660+0,25+0,25) "dl*(š+š.přesahy)_DN500 |  | 37.908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 200 mm fr. 0-63 mm - Zpevněná komunikace_STOKA D-3 | m2 | 29.133 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335577236
| VV |  | 17,55*1,660 "dl*š_DN500 |  | 29.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 97.26 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 2624.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867473464
| VV |  | 2624,5 "mb včet.10% rezervy přesahy |  | 2624.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou; | m2 | 4863 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 97.26 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426854196
| P |  | Poznámka k položce: _Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4815,0 "m2_Komunikace |  | 4815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4815 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,0 "m2_Asfaltový chodník |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4863 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 2471.816 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783249401
51 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 22246.344 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235056258
| VV |  | 2471,816*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22246.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 2471.816 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953788746
53 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 232.458 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165619096
| VV |  | 11,520+9,230+19,375+1,560+190,773 |  | 232.458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1616.894 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269099648
| VV |  | 407,971+1055,926+8,640+10,295+13,640+1,080+2,640+10,993+8,449 |  | 1519.634 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,260 |  | 97.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1616.894 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 622.464 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860768129
| VV |  | 616,320+6,144 |  | 622.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 245.273 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1360200698

## TZ 02_DK - Dešťová kanali...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {44546507-65af-4622-9c63-498fac1021c1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
Stoka D-3 - Stoka D-3 – úsek VO až SP3
Soupis:
TZ 02_DK - Dešťová kanalizace
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00844853
|  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ00844853
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
Stoka D-3 - Stoka D-3 – úsek VO až SP3
Soupis:
TZ 02_DK - Dešťová kanalizace
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Potrubí a armatury | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
Stoka D-3 - Stoka D-3 – úsek VO až SP3
Soupis:
TZ 02_DK - Dešťová kanalizace
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 469.782 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 469.782 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 459.0284 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka; včet. Projednání s majitelem) | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073474546
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
2 | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka; včet. Projednání s majitelem) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367188143
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
3 | K | 112101104 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka; včet. Projednání s majitelem) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662913559
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
4 | K | 112251221 | Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m | m2 | 1.609 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668219273
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11*(3,14*0,15*0,15) "počet*průměr kmene přes 100 do 300mm |  | 0.777 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,14*0,25*0,25) "počet*průměr kmene přes 300 do 500mm |  | 0.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,14*0,45*0,45) "počet*průměr kmene přes 700 do 900mm |  | 0.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.609 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1939766355
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
6 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084441430
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
7 | K | 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198438881
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
8 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842204132
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
9 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282065457
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
10 | K | 162201424 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122177228
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
11 | K | 162301951 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 99 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410921013
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11*9 "kus*počet km |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162301952 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598093412
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*9 "kus*počet km |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162301954 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050998314
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*9 "kus*počet km |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162301971 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 99 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082206053
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11*9 "kus*počet km |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986197549
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*9 "kus*počet km |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162301974 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146276760
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*9 "kus*počet km |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 112155115 | Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122199501
| P |  | Poznámka k položce: Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm | [15 empty] | P | 2
18 | K | 112155121 | Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545739143
| P |  | Poznámka k položce: Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | P | 2
19 | K | 112155125-R | Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 700 do 900 mm s naložením | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1065842298
| P |  | Poznámka k položce: Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 700 do 900 mm | [15 empty] | P | 2
20 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hr | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 573781349
| VV |  | 7*8 "počet dní*počet hodin za den |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -476175484
| VV |  | (68,18)/10 "(dl)/úsek za 1 den |  | 6.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.818 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 303.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151851181
| VV |  | (50,6)*6,0 "(dl)*š |  | 303.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 132154207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 | m3 | 272.987 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198137340
| VV |  | (68,18)*1,660*6,030 "(dl.)*š.*prům.v._DN500 |  | 682.468 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 682.468 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 682,468*0,40 "m3*koef. % z výkopu |  | 272.987 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 132254207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 | m3 | 272.987 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996230208
| VV |  | (68,18)*1,660*6,030 "(dl.)*š.*prům.v._DN500 |  | 682.468 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 682.468 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 682,468*0,40 "m3*koef. % z výkopu |  | 272.987 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 132354207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 | m3 | 136.494 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230488308
| VV |  | (68,18)*1,660*6,030 "(dl.)*š.*prům.v._DN500 |  | 682.468 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 682.468 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 682,468*0,20 "m3*koef. % z výkopu |  | 136.494 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 151811142-R | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 7 m š přes 1,2 do 2,5 m - Kluznicové pažení nad hl. 4,0 m | m2 | 822.251 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.51802 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1069673651
| VV |  | 2*(68,18)*6,030 "2strany*(dl.)*prům.v._DN500 |  | 822.251 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 151811242-R | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 7 m š přes 1,2 do 2,5 m - Kluznicové pažení nad hl. 4,0 m | m2 | 822.251 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929749737
28 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m | m3 | 545.974 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466080005
| VV |  | 682,468*0,80 "m3*koef. % z výkopu |  | 545.974 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m | m3 | 136.494 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690779809
| VV |  | 682,468*0,20 "m3*koef. % z výkopu |  | 136.494 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 218.726 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1684648936
| VV |  | (682,468*0,80)-((551,181-142,120)*0,80) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 218.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 54.681 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1923953988
| VV |  | (682,468*0,20)-((551,181-142,120)*0,20) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 54.681 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 218.726 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754071431
| VV |  | (682,468*0,80)-((551,181-142,120)*0,80) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 218.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 54.681 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883467002
| VV |  | (682,468*0,20)-((551,181-142,120)*0,20) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 54.681 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 273.407 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1509678701
| VV |  | (682,468*0,80)-((551,181-142,120)*0,80) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 218.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 218.726 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (682,468*0,20)-((551,181-142,120)*0,20) "(svisl.přemísť._m3*koef. % z výkopu)-((zásyp-zásyp materiál)*koef. % z výkopu) |  | 54.681 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 54.681 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 273.407 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 523.512 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544335760
| VV |  | 273,407*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 523.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 551.181 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095385498
| VV |  | (68,18)*1,660*(6,030-1,160) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN500 |  | 551.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63, vč. dopravy | t | 272.127 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 272.127 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -286171006
| VV |  | (68,18)*1,660*(6,030-1,160) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN500 |  | 551.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(50,6)*1,660*(6,030-1,160) "(dl.Ornice)*š.*(prům.v.)_DN500 |  | -409.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 142.12 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,120*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 272.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 97.334 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416616035
| VV |  | (68,18)*1,660*(0,3+0,560) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN500 |  | 97.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 58337302 | obsyp zrnitá nesoudržná zemina (drcené kamenivo, např. štěrkopísek) frakce 0-16 mm, vč. dopravy | t | 186.372 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 186.372 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325298872
| VV |  | (68,18)*1,660*(0,3+0,560) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN500 |  | 97.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.334 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,334*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 186.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 167151112.1 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 - Mezideponie | m3 | 648.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280186850
| VV |  | (551,181-142,120) "(Zásyp-Zásyp materiál)_Zásyp z mezideponie_ZPĚT |  | 409.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nakládání pro ZÁSYP NA MEZIDEPONII "TAM" není počítáno z důvodu okamžitého nakládání přímo z výkopu (tzn. Nakládání je v rámci pol. Hloubení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 409.061 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,120 "m3_Materiál Zásypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 142.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,334 "m3_Materiál Obsypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 97.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 239.454 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 648.515 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 162551108 | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - Mezideponie | m3 | 648.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178187112
| VV |  | (551,181-142,120) "(Zásyp-Zásyp materiál)_Zásyp z mezideponie_ZPĚT |  | 409.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nakládání pro ZÁSYP NA MEZIDEPONII "TAM" není počítáno z důvodu okamžitého nakládání přímo z výkopu (tzn. Nakládání je v rámci pol. Hloubení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 409.061 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,120 "m3_Materiál Zásypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 142.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,334 "m3_Materiál Obsypu (pro Přesun materiálu v rámci stavby, např. z mezideponie) |  | 97.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 239.454 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 648.515 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 167102111 | Nakládání ornice ze skládky | m2 | 303.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333577169
| VV |  | (50,6)*6,0 "(dl)*š |  | 303.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 303.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723297258
| VV |  | (50,6)*6,0 "(dl)*š |  | 303.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 303.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725484036
| VV |  | (50,6)*6,0 "(dl)*š |  | 303.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 9.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.009108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508587765
| VV |  | 303,600*0,03 "m2*hmot.na m2 |  | 9.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 043134000-R | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;prováděny po vzdál.min.30m,a to vždy nejméně ve čtyřech úrovních-v úrovni zákl.spáry,obsypu,zásypu potrubí,v úrovni silnič.pláně;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 667671141
| P |  | Poznámka k položce: _Před zásypem výkopu bude přizván zástupce pronajímatele, který provede kontrolu hloubky uložení zařízení ve vozovce. V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude prováděna v krajských komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele po úsecích cca 30m zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle příslušných ČSN 73 6121 až 73 6126. Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) - Rostlá základová spára 10 MPa - Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím 15 MPa - Zásypová zóna 30 MPa - Aktivní zóna + zemní pláň místní komunikace 40 MPa - Aktivní zóna + zemní pláň krajské komunikace 50 MPa O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 68,18/30,0 "celk.dl./dl.1 úsek po cca 30,0m |  | 2.273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.273 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "kus |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.066493 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 451584111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z nesoudržné zeminy, z kameniva drobného drceného frakce 0-16 mm | m3 | 16.977 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976399072
| VV |  | (68,18)*1,660*0,150 "(dl.)*š.*tl._DN500 |  | 16.977 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 141.474 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.066493 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 425215701
| VV |  | (68,18)*1,660 "(dl.)*š._DN500 |  | 113.179 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 113.179 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 113,179*1,00 "dl*rozsah 100% z celkové délky |  | 113.179 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 113,179*1,25 "m2*koef.přesahy |  | 141.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy frakce 11-22 mm, v případě větších přítoků 32-63 mm (frakce 50% / 50%; dle velikosti přítoku podzemní vody) | m3 | 16.977 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1115218951
| VV |  | (68,18)*1,660*(0,150) "(dl.)*š.*(prům.v.)_DN500 |  | 16.977 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.977 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,977*1,00 "dl*rozsah 100% z celkové délky |  | 16.977 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.6871 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 242111111 | Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 500 ( možnost několikanásobného využití); | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214452388
| P |  | Poznámka k položce: _Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí čerpacích jímek z trubky DN 500 se štěrbinovou perforací obalenou filtrační geotextílií 200g/m2, které budou budovány vždy před zahájením výkopových prací v trase rýhy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (68,18)/(50*3) |  | 0.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.455 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,00 "kus*rozsah 100% z celkové délky |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "kus |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm | m | 68.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154800866
| VV |  | 68,18 |  | 68.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 68.18 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,180*1,00 "dl*rozsah 100% z celkové délky |  | 68.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 28610458 | trubka drenážní PVC DN 100 | m | 68.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.032726 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360069636
53 | K | 871420420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného nebo žebrovaného SN 12 z polypropylenu DN 500 | m | 68.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0020454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968287756
54 | M | 28617271 | kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN500 PP (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 (560/500 (DN/ID 500)) tl. zákl. stěny 5,0 mm; kruh. tuhost SN12, PN1; s hrdly těsněnými gumovými kroužky | m | 69.203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01319 | 0.91279 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428657118
| VV |  | 68,18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69.203 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 8944111-R1 | D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, (hl. dna cca 5,89m), vnitřní průměr 1000 mm, typ Q.1 ČSN EN 1917, z betonu C40/50-XA2, tl.stěny 120mm, nástupnice a žlab šacht. dna v provedení beton; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.0305 | 2.0305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1959377662
| P |  | Poznámka k položce: _Na trase kanalizace jsou pro možnost revize a čistění navrženy betonové vodotěsné prefabrikované šachty DN 1000 typ Q1 (odpovídá již neplatné DIN 4034.1) s tloušťkou stěny prefabrikátu 120 mm. Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a žlab šachtového dna, bude v provedení beton. Ve skružích šachet jsou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 40/50 se stupněm vlivu prostředí XA2. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem. Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Poklopy na šachtách jsou navrženy litinové s betonovou výplní, BEGU bez odvětrání, pro zatížení dle umístění tř. A 15–D 400 s tlumící vložkou v komunikacích. Pracovní spáry budou utěsněny za použití bentonitových bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou. U prefabrikovaných šachet budou max. 3 vyrovnávací prstence. Mezi rámem poklopu a vyrovnávacím prstencem musí být min. 2 cm vysoké maltové spojení s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty. V rámci stavby bude provedeno konečné osazení kanalizačních poklopů na niveletu komunikací a zpevněných ploch. | [15 empty] | P | 2
56 | K | 8944111-R2 | D+M Spadiště kanalizační, prefabrikovaná, (hl. dna cca 5,64m), vnitřní průměr 1000 mm, z betonu C40/50-XA2, tl.stěny 135mm, nástupnice a žlab šacht. dna v provedení čedič; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.0305 | 4.061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2107839271
| P |  | Poznámka k položce: _Pro překonání výškových rozdílů jsou na trase kanalizace navrženy spadiště vnitřního průměru 1000 mm. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných betonových dílců (včetně dna) z betonu pevnostní třídy min. C 40/50, se stupněm vlivu prostředí XA2. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem. Nástupnice a žlab šachtového dna bude v provedení čedič. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Na upravené dno výkopové jámy se provede zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na podsypu bude provedena podkladní betonová deska C 12/15 tl. 100 mm. Na podkladní betonovou desku se uloží jednotlivé šachtové dílce včetně obtoku, který se obetonuje prostým betonem C16/20. Po dokončení betonáže se osadí zbylé prefabrikované dílce a litinové poklopy s betonovou výplní, typ BEGU, pro zatížení dle umístění tř. A 15–D 400 s tlumící vložkou v komunikacích. Pracovní spáry budou utěsněny za použití bentonitových bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou. U prefabrikovaných šachet budou max. 3 vyrovnávací prstence. Mezi rámem poklopu a vyrovnávacím prstencem musí být min. 2 cm vysoké maltové spojení s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty. V rámci stavby bude provedeno konečné osazení kanalizačních poklopů na niveletu komunikací a zpevněných ploch. Při napojení potrubí do šachty ve sklonu větším než 15 % bude toto napojení obetonováno z důvodu dosažení těsnosti spoje. | [15 empty] | P | 2
57 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600; | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.65202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727052486
| P |  | Poznámka k položce: _včet. stabilizace konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím rychletuhnoucí maltou | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | BET.ZBKGD400TBO | Rám+víko poklopu BEST GU B-1 D400T, třída zatížení D400, bez odvětrávání, s tlumící vložkou | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.158 | 0.474 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241960126
59 | K | 721171918-R | D+M Přepojení stávající vnitřní dešťové kanalizace (potrubí DN 500 do objektů šachet) - Přepojení stávajících kanalizačních stok ve spadišťové šachtě SP3 ; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00775 | 0.00775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679965305
| P |  | Poznámka k položce: _Přepojení stávajících stok: Stávající stoky budou přepojeny např. pomocí BI-adaptéru DN dle profilu napojované stoky. PP DN 500 – 1 ks spojek a 1 m potrubí | [15 empty] | P | 2
60 | K | 380326232-R | D+M Výustní objekt VO; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 2.5143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374951550
| P |  | Poznámka k položce: _Výustní objekt VO do potoku Mlýnka je navržen z vodostavebního betonu třídy C 30/37 - XF3, dle ČSN EN 206-1. Konstrukce bude vyztužena vázanou výztuží z oceli R 10 505, kladenou u obou líců konstrukce s předepsaným krytím. V místě vyústění bude provedeno zajištění paty břehu patkou z kamene do betonu tloušťky 800 mm. Pod a nad výustním objektem bude proveden přechod pomocí kamenné rovnaniny o délce 1000 mm a hloubce 600 mm. Břeh potoku v místě VO bude zpevněn dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm vyveden nad výustním objektem cca 1000 mm. Výustní objekt bude opatřen zpětnou měkkotěsnící koncovou klapkou DN 500 se svislým talířem a kotevní deskou z PEHD, hřídelí klapky z nerezavějící oceli, těsněním talířem z neoprenu a vysokou odolností proti korozi a minimální ztrátou tlaku pro gravitační proudění s odtokem převážně nad hladinou vody. Její přípustný provozní přetlak je 0,05 MPa a provozní teplota od –50 °C do +80 °C. Osazení klapky bude provedeno na betonovou kolmou stěnu. Dodávka je včetně kotevní sady. Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat na stávající břehovou linii. | [15 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 326312521-R | Rozebrání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez rozlišení v délce dvou polí ( jedno pole dl. cca 3,0 m; dvě pole dl. cca 6,0 m); | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -468294097
| P |  | Poznámka k položce: V rámci stavby stoky D3 bude rozebrán betonový plot o délce cca 6,0 m. Betonové panely budou uloženy a po dokončení prací v úseku budou znovu použity na obnovu plotu. Pokud bude betonový panel při manipulaci poškozen, bude nahrazen novým. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "sada_Betonové oplocení_Stoka D-3 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 10.754 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1045586157
| VV |  | 469,782-459,028 "Hmotnost Celkem-Hmotnost Zemní práce |  | 10.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Potrubí a armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 230170006 | Zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 350 do 500 | sada | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1666593927
| VV |  | 3 "DN500 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 230170016 | Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 350 do 500, včet. vodotěsnosti šachet | m | 68.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 911972093
| VV |  | 68,18 "DN500 |  | 68.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 68.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364350762
| P |  | Poznámka k položce: Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 68,18 "DN500 |  | 68.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 230220031-R | D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou ( chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení) | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540869889
| P |  | Poznámka k položce: _KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL A STL V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na kanalizačních přípojkách) a stávajícího plynovodu, kde nelze dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm, minimálně však 150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající ocelové potrubí plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. V případě PE potrubí plynovodu se plynovod dodatečně opatří PE chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a čichačkou s poklopem; _včet.zemních prací (ruční výkop), rozpojení a spojení plynovodu, obsypu pískem a zásypu se zhutněním, uvedením povrchu do původního stavu; Pozn.: počet určen odborným odhadem cca 1sada na 1 km navrhované trasy. | [15 empty] | P | 2

## VON - Vedlejší a Ostatní ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {17350535-795e-41bc-921f-ae773514b6ec}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VON - Vedlejší a Ostatní náklady
| KSO: |  | 814 1 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00844853
|  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ00844853
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VON - Vedlejší a Ostatní náklady
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj
Objekt:
VON - Vedlejší a Ostatní náklady
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2023/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Vedlejší náklady | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2120780331
| P |  | Poznámka k položce: _Základní rozdělení průvodních činností a vedlejších nákladů zařízení staveniště | [15 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 452048359
| P |  | Poznámka k položce: _Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady | [15 empty] | P | 2

## V.a O.nákl.3724-DPS-2022
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná - Ráj |  |  | Objednatel: Město Karviná
Zak. č.: 3724/DPS-2022 |  |  | Zpracoval: Koneko, spol. s r. o. (ÚRS2022/1-KROS4)
Objekt: Vedlejší a Ostatní náklady |  |  | Datum: 28. 7. 2023
P. č. | Popis | Plný popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková - CZK | Cena celkem - CZK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Vedlejší náklady
1.1. | Zařízení staveniště
1.1.1. | ZS zhotovitele - provozní objekty, náklady na připojení zařízení staveniště na jednotlivá média, plochy u montážních šachet, šatny, sociální objekty, komplet instalace, provoz, odstranění. Úklid staveniště. Pronájem ploch pro zařízení staveniště. Skládky materiálu a mezideponie zeminy. | Provozní objekty: kryté plechové uzamykatelné sklady, volné sklady - stavební materiály, potrubí, prefa díly, sypké materiály, dlažba, obruby, apod. Oplocení, osvětlení, náklady na připojení zařízení staveniště na jednotlivá média ( elektrická energie, voda, kanalizace), mobilní WC, uvedení plochy do původního stavu, zrušení přípojek, atd.; Kompletní zařízení staveniště nutné pro zajištění realizace úseku za použití bezvýkopové technologie - zvedací mechanismus, mobilní buňka, kontejner na zeminu, oplocení, osvětlení, uvedení do původního stavu, atd. Úklid staveniště před protokolárním předáním díla objednateli; Šatny; Sociální objekty: (s vybavením nábytkem) - kancelář pro hlavního inženýra s telefonem a s možností napojení na internet, vybavení tiskárnou, kopírkou, kancelář pro krátkodobé zaměstnance, WC, parkoviště pro 3 motor. vozidla. Poplatky majiteli pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště. Zhotovitel vyhledá a zajistí plochy-prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy a uvedení do původního stavu. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Vytyčení stávajících inž. sítí:
1.2.1. | Náklady na vytyčení navržené stavby | Náklady na vytýčení navržené stavby (vytyčení šachet, výtlačného a zásobovacího řádu, příjezdní komunikaci, přípojek, apod.). | kpl | 1 |  | 0
1.2.2. | Náklady na vytyčení všech sítí technického vybavení na staveništi a projednání podmínek s vlastníky před zahájením stavebních prací | Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení na staveništi navrhované kanalizace a projednání podmínek u jednotlivých správců a majitelů, vč. kopaných sond. | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Zabezpečení podmínek dle Plánu bezpečnosti práce
1.3.1. | Provizorní přechody pro pěší, přejezdy a provizorní ohrazení, osvětlení výkopu | Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla po celou dobu realizace stavby. Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu, včetně osvětlení a následné likvidace po celou dobu realizace stavby. | kpl | 1 |  | 0
1.3.2. | Bezpečnost práce a zpracování aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi | Zajištění bezpečnosti práce na staveništi, včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ. Před zahájením prací na staveništi zajistí zadavatel stavby zpracování aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Zajištění čištění komunikací
1.4.1. | Čistění komunikací | Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby. Četnost provádění dle klimatických podmínek min. 1x týdně. | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Zjištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení
1.5.1. | Dočasné dopravní značení dopravních značek, jejich osazení a následného odstranění, převzetí komunikace jejich správci; Dočasné dopravní značení bude zpracováno dle požadavku na jednotlivé etapizace při výstavbě; včet. zpracování projektu dočasného dopravního značení; včet. nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu | Zřízení a instalace dočasného dopravního značení a světelného zařízení ( např. semafory). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení. Dočasné dopravní značení bude zpracováno dle požadavku na jednotlivé etapizace při výstavbě. Včetně zpracování projektu dočasného dopravního značení s projednáním a schválením příslušnými orgány. Zpracování projektu dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Včetně nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu. | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Projednání podmínek s majiteli pozemků
1.6.1. | Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů | Zhotovitel zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby. V případě požadavku majitele budou vytýčeny hranice pozemků a záborů. Součástí prací je i zajištění podpisu protokolu o zpětném převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků. | kpl | 1 |  | 0
1.7. | Nájem komunikace po dobu realizace stavby
1.7.1. | Náklady za pronájem komunikací po dobu realizace stavby | Pronájem ploch veřejných komunikací pro potřeby výstavby po celou dobu realizace stavby. Náklady budou v souladu s ceníkem ŘSD, Správy silnic kraje, měst - obce a dalších. | kpl | 1 |  | 0
1.8. | Zajištění hydrogeologa
1.8.1. | Náklady na zajištění hydrogeologa stavby | Zhotovitel zajistí odpovědného hydrogeologa po dobu realizace stavby. Hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje průběh snižování hladiny podzemní vody, rovněž zpracovává návrhy, včetně posouzení kvalitativního složení výkopových zemin a čerpané vody, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi činí min. 1,5 hod týdně po celou dobu realizace stavby + zápis do SD. | kpl | 1 |  | 0
1.9. | Zajištění geotechnika
1.9.1. | Náklady na zajištění geotechnika stavby | Zhotovitel zajistí odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby. Geotechnik vyhodnocuje vytěžené zeminy, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi činí min. 1,5 hod. týdně po celou dobu realizace stavby + zápis do SD. | kpl | 1 |  | 0
1.10. | Zajištění geodeta
1.10.1. | Náklady na zajištění geodeta stavby | Zhotovitel zajistí odpovědného geodeta průběžně po dobu realizace stavby - vytýčení stavby (polohy, nivelety apod.), kontrolní měření. ření. Účast na staveništi činí průběžně po dobu realizace stavby + zápis do SD. | kpl | 1 |  | 0
1.11. | Doprovodné objekty - zajištění propagace projektu (velkoplošný panel, pamětní deska)
1.11.1. | Osazení a odstranění propagace projektu - velkoplošný panel | Osazení a odstranění Informační tabule. | kpl | 1 |  | 0
1.11.2. | Propagace projektu - Osazení pamětní desky | Osazení pamětní desky. | kpl | 1 |  | 0
1. Vedlejší náklady - celkem | [5 empty] | 0
2. Ostatní náklady
2.1. | Monitoring podzemních vod
2.1.1. | Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, která je následně vypouštěná do kanalizace nebo recipientu po dobu realizace zemních prací | Zhotovitel bude provádět 1x týdně kontrolní rozbory čerpaných podzemních vod z výkopu. Průběžně bude sledovat a vyhodnocovat celkové čerpané množsvtí těchto vod - výkaz 1x týdně. | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Související činnosti
2.2.1. | Projekt monitoringu okolních objektů a monitoring okolních objektů, včetně případného měření trhlin a posudku odborného statika | Vypracování projektové dokumentace monitoringu okolních objektů stavby a monitoring okolních objektů, které se nacházejí v blízkosti staveniště a které mohou být ohroženy realizací stavby, včetně případného měření trhlin a posudku odborného statika, včetně projednání s majiteli jednotlivých dotčených objektů; vč. fotodokumentace stavby, pasportizace před zahájením stavby, výšk. úpr. všech navaz. ploch na nově rek. plochy tak aby bylo zaj.jejich odvodnění. Projektová dokumentace bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD | kpl | 1 |  | 0
2.2.2. | Výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a zařízení zasahujících do uličního prostoru | Výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a zařízení zasahujících do uličního prostoru | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Havarijní plán stavby
2.3.1. | Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby | Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.4. | Povodňový plán stavby
2.4.1. | Náklady na zpracování, projednání a schválení povodňového plánu stavby | Náklady na zpracování, projednání a schválení povodňového plánu stavby. Povodňový plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Fotodokumentace realizace stavby
2.5.1. | Fotodokumentace realizace stavby | Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vyvstalý problém. Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investrorovi stavby, technickému dozoru apod. | kpl | 1 |  | 0
2.6. | Plán ochr. život. prostředí a jeho zabezpečení
2.6.1. | Zabezpečení ochrany životního prostředí | Plán ochrany životního prostředí včetně Plánu odpadového hospodářství stavby a jeho schválení. Plán může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Plán dodržování kvality a jeho zabezpečení
2.7.1. | Zabezpečení požadavku systému řízení dodržování kvality | Vypracování Plánu dodržování kvality a jeho schválení. Plán může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Plán kontroly kvality a jeho zabezpečení
2.8.1. | Zabezpečení požadavku systému řízení kontroly kvality | Plán dodržování kontroly kvality. Zhotovitel připraví plán kontroly kvality, který jasně stanoví dozor, kontrolu, odebírání vzorků a provádění zkoušek. | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Geodetické zaměření skutečného stavu
2.9.1. | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras, objektů a vjezdů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých kabelových rozvodů. Dokumentace geodetického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.9.2. | Zákres skutečného provedení stavby | Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem. | kpl | 1 |  | 0
2.9.3. | Vyhotovení geometrického plánu celé stavby pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí, případně pro výkupy | Vypracování geometrického plánu skutečného provedení celé stavby do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad do KN bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Dokumentace bude ověřená odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem. | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Podrobná dokumentace dodavatele pro realizaci a předání stavby
2.10.1. | Podrobná dokumentace dodavatele pro realizaci a předání stavby | Vypracování změn realizační projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti realizační projektové dokumentace. Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Dokumentace skutečného provedení stavby
2.11.1. | Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před dokončením | Náklady na dodavatelskou dokumentaci pomocných konstrukcí a provozních jednotek, projedn. kon. řešení - vypracování RDS vč. dílenské dokumentace - jednotek ( protlaky, pažení, výrobní dokumentace čerpací stanice), projednání; konečného řešení s budoucím provozovatelem, pokud bude znám. | kpl | 1 |  | 0
2.11.2. | Zpracování PD dle skutečného provedení stavby | Zpracování PD dle skutečného provedení stavby, z průběhu výstavby jednotlivých dílčích staveb celého komplexu, včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na úřadu města - obce. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Provozní řády pro provoz stavby
2.12.1. | Provozní řád pro zkušební provoz | Zpracování, projednání a schválení provozního řádu pro zkušební provoz stavby jako celého komplexu. Provozní řád pro zkušební provoz bude vypracován 3x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.12.2. | Provozní řád pro trvalý provoz | Zpracování, projednání a schválení provozního řádu pro trvalý provoz stavby jako celého komplexu. Provozní řád pro trvalý provoz bude vypracován 3x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.13. | Zkoušky a testování
2.13.1. | Manipulační řád | Manipulační řád pro zkušební a trvalý provoz stavby | kpl | 1 |  | 0
2.13.2. | Komplexní zkoušky a jejich provedení; včet. Projektu komplexních zkoušek | Komplexní zkoušky a jejich provedení, revize - komplexní vyzkoušení všech nainstalovaných strojních zařízení a odzkoušení elektročástí včetně systému MaR a systému přenosu dat. Včetně vypracování projektu komplexních zkoušek pro provoz celého komplexu. Projektová dokumentace bude vypracována 3x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.13.3. | Účast na zkušebním provozu, vč. vyhodnocení | Účast na zkušebním provozu v délce 72 hodin, vč. vyhodnocení. | kpl | 1 |  | 0
2.14. | Zaškolení obsluhy
2.14.1. | Zaškolení obsluhy | Zaškolení personálu objednatele týkající se řízení, provozu a pokračování v projektu. Školení se uskuteční na staveništi, a to v době před zahájením kolaudačního řízení. | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Dopracování baňského projektu pro ohlášení ČPHZ
2.15.1. | Dopracování baňského projektu pro ohlášení ČPHZ dle požadavků vyhlášky ČBÚ č.55/1996 Sb. včetně stavebních jam | Dopracování baňského projektu pro ohlášení ČPHZ dle požadavků vyhlášky ČBÚ č.55/1996 Sb. včetně stavebních jam. Projekt bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Kontrolní a zkušební plán
2.16.1. | Kontrolní a zkušební plán | Zpracování a projednání kontrolního a zkušebního plánu. V plánu budou stanoveny druhy zkoušek a četnost podle ČSN a TKP pro jednotlivé konstrukční prvky opravy výkopů (pláň, nestmelené vrstvy, podkladní a krytové vrstvy). Plán bude projednán a odsouhlasen správci komunikací a investorem. | kpl | 1 |  | 0
2.17. | Vypracování dodavatelské dokumentace - gabionové štítové stěny, gabionové stěny, pažení
2.17.1. | Vypracování dodavatelské dokumentace - mikrozápory | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | kpl | 1 |  | 0
2.18. | Obnova vodorovného dopravního značení
2.18.1. | Obnova vodorovného dopravního značení | Náklady spojené s obnovou vodorovného dopravního značení (popř. svislého). | kpl | 1 |  | 0
2.19. | Archeologický průzkum - dohled
2.19.1. | Archeologický průzkum - dohled | Území areálu nemocnice lze považovat za území s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Upozornění: V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník povinen písemně oznámit termín zahájení zemních prací stavby již od doby přípravy stavby Archeologickému ústavu (zde Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno), a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum na dotčeném území. | kpl | 1 |  | 0
2.20. | Kompletační činnost
2.20.1. | Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k zahájení a odevzdání stavby zadavateli; včet. Souvisejících zkoušek a atestů včet. Individuálních zkoušek a jejich provedení | Zajištění a shromáždění všech dokladů a povolení potřebných k zahájení stavby (např. zajištění zvláštního užívání komunikací, kácení zeleně, apod), k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby, včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli. Včetně Souvisejících zkoušek a atestů - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb. Včetně Individuálních zkoušek a jejich provedení, včet. protokolu - individuální vyzkoušení všech nainstalovaných jednotlivých zařízení i zkouška zařízení jako celku. | kpl | 1 |  | 0
2. Ostatní náklady - celkem | [5 empty] | 0
0